Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 62.01.12 Разработка рабочей документации, поставка, монтаж, наладка оборудования системы однонаправленных шлюзов АСУ ТП на филиалах ПАО "РусГидро"

Лот № 1/543 ДИТ-2025-Центр

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2.	Перечень и объем закупаемых МТР	7

Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР	7

2.1.3.	Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	7

Таблица 2.3 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	7

2.1.4.	Перечень и объем закупаемого программного обеспечения	7

Таблица 2.4 Перечень и объем закупаемой продукции	7

2.1.5.	Требования к срокам выполнения работ	7

Таблица 2.5 Требования по срокам выполнения работ	7

2.1.6.	Требования по срокам поставки МТР	8

Таблица 2.6 Требования по срокам поставки продукции	8

2.1.7.	Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	9

Таблица 2.7 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	9

2.1.8.	Требования по срокам поставки продукции	9

Таблица 2.8 Требования по срокам поставки продукции	9

2.2.	Требования к качеству работ	10

Таблица 4. Требования к качеству работ	10

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	51

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	52

5.	Приложения	53

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АСДУ | - | Автоматизированная система диспетчерского управления |
| --- | --- | --- |
| АСУТП | - | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| ВУ | - | Верхний уровень |
| КСВД | - | Концентратор синхронизированных векторных данных |
| МТР | - | Материально-технические ресурсы |
| НТИ | - | Неоперативная технологическая информация |
| ОТИ | - | Оперативная технологическая информация |
| ОШ | - | Однонаправленный шлюз |
| ПИР | - | Проектно-изыскательские работы |
| ПМИ | - | Программа и методика испытаний |
| ПНР | - | Пусконаладочные работы |
| ПО | - | Программное обеспечение |
| ППО | - | Предпроектное обследование |
| ППР | - | Программа производства работ |
| ПТК | - | Программно-технический комплекс |
| РД | - | Рабочая документация |
| РФ | - | Российская Федерация |
| САЦ | - | Ситуационно-аналитический центр |
| СКС | - | Структурированная кабельная система |
| СМР | - | Строительно-монтажные работы |
| СОТИАССО | - | Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора |
| СОШ | - | Система однонаправленных шлюзов |
| СТМ | - | Система телемеханики |
| ТРП | - | Технорабочий проект |
| ТТ | - | Технические требования |

Наименование закупаемой продукции  «Разработка рабочей документации, поставка, монтаж, наладка оборудования системы однонаправленных шлюзов АСУ ТП на филиалах ПАО «РусГидро».

Полное название титула: «Выполнение работ по созданию ПТК системы однонаправленных шлюзов АСУТП ГЭС».

Сокращенное наименование системы – ПТК СОШ.

Цель выполнения работ

Целью проекта является создание ПТК системы однонаправленных шлюзов АСУТП ГЭС» для защищенного обмена оперативной и неоперативной технологической информацией между генерирующими филиалами и Ситуационно-аналитическим центром ПАО «РусГидро».

Решаемые задачи в рамках реализации работ:

- Разработка и согласование технического задания ПТК СОШ АСУТП, разработка (при наличии актуализация) и согласование технического задания СОТИАССО Объектов внедрения в части обмена ОТИ и НТИ по ГОСТ Р 58651 (ОТИ/НТИ) без расширения объема информации;

- Разработка и согласование ТРП ПТК СОШ АСУТП, ТРП СОТИАССО Объектов внедрения в части обмена ОТИ и НТИ по ГОСТ Р 58651 (ОТИ/НТИ) без расширения объема информации;

- Поставка ПО и оборудования;

- Выполнение СМР и ПНР в соответствии с утвержденными программами;

- Проведение испытаний в соответствии с согласованной ПМИ;

- Ввод в эксплуатацию.

Существующее положение

1.4.1. От технологических систем, входящих в состав АСУТП филиалов ПАО «РусГидро» обеспечивается непрерывная передача технологической информации в направлениях диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» и САЦ ПАО «РусГидро». В настоящее время технологическая сеть на всех филиалах ПАО «РусГидро» физически изолирована от корпоративной сети передачи данных, в связи с чем на текущий момент отсутствует возможность передачи информации в информационную систему поддержки деятельности САЦ ПАО «РусГидро».

1.4.2. В целях исполнения требований Федерального законодательства в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры (Федеральный закон №187, Приказы ФСТЭК №31 и №239) и в соответствии с рекомендациями регулирующих органов, для обеспечения непрерывного информационного обмена между технологическими системами Объектов внедрения и САЦ ПАО «РусГидро» необходимо использовать устройства однонаправленного информационного обмена (инфодиоды).

1.4.3. В связи с разнородностью информации, получаемой от технологических систем - источников данных, необходимо также обеспечить внедрение программных конверторов протоколов и их преобразование в протоколы обмена, поддерживаемые программным комплексом САЦ, в качестве которого используется программное обеспечение СК-11.

1.4.4. Перечень средств и объектов Заказчика (далее – Объекты внедрения) в отношении, которых предусматривается выполнение работ представлен в Таблице 1.

- Таблица 1. Перечень Объектов внедрения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Бурейская ГЭС -Филиал ПАО «РусГидро» | РФ, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан | ПТК СОШ АСУТП Бурейской ГЭС |  |
|  | Нижне-Бурейская ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» | п. Новобурейский, Бурейский район, Амурская обл, РФ | АСУТП Нижне-Бурейской ГЭС |  |
|  | Волжская ГЭС - Филиал ПАО «Волжская ГЭС» | РФ, г. Волжский, Волгоградская обл, пр.Ленина, 1а | ПТК СОШ АСУТП Волжской ГЭС |  |
|  | Головная ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» | РФ, Республика Северная Осетия-Алания, р-н Алагирский, с.Нижний Зарамаг, 1км. северо-восточнее с.Зарамаг | ПТК СОШ АСУТП Головной ГЭС |  |
|  | Зарамагская ГЭС-1 Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» | РФ, Республика Северная Осетия -Алания, р-н Алагирский, п. Мизур | ПТК СОШ АСУТП Зарамагской ГЭС-1 |  |
|  | Эзминская ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» | РФ, Республика Северная Осетия -Алания, р-н Пригородный, юго-западнее с.Кобан | ПТК СОШ АСУТП Эзминской ГЭС |  |
|  | Зейская ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» | РФ, Амурская область, г. Зея | ПТК СОШ АСУТП Зейской ГЭС |  |
|  | Камская ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» | Российская Федерация, г. Пермь, ул. Соликамская, 329. | ПТК СОШ АСУТП Камской ГЭС |  |
|  | Нижегородская ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» | РФ, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14. | ПТК СОШ АСУТП Нижегородской ГЭС |  |
|  | «Гельбахская ГЭС» Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» | РФ, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, с. Гельбах | ПТК СОШ АСУТП Гельбахской ГЭС |  |
|  | «Гергебильская ГЭС» Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» | РФ, Республика Дагестан, Гергебильский р-н, с. Курми | ПТК СОШ АСУТП Гергебильской ГЭС |  |
|  | «Гоцатлинская ГЭС» Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» | РФ, Республика Дагестан, Гергебильский р-н, с. Чалда | ПТК СОШ АСУТП Гоцатлинской ГЭС |  |
|  | «Гунибская ГЭС» Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» | РФ, Республика Дагестан, Гергебильский р-н, с. Гуниб | ПТК ПТК СОШ АСУТП Гунибской ГЭС |  |
|  | «Ирганайская ГЭС» Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» | РФ, Республика Дагестан, Унцукульский р-н, с. Гимры | ПТК СОШ АСУТП Ирганайской ГЭС |  |
|  | «Миатлинская ГЭС» Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» | РФ, Республика Дагестан, Казбековский р-н, с. Миатли | ПТК СОШ АСУТП Миатлинской ГЭС |  |
|  | Чирюртская ГЭС -1, ГЭС-2 Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» | РФ, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пос. Бавтугай | ПТК СОШ АСУТП Чирюртской ГЭС-1, ГЭС-2 |  |
|  | Чиркейская ГЭС - Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» | РФ, Республика Дагестан, Казбековский р-н, пос. Дубки | ПТК СОШ АСУТП Чиркейской ГЭС |  |
|  | Офис Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» | РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Халилова, д. 5 | ПТК СОШ АСУТП Дагестанского Филиала |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1.   Перечень давальческого оборудования и вычислительных ресурсов представлен в Приложении №2:

- существующую корпоративную систему виртуализации Объекта внедрения Подрядчик должен расширить поставляемым сервером тип-1, выполнив СМР. Заказчик сформирует для Подрядчика виртуальные вычислительные ресурсы для двух корпоративных ЦППС (out).

1.5.2 Давальческое оборудование необходимо забрать по адресу г. Красноярск, ул. Перенсона, 2а и доставить до объекта Заказчика в соответствии с требованиями Таблицы 1.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Создание ПТК СОШ АСУТП на Объектах внедрения | объект | 18 |
|  | Проведение обследования Объектов внедрения | объект | 18 |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком технического задания ПТК СОШ АСУТП Объектов внедрения. | объект | 18 |
|  | Разработка (актуализация при наличии) и согласование с Заказчиком технического задания на модернизацию ВУ СОТИАССО Объектов внедрения в части обмена ОТИ и НТИ по ГОСТ Р 58651 (ОТИ/НТИ) без расширения объема телеинформации. | объект | 18 |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком комплекта ТРП ПТК СОШ АСУТП, в том числе программ и методик комплексных и приемочных испытаний ПТК СОШ АСУТП. | объект | 18 |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком комплекта ТРП на модернизацию ВУ СОТИАССО, в том числе программ и методик испытаний СОТИАССО в объеме проверки изменений, внесенных реализацией ПТК СОШ АСУТП. | объект | 18 |
|  | Выполнение СМР и ПНР | объект | 18 |
|  | Проведение испытаний в соответствии с согласованной ПМИ. | объект | 18 |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком эксплуатационной и ТРП | объект | 18 |
|  | Готовность к вводу в постоянную эксплуатацию | объект | 18 |

Перечень и объем закупаемых МТР

- Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Устройство однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode SMART | В соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим требованиям |  |
|  | Сервер (Тип 1) | В соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим требованиям |  |
|  | Сервер (Тип 2) | В соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим требованиям |  |

Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

- Таблица 2.3 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доставка оборудования и ПО по адресу в соответствии с требованиями Таблицы 1 | - | 1 |

Перечень и объем закупаемого программного обеспечения

- Таблица 2.4 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Программное обеспечение сервера In (тип 2) | В соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим требованиям |  |
|  | Программное обеспечение сервера Out (тип 1) | В соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим требованиям |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 2.5 Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение обследования Объектов внедрения (1-9), Разработка и согласование с Заказчиком технических заданий ПТК СОШ АСУТП и модернизацию ВУ СОТИАССО Объектов внедрения в части обмена ОТИ и НТИ по ГОСТ Р 58651 (ОТИ/НТИ) без расширения объема информации | Не позднее 70 календарных дней с даты подписания договора | Не позднее 270 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Проведение обследования Объектов внедрения (10-18), Разработка и согласование с Заказчиком технических заданий ПТК СОШ АСУТП, СОТИАССО Объектов внедрения в части обмена ОТИ и НТИ по ГОСТ Р 58651 (ОТИ/НТИ) без расширения объема телеинформации | Не позднее 70 календарных дней с даты подписания договора | Не позднее 270 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Разработка и согласование ТРП, ПМИ ПТК СОШ АСУТП, на модернизацию ВУ СОТИАССО. Выполнение СМР и ПНР, проведение испытаний в соответствии с согласованной ПМИ, Готовность к вводу в постоянную эксплуатацию | Не позднее 270 календарных дней с даты подписания договора | Не позднее 15 декабря 2026 года |

Требования по срокам поставки МТР

- Таблица 2.6.1 Требования по срокам поставки продукции для Объектов внедрения №1-9

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Этап работ в соответствии с Таблицей 2.2 |  |  |
|  | Устройство однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode SMART | С даты окончания этапа 1.1 | Не позднее 300 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Сервер (Тип 1) | С даты окончания этапа 1.1 | Не позднее 300 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Сервер (Тип 2) | С даты окончания этапа 1.1 | Не позднее 300 календарных дней с даты подписания договора |

- Таблица 2.6.2 Требования по срокам поставки продукции для Объектов внедрения №10-18

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Этап работ в соответствии с Таблицей 2.2 |  |  |
|  | Устройство однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode SMART | С даты подписания договора | Не позднее 30 ноября 2025 г. |
|  | Сервер (Тип 1) | С даты подписания договора | Не позднее 30 ноября 2025 г. |
|  | Сервер (Тип 2) | С даты подписания договора | Не позднее 30 ноября 2025 г. |

Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.7.1 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг для Объектов внедрения №1-9

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Этап работ в соответствии с Таблицей 2.3 |  |  |
| 1. | Доставка оборудования | С даты согласования спецификации этапа 1.2 | Не позднее 280 календарных дней с даты подписания договора |

- Таблица 2.7.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг для Объектов внедрения №10-18

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доставка оборудования | С даты подписания договора | Не позднее 30 ноября 2025 г. |

Требования по срокам поставки продукции

- Таблица 2.8.1 Требования по срокам поставки продукции для Объектов внедрения №1-9

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Этап работ в соответствии Таблицей 2.4 |  |  |
|  | Программное обеспечение сервера In | С даты подписания договора | Не позднее 25 декабря 2025 г |
|  | Программное обеспечение сервера Out | С даты подписания договора | Не позднее 25 декабря 2025 г |

- Таблица 2.8.2 Требования по срокам поставки продукции для Объектов внедрения №10-18

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Этап работ в соответствии Таблицей 2.4 |  |  |
|  | Программное обеспечение сервера In | С даты подписания договора | Не позднее 30 ноября 2025 г. |
|  | Программное обеспечение сервера Out | С даты подписания договора | Не позднее 30 ноября 2025 г. |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Этап 1 создания ПТК СОШ АСУТП на Объектах внедрения (Таблица 2.1)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объекты и границы проектирования. | В объем разработки ТРП (границы проектирования) должна входить центральная приемо-передающая станция (основная и резервная) в составе технологического сегмента (ЦППС in); центральная приемо-передающая станция (основная и резервная) в составе корпоративного сегмента (ЦППС out); информационные диоды (основной и резервный; серверы и устройства сбора и передачи оперативной и неоперативной технологической информации СОТИАССО Объектов внедрения (верхнего уровня); система информационного обмена Объекта внедрения (филиала) с информационной системой планирования деятельности (ИСПД) САЦ РГ. Граница проектирования и выполнения работ проходит по портам информационного обмена источников ОТИ, НТИ (серверы или сетевое оборудование), портам подключения к существующему оборудованию каналов информационного обмена с ДЦ и ИСПД САЦ, контактным зажимам автоматов питания 220 В системы электроснабжения СН Объектов внедрения; Работы по проектированию выполняются без расширения существующего объема ОТИ и НТИ. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами: - Федеральный закон 29.12.2004 N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в действующей редакции); - Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в действующей редакции); - Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в действующей редакции); - Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» (в действующей редакции); - Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (в действующей редакции); - Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (в действующей редакции); - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 №229); - Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 N 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (в действующей редакции); - Приложение 3 к Приложению 1. Регламента допуска к торговой системе оптового рынка; - ГОСТ 34.201-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем; - ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт российской федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к ТРП. - ГОСТ Р ГОСТ 34.602-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. |  |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика. | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение №3 к ТТ), с оформлением при необходимости нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ. | При необходимости по условиям выполнения работ, в том числе при предпроектном обследовании, персонал подрядчика должен использовать СИЗ. Комплекты СИЗ персонала обеспечивается силами подрядчика. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Организация и проведения совместных совещаний. | Организация и проведения совместных технических совещаний с участием служб заказчика и Подрядчика осуществляется средствами видеоконференссвязи (далее - ВКС), либо очно на территории филиалов Объектов внедрения. Дата, время, информационная система для проведения ВКС совещаний согласовывается заблаговременно. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к разработке ППР | Для организации выполнения СМР, ПНР на Объектах внедрения Подрядчиком должны быть подготовлены проекты производства работ, описывающие требования к выполняемым работам, квалификации производителей работ, содержание технологических операций, подразумевающих производство работ в условиях действующего производства и опасных производственных факторах (движущиеся машины и механизмы, стесненные условия). Разработка ППР должна выполняться на основе согласованного Заказчиком ТРП СОШ АСУТП ППР должен быть согласован с Заказчиком до подачи заявок на вывод в ремонт технологически связанного оборудования. В ППР обязательно должны быть предусмотрены мероприятия по безопасному ведению следующих видов работ (при наличии соответствующих условий): - работ с применением специального инструмента и приспособлений; - работ с использованием грузоподъемных механизмов; - работ вблизи действующих электроустановок, на высоте и в стесненных условиях. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к эксплуатационным характеристикам оборудования и материалов, которые должны быть использованы при проектировании. | Особые условия (при наличии) работы оборудования и материалов должны быть учтены при проектировании: - в условиях возможных электромагнитных помех (в части электромагнитной совместимости); - в условиях повышенной вибрации; - при повышенных температурах. Заказчик обеспечивает предоставление необходимой информации по особым условиям работы оборудования СОШ АСУТП в рамках предпроектного обследования. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроль качества технического задания и ТРП. | Разработанные технические задания и ТРП должны соответствовать национальным, отраслевым и корпоративным НТД перечисленным в п.1.1.2, п.2.1.3 Таблицы настоящих ТТ. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие квалифицированного персонала, обладающего группами допуска по ЭБ. | - главного инженера проекта (ГИП) – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже IV; - инженер-проектировщик – не менее 2 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже IV; - инженер-сметчик – не менее 1 чел.; - ответственный руководитель работ – V группа до и выше 1000 В – не менее 1 чел.; - производитель работ – не ниже IV группы до и выше 1000 В – не менее 3 чел.; - члены бригады – не ниже III группы до и выше 1000 В – не менее 3 чел. Допустимо совмещение функционала при общем количестве персонала не менее 6 человек. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие у персонала необходимых компетенций | Персонал Подрядчика должен иметь право выполнять самостоятельные работы по установке, конфигурированию, пусконаладке и поддержанию прикладного ПО КОТМИ-14 в части программных продуктов: - ПО КОТМИ-14 «Сервер ввода-вывода КОТМИ-RDX», включая набор следующих модулей протоколов обмена: - модуль протокола МЭК 870-5-101/104; - модуль протокола МЭК 870-5-103; - модуль протокола МЭК 61850-8.1; - модуль протокола ICCP (TASE 2) с функцией автоконфигуратора обмена; - модуль протокола HTTP(S) / SOAP (клиент ССНТИ); - модуль протокола MQTT с функцией передачи файлов через AMT InfoDiode SMART (макеты АИИС КУЭ, отчеты, осциллограммы и т.д.); - модуль протокола SNMP; - модуль «Обмен CIMXML»; - модуль «NTP-сервис»; - модуль протокола C37.118; - ПО КОТМИ-14 «Сервер приложений» с поддержкой профиля Common Information Model в редакции ГОСТ Р 58651 (ОТИ/НТИ) и поддержкой версионности модели; - ПО КОТМИ-14 «АРМ». Наличие в штате Подрядчика не менее 3 (трех) сертифицированных специалистов, прошедших обучение и имеющих сертификаты по следующим направлениям: - «Установка и настройка ПТК «КОТМИ-14» – не менее 3 чел.; - «КОТМИ-14 – инжиниринг данных, актуализация информационной модели, конфигурирование, пусконаладка и поддержание комплекса в эксплуатационной готовности – не менее 3 чел.; - инсталляции операционных систем Astra Linux (базовое или расширенное администрирование) - не менее 2 чел.; Подрядчик должен обеспечить наличие собственной службы технической поддержки. Подрядчик на перед началом выполнения работ по Договору должен предоставить сертификаты прохождения обучения по указанным направлениям. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ. | Подрядчик должен: соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. Подрядчик обязан: направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к результату предпроектного обследования. | Предпроектное обследование выполняется в отношении систем Объекта внедрения, являющихся источниками оперативной и неоперативной технологической информации, передача которой должна обеспечиваться через ПТК СОШ. В рамках ППО должны быть определены и описаны: - актуальный перечень технологических систем Объекта внедрения, являющихся источниками информации для внешних ИТ систем, включая САЦ; - техническая структура сети системы – источника; - существующая схема взаимодействия при организации информационного обмена сети системы – источника с внешними ИТ системами; - состав обрабатываемых параметров, в том числе подлежащих передаче через ПТК СОШ; - места для монтажа оборудования ПТК СОШ в существующих шкафах; - точки подключения оборудования к сети электропитания; - интерфейсы и протоколы передачи информации, доступные в системе-источнике; - требования к временному хранению информации системы-источника в ПТК СОШ для обеспечения ее доступности по запросу от САЦ. Настоящими техническими требованиями предусмотрена реализация проекта Подрядчиком с использованием существующих на Объектах внедрения шкафных конструктивов. При этом на стадии ППО Подрядчик должен определить оптимальное место для размещения оборудования и согласовать предлагаемое использование свободной шкафной емкости с Заказчиком. Результаты предпроектного обследования должны быть оформлены в виде отчета и согласованы с Заказчиком. В рамках предпроектного обследования заказчик предоставляет подрядчику по каждому объекту: - реализованные проекты технологических систем – источников информации (СОТИАССО, ССПИ, АСУ ТП, РАС), включая технические задания; - проекты сегментов технологической и корпоративной сети передачи данных с описанием настроек оборудования для подключения ПТК СОШ к системам-источникам информации и к каналам передачи данных в направлениях ДЦ и ИСПД САЦ; - схемы гарантированного электропитания для подключения оборудования ПТК СОШ; - планы существующих кабельных трасс для прокладки кабелей питания и связи ПТК СОШ с существующими системами; - утвержденные заказчиком и ДЦ схемы организации каналов связи (L2 и L3); - утвержденный заказчиком и ДЦ формуляр информационного обмена оперативной технологической информацией; - утвержденную заказчиком и ДЦ главную схему электрических соединений с корректными диспетчерскими наименованиями; - согласованный с ДЦ перечень источников неоперативной технологической информации; - описание профиля информационной модели объекта в формате cim rdf; - планы помещений, предназначенных для размещения оборудования СОШ; - планы кабельных сооружений, предназначенных для прокладки линий связи СОШ; - требуемую Системным оператором при согласовании ТЗ и ТРП информацию о сроках и титулах реализации нормативных требований по внедрению дистанционного управления, систем СМПР, мониторинга ОПРЧ, модернизации СДТУ (при наличии соответствующих замечани от ДЦ заказчику). | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Разработка и согласование с заказчиком технических заданий (ТЗ) на создание ПТК СОШ АСУТП и СОТИАССО по результатам предпроектного обследования. | Технические задания на создание ПТК СОШ АСУТП и СОТИАССО должны быть подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-2020 на основе настоящих технических требований и материалов, полученных Подрядчиком по результатам ППО. При разработке технического задания Подрядчиком должны применяться требования ГОСТ Р группы 58651 (части 1 и 2), а также разрабатываемых стандартов «ГОСТ Р Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели оперативной технологической информации» и «ГОСТ Р Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели неоперативной технологической информации» (передаются Подрядчику при предпроектном обследовании). Обобщенная целевая структурная схема организации ПТК СОШ приведена в Приложении 1 к настоящим техническим требованиям. Данная схема должна уточняться на этапе разработки технических заданий для конкретного Объекта внедрения Подрядчиком работ с учетом состава технологических систем, являющихся источниками информации и фактической организации каналов связи с внешними информационными системами. В рамках технического задания Подрядчиком должны быть разработаны: - перечни сигналов, получаемых от каждой системы-источника, протоколы; - требования к хранению оперативного архива транслируемой информации; - требования к обработке и дорасчетным задачам по отношению к транслируемой информации; - реализуемая для Объекта внедрения и филиала ПАО «РусГидро» структура ПТК СОШ АСУТП; - реализуемая физическая схема соединений; - реализуемая логическая схема информационного обмена. В ТЗ необходимо разработать и согласовать с Заказчиком схему информационного обмена ПТК СОШ в соответствии с рекомендуемой, представленной в Приложении №1 Техническое задание для каждого Объекта внедрения должно быть согласовано с Заказчиком и диспетчерским центром, в зоне ответственности которого находится Объект внедрения. Результатом выполнения работ должно быть согласованное ТЗ на ПТК СОШ АСУТП и ТЗ на СОТИАССО на каждый Объект внедрения. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Общие требования к ТРП. | Техническое задание и ТРП СОТИАССО разрабатываются Подрядчиком в объеме изменений, вносимых реализацией проекта, в части внедрения центрально приемо-передающей станции СОТИАССО (далее – модернизация ВУ СОТИАССО). При необходимости полного перевыпуска действующих ТЗ и ТРП СОТИАССО Заказчик предоставляет Подрядчику актуальные редакции ТЗ и ТРП в формате исходных документов. В рамках реализации проекта ПТК СОШ АСУТП пересмотр технических решений по реализации СОТИАССО, организации электропитания оборудования и каналов связи с Системным оператором, кроме явно требуемых в соответствии с настоящими ТТ, не предусматривается. Реализовать схему информационного обмена с использованием ПТК СОШ АСУТП для каждого Объекта внедрения в соответствии с рекомендуемой схемой, представленной в Приложение №1. По согласованию с Заказчиком возможно внесение изменений в схему информационного обмена. Вся ТРП разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД), определяющими требования к оформлению и содержанию проекта: - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»; - ГОСТ Р 50839-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 51317.2.5-2000 (МЭК 61000-2-5-95) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств»; - ГОСТ Р 51317.6.5-2006 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 51317.4.1-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний»; - ГОСТ Р 27.102-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения». Отраслевые НТД (ссылка на страницу действующих стандартов ПАО «РусГидро» http://www.rushydro.ru/sustainable_development/safety/101153.html): - СТО 59012820.35.110.002-2022 «Организация каналов информационного обмена между объектами электроэнергетики, центрами управления сетями сетевых организаций, центрами управления ветровыми электростанциями, центрами управления солнечными электростанциями и диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС» в сетях связи с коммутацией пакетов»; - СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования»; - СТО 17330282.27.140.011-2008. «Гидроэлектростанции. Условия создания. Нормы и требования»; - СТО 17330282.27.140.014-2008. «Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. Нормы и требования»; - СТО 56947007-29.240.044-2010 «Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства»; - СТО 56947007-29.240.043-2010 «Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов»; - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937; - Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97; - Правила устройства электроустановок (действующее издание); - Правила технической эксплуатации (действующее издание); - Техническая политика Группы РусГидро (Протокол №307 Заседания Совета Директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020 с изменениями протокол №340 от 24.02.2022) (ссылка: http://www.rushydro.ru/upload/iblock/5d0/Tehnicheskaya-politika.pdf); - Стандарт организации ОАО «РусГидро» СТО 01.01.78-2012 - «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования» (ссылка http://www.rushydro.ru/upload/iblock/d86/STO-RusGidro-01.01.78-2012_Normi-tehnologicheskogo-proektirovaniya.pdf). | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | При разработке ТРП предусмотреть: | ТРП должен быть разработан Подрядчиком в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 на основе утвержденного технического задания, с учетом реализуемых структурных схем связи. В составе ТРП Подрядчиком должны быть подготовлены: - пояснительную записку с описанием работы ПТК СОШ; - ведомость комплекта ТРП; - актуальные схемы связи, структурные схемы, перечни параметров; - принципиальные схемы электропитания, информационных цепей; - схемы расстановки оборудования; - спецификации оборудования и материалов; - кабельный журнал; - схемы подключения; - разработку регламентов технического обслуживания оборудования ПТК СОШ; - разработку инструкции по обслуживанию и эксплуатации ПТК СОШ; - разработку ПМИ СОТИАССО; - разработку ПМИ ПТК СОШ; При отсутствии технической возможности размещения оборудования ПТК СОШ в существующих шкафах, в рамках РД Подрядчиком должна быть предусмотрена установка новых шкафов. ТРП должен быть согласована с Заказчиком и диспетчерским центром, в зоне ответственности которого находится Объект внедрения. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к разработке ПМИ | Для организации испытаний и приемки ПТК СОШ, СОТИАССО в эксплуатацию, Подрядчиком должна быть разработана программа и методика испытаний систем. Разработка ПМИ должна быть выполнена на основе требований ГОСТ Р 59792-2021. ПМИ СОТИАССО должна быть согласована с филиалом Объекта внедрения, профильным департаментом ПАО «РусГидро» и диспетчерским центром АО «СО ЕЭС», в зоне ответственности которого находится Объект внедрения. ПМИ ПТК СОШ должна быть согласована с филиалом Объекта внедрения, профильным департаментом ПАО «РусГидро. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | В объеме ТРП проработать: | - установку, настройку на серверах In/Out ПТК СОШ системного ПО; - установку, настройку на серверах In/Out ПТК СОШ прикладного ПО; - создание НСИ информационной модели Объекта внедрения и базы данных; - настройку приема оперативной информации от серверов (устройств) АСУТП Объекта внедрения по соответствующим протоколам обмена - МЭК 60870-5-101/104, МЭК 61850-8.1, Modbus TCP и т.д. (состав протоколов уточняется при разработке технического задания); - настройку протоколов информационного обмена для сбора в автоматическом режиме осциллограмм с сервера РАС с сохранением результатов в формате IEC 60255-24 Edition 2.0 2013-04/IEEE C37.111-2013 «Measuring relays and protection equipment Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems»; - настройку обмена данными СМПР от КСВД (on-line режим) по протоколу IEEE C37.118.2 (для конфигурации ПО ПТК СОШ с поддержкой КСВД); - настройку синхронизации времени устройств ПТК СОШ от объектовой СОЕВ; - настройку сбора данных мониторинга оборудования ПТК СОШ по протоколу SNMP; - настройку передачи информации через систему однонаправленных шлюзов от серверов In на серверы Out по протоколу MQTT; - настройку обмена ОТИ с ДЦ АО «СО ЕЭС» и САЦ ПАО «РусГидро» по протоколу МЭК 60870-5-104; - настройку обмена ОТИ с ДЦ АО «СО ЕЭС» и САЦ ПАО «РусГидро» по протоколу МЭК 60870-6 ICCP/TASE.2; - настройку ретрансляции команд телеуправления из ДЦ АО «СО ЕЭС» в ВУ АСУТП объекта; - настройку обмена неоперативной технологической информацией с использованием протоколов HTTP(S) и SOAP-запросов; - настройку передачи данных мониторинга и состояния информационных потоков данных прикладного уровня по протоколу SNMP; - настройку оперативного архива для последующей обработки запросов данных СВИ и НТИ на стороне сервера Out; - проверку информационного обмена c ОИК САЦ ПАО «РусГидро» и ОИК ДЦ АО «СО ЕЭС». | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Принимаемые компоновочные и технические решения должны обеспечивать: | - минимизацию затрат, сокращение сроков выполнения работ техническому обслуживанию; - удобства обзора индикаторов и дисплеев на активном оборудовании; - удобства размещения кроссовых зон; - удобства доступа к органам управления и оперативных регулировок; - возможности снятия единицы оборудования, установки соединительных шнуров или кроссировок без отключения или демонтажа иного оборудования. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к соблюдению нормативной базы. | Результаты работ должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также национальным, отраслевым и корпоративным НТД перечисленным в п.1.1.2, п.2.1.3 Таблицы №4 настоящих ТТ. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требование к результату согласований ТРП. | Успешное согласование ТРП: - с филиалами ПАО «РусГидро» Объектов внедрения; - с профильным департаментом ПАО «РусГидро»; - с филиалами АО «СО ЕЭС», в зоне ответственности которого находится Объект внедрения. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к результату разработки ТРП: | - после проведения предпроектного обследования Объектов внедрения Подрядчик должен разработать подробное (уточненное и конкретизированное) технические задания ПТК СОШ и СОТИАССО для каждого Объектов внедрения; - РД должна быть разработана Подрядчиком в полном объеме в соответствии согласованного с заказчиком ТЗ ПТК СОШ; - РД должна быть разработана в соответствии с требованиями нормативных документов, перечисленных в п. 1.1.2, п.2.1.3. Таблицы №4 настоящих ТТ; - состав разделов, их объем должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - в РД предусмотреть также следующие дополнительные разделы перечисленных в п.2.1.4. Таблицы №4 настоящих ТТ. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к разработке ППР. | Исходными данными для разработки решений в ППР являются: - разработанная ТРП; ППР должен содержать следующие разделы: - порядок производства работ; - применяемое оборудование и специнструменты; - оценка качества и приемка работ; - квалификационный состав бригады. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к выполнению СМР | Работы по монтажу оборудования ПТК СОШ должны выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с выданной в производство РД и проектом производства работ. Помещения для установки оборудования могут являться помещениями с действующими электроустановками, работы в них должны проводиться в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, принятых приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н. Монтаж оборудования и кабельных связей должен осуществляться с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, промышленной, пожарной и экологической безопасности. По завершению монтажных работ оборудование (шкафы, аппаратура, внутри шкафов, коммутационные аппараты и т.п.) должно иметь надписи в соответствии с РД, с принадлежностью к диспетчерским наименованиям оборудования, выполненные в соответствии с требованиями Заказчика и эргономики (формат, размер, шрифт и т.п.), должны быть выполнены на доступных для обзора местах, выполнены по согласованию с Заказчиком отдельной заводской табличкой (или нестираемой краской) на элементах оборудования, устойчивой к внешним воздействиям физической среды в течение всего срока службы оборудования. По завершению монтажных работ оборудование (шкафы, аппаратура, внутри шкафов, коммутационные аппараты и т.п.) должно иметь надписи в соответствии с РД, с принадлежностью к диспетчерским наименованиям оборудования, выполненные в соответствии с требованиями Заказчика и эргономики (формат, размер, шрифт и т.п.), должны быть выполнены на доступных для обзора местах, выполнены по согласованию с Заказчиком отдельной заводской табличкой (или нестираемой краской) на элементах оборудования, устойчивой к внешним воздействиям физической среды в течение всего срока службы оборудования. Все кабельные связи должны иметь маркировки в соответствии с обозначениями кабельного журнала и требований ПУЭ. Монтаж кабелей СКС должен проводиться с соблюдением требований стандарта ANSI/EIA/TIA 569-А. Монтаж должен производиться с использованием стандартных серийно выпускаемых материалов (стяжки, бирки для маркировок, короба и кабель-каналы, din-рейки, обжимные наконечники и т.п.). Маркировка кабелей и жил кабелей должна быть выполнена с применением специальных печатных (маркировочных) устройств, в установленном Заказчиком формате. Сохранность маркировки должна быть обеспечена на весь срок службы оборудования. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к выполнению ПНР | Пусконаладочные работы должны выполняться по программе, согласованной Заказчиком. При необходимости временного вывода в техническое обслуживание смежных информационных систем, входящих в объекты диспетчерского ведения, Подрядчиком заблаговременно, не менее, чем за 15 дней до планируемых работ, должен быть подготовлен и передан Заказчику график производства работ с периодами подачи заявок на вывод оборудования. В объеме пусконаладочных работ Подрядчиком должны быть выполнены: - установка, настройка на серверах In/Out ПТК СОШ системного ПО; - установка, настройка на серверах In/Out ПТК СОШ прикладного ПО; - создание НСИ информационной модели Объекта внедрения и базы данных; - настройка приема оперативной информации от серверов (устройств) АСУТП Объекта внедрения по соответствующим протоколам обмена - МЭК 60870-5-101/104, МЭК 61850-8.1, Modbus TCP и т.д. (состав протоколов уточняется при разработке технического задания); - настройка протоколов информационного обмена для сбора в автоматическом режиме осциллограмм с сервера РАС с сохранением результатов в формате IEC 60255-24 Edition 2.0 2013-04/IEEE C37.111-2013 «Measuring relays and protection equipment Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems»; - настройка обмена данными СМПР от КСВД (on-line режим) по протоколу IEEE C37.118.2 (для конфигурации ПО ПТК СОШ с поддержкой КСВД); - настройка синхронизации времени устройств ПТК СОШ от объектовой СОЕВ; - настройка сбора данных мониторинга оборудования ПТК СОШ по протоколу SNMP; - настройка передачи информации через систему однонаправленных шлюзов от серверов In на серверы Out по протоколу MQTT; - настройка обмена ОТИ с ДЦ АО «СО ЕЭС» и САЦ ПАО «РусГидро» по протоколу МЭК 60870-5-104; - настройка обмена ОТИ с ДЦ АО «СО ЕЭС» и САЦ ПАО «РусГидро» по протоколу МЭК 60870-6 ICCP/TASE.2; - настройка ретрансляции команд телеуправления из ДЦ АО «СО ЕЭС» в ВУ АСУТП объекта; - настройка обмена неоперативной технологической информацией с использованием протоколов HTTP(S) и SOAP-запросов; - настройка передачи данных мониторинга и состояния информационных потоков данных прикладного уровня по протоколу SNMP; - настройка оперативного архива для последующей обработки запросов данных СВИ и НТИ на стороне сервера Out; - проверка информационного обмена c ОИК САЦ ПАО «РусГидро» и ОИК ДЦ АО «СО ЕЭС». | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования проведению испытаний и вводу в опытную эксплуатации (ОЭ) | Разрабатываемая Подрядчиком ПМИ должна быть согласована с Заказчиком не позднее, чем за 30 дней до проведения комплексных испытаний ПТК СОШ, СОТИАССО. В ходе комплексных испытаний должны быть подтверждены функциональные характеристики ПТК СОШ, СОТИАССО, предусмотренные согласованным техническим заданием. По факту успешного завершения испытаний ПТК СОШ, СОТИАССО должна быть введена в опытную эксплуатацию на период, определяемый Заказчиком, но не более, чем на 6 месяцев. В период опытной эксплуатации Подрядчик должен оказывать техническую поддержу Заказчику по всему программно-техническому комплексу в рамках проекта. Поддержка должна оказываться в режиме 24/7 с временем реакции не более 30 мин. Выяснение причины неисправности не должно превышать 4 часов с момента обращения Заказчика. В период опытной эксплуатации Подрядчик должен устранить все замечания, зафиксированные в журнале ведения ОЭ. При необходимости, по итогам завершения ОЭ Подрядчиком должна быть выполнена корректировка РД и эксплуатационной документации. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к проведению приемочных испытаний и готовности к вводу в постоянную эксплуатацию | Разработка и согласование программы приёмо-сдаточных испытаний для ввода систем и оборудования в постоянную эксплуатацию с учетом требований ГОСТ Р 59792-2021. По результатам приемочных испытаний Заказчик принимает решение о готовности к приемке ПТК СОШ в постоянную эксплуатацию. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования проведению испытаний и вводу в опытную эксплуатации (ОЭ) | Разрабатываемая Подрядчиком ПМИ должна быть согласована с Заказчиком не позднее, чем за 30 дней до проведения комплексных испытаний ПТК СОШ, СОТИАССО. В ходе комплексных испытаний должны быть подтверждены функциональные характеристики ПТК СОШ, СОТИАССО, предусмотренные согласованным техническим заданием. По факту успешного завершения испытаний ПТК СОШ, СОТИАССО должна быть введена в опытную эксплуатацию на период, определяемый Заказчиком, но не более, чем на 6 месяцев. В период опытной эксплуатации Подрядчик должен оказывать техническую поддержу Заказчику по всему программно-техническому комплексу в рамках проекта. Выяснение причины неисправности не должно превышать 4 часов с момента обращения Заказчика. В период опытной эксплуатации Подрядчик должен устранить все замечания, зафиксированные в журнале ведения ОЭ. По результатам ОЭ Заказчик принимает решение о готовности к приемке ПТК СОШ в постоянную эксплуатацию. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к приемке поставляемого оборудования | Для приемки поставляемого оборудования Подрядчику необходимо представить товарную накладную по форме УПД-1/ТОРГ-12. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая: - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые подрядчиком; - исполнительную документацию; - протоколы испытаний; - акты скрытых работ; - для проектно-изыскательских работ: требования в отношении форматов документов (в том числе электронных файлов) предоставления результата работ (предоставить проектную документацию в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Exel; PDF (в количестве 1-го экземпляра); предоставить рабочую документацию на бумажном носителе (в количестве 4-х экземпляров) на русском языке. Передача документации отдельных томов (книг) в формате .pdf (Adobe Acrobat) с пофайловым разделением страниц не допускается. | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА): - Правилами технической эксплуатации электрических станцией и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минтранса России от 19.06.203 № 229; - Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н). | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2 | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ | Согласие с требованием | ### -//- |  |

Пункт 1 поставка МТР (Таблица 2.2):

Устройство однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode SMART производства АО «АМТ-ГРУП» (или эквивалент).

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- |
|  | Максимальная скорость передачи данных (при передаче потоковых данных и пакетных данных) | Не менее 800 Мбит/с | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Среда взаимодействия между компонентами | Оптоволокно | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Интерфейсы данных/управления 1000Base-T (ТХ) | Не менее 2 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Передача потокового UDP трафика без дополнительного программного обеспечения | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Передача MQTT трафика без дополнительного программного обеспечения | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Разграничение доступа пользователей к сервису передачи MQTT | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка TLS для MQTT | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка функций мониторинга по SNMP, в том числе детализированный мониторинг передачи MQTT и UDP трафика в виде отдельных метрик продукта для IN и OUT стороны | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Электропитание | 100 – 240 В (AC) | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Частота | 50-60 Гц | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Пассивное (безвентиляторное) охлаждение внутренних и внешних частей устройства | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Резервируемые блоки электропитания (дублированное питание) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие для устройства сертификата/декларации соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза): - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | Соответствие | Согласие с требованием | Подрядчик на этапе поставки оборудования должен предоставить сертификат/декларацию соответствия требованиями ТР ТС. |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип корпуса | Rack (для установки в стандартную серверную стойку) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Высота корпуса | ≤ 1 U (юнит стандартной серверной стойки) | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Рабочая температура воздуха | 0 – 40 С | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Рабочая влажность воздуха | 5-95 % | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка оборудования по адресу | В соответствии с требованиями таблицы 1 | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие возможности проводить обновление ПО устройства самостоятельно (без необходимости отправки устройства производителю) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | АПК должны поставляться с гарантией производителя поставляемого оборудования сроком не менее 12 (двенадцать) месяцев с обслуживанием в авторизованном сервисном центре. | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Техническая поддержка | Поддержка оборудования и входящего в его состав программного обеспечения (в т.ч., предоставление новых основных версий программного обеспечения) должна осуществляться через Интернет, по телефону, факсу или e-mail в рабочие часы с 09.00 до 18.00 Московского времени 5 дней в неделю, кроме выходных и праздничных дней. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Совместимость с ПО КОТМИ-14 | Необходимо представить документ от производителя оборудования, подтверждающий совместимость с ПО КОТМИ-14 | Согласие с требованием | Подрядчик на этапе поставки оборудования должен предоставить документ подтверждающий совместимость оборудования с ПО КОТМИ-14 (заявление о совместимости) |  |

Этап поставка МТР (Таблица 2.2 позиция 2): Сервер (Тип 1) (для нужд ЦПСС Out)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подсистема питания: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество блоков питания с функцией горячей замены | ≥ 2 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Мощность блока питания с функцией горячей замены | ≥ 800 Вт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Центральный процессор: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество установленных процессоров | ≥ 2 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Частота процессора (базовая) | = 2,2 ГГц | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество физических ядер каждого процессора | = 18 шт | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество потоков процессора | = 36 шт | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объем кэш-памяти последнего уровня каждого процессора | = 24.75 МБ | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Потребляемая мощность | = 125 W | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Модель процессора | CPU Intel Xeon Gold 5220 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Оперативная память: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Кол-во установленных модулей оперативной памяти | ≥ 8 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Модули оперативной памяти DIMM DDR4 ECC Reg с частотой работы | = 3200 МГц | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного модуля | = 32 ГБ | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти | ≥ 24 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Внутренний накопитель данных (тип 1): |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип интерфейса | SATA III | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Форм-фактор | 2.5" | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей | ≥ 2 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Толщина накопителя | = 7 мм | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объём каждого накопителя | = 240 ГБ | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип накопителя | Твердотельный (SSD) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурс накопителя | ≤ 1 DWPD | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Внутренний накопитель данных (тип 2): |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип интерфейса | SAS 12 Гбит/сек | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Форм-фактор | 2,5" | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Толщина накопителя | = 15 мм | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей | ≥ 2 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объём каждого накопителя | = 3.2 ТБ | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип накопителя | Твердотельный (SSD) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурс накопителя | ≥ 1 DWPD ≤ 10 DWPD | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Контроллер накопителей RAID: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество внутренних портов SFF-8643 (mini SAS HD) | ≥ 1 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Пропускная способность каждого порта контроллера | ≥ 12 Гбит/с | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс | Не хуже PCI-E 3.0 x8 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка RAID групп | 0, 1, 5, 10, 50 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Контроллер накопителей SAS/SATA: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество внутренних портов SFF-8643 (mini SAS HD) | ≥ 2 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Пропускная способность каждого порта контроллера | ≥ 12 Гбит/с | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Интерфейс | Не хуже PCI-E x8 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Внешние порты: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | USB 3.0 | ≥ 4 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Порт VGA | ≥ 1 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие внешних портов RJ-45 | ≥ 2 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Последовательный порт COM | ≥ 1 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | USB 3.0 type C | ≥ 1 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие на передней панели корпуса портов: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие внешних кнопок аппаратного Включения/Выключения, reset, NMI | соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие внешних портов USB 3.0 | ≥ 1 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Порт VGA | ≥ 1 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Внутренние слоты расширения: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество слотов для установки карт памяти c поддержкой карт памяти типа microSD | ≥ 1 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | PCI Express x16 | ≥ 2 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | PCI Express x8 | ≥ 5 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | M.2 M key | ≥ 2 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Разъем Oculink на системной плате для подключения NVME накопителей | ≥ 1 шт. | Указание характеристик | -//- |  |
|  | OCP v2 mezzanine | ≥ 2 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | SATA 3.0 | ≥ 10 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Встроенный сетевой контроллер: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество портов | ≥ 4 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип портов | RJ-45 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная пропускная способность каждого порта | ≥ 1 Гбит/с | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Установленные сетевые интерфейсы: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество портов | ≥ 4 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип портов | RJ-45 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная пропускная способность каждого порта | ≥ 10 Гбит/с | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Система диагностики и управления: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Встроенный контроллер удаленного управления с поддержкой IPMI 2.0 выделенным сетевым портом и c поддержкой KVM-over LAN (совмещение выделенного порта управления с портами передачи данных не допускается) | соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Независимые микросхемы BIOS для обеспечения отказоустойчивости | ≥ 2 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Прочие требования: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Базовая система ввода-вывода (BIOS) должна быть зарегистрированная в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 | Соответствие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие для устройства сертификата/декларации соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза): - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | Соответствие | Согласие с требованием | Подрядчик на этапе поставки оборудования должен предоставить сертификат/декларацию соответствия требованиями ТР ТС. |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип | Rack (для установки в стандартную серверную стойку 19 дюймов) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Минимальное количество отсеков для накопителей 2,5" с функцией «горячей» замены на передней панели корпуса | ≥ 12 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Минимальное количество отсеков для накопителей 2,5" с функцией «горячей» замены на задней панели корпуса | ≥ 2 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Вентиляторы охлаждения типоразмера 8038 с возможностью горячей замены | ≥4 шт | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Комплект направляющих с кабельным органайзером для монтажа в 19 дюймовый серверный шкаф или полка при невозможности установки направляющих в существующий шкаф | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка оборудования по адресу | В соответствии с требованиями таблицы 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Серверы должны поставляться с гарантией производителя поставляемого оборудования сроком не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с обслуживанием в авторизованном сервисном центре. | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Техническая поддержка | Поддержка (диагностика и квалификация проблем с оборудованием) должна осуществляться в рабочие часы с 09.00 до 19.00 Московского времени 5 дней в неделю, кроме выходных и праздничных дней. | Согласие с требованием | -//- |  |

Пункт 3 поставка МТР (Таблица 2.2): Сервер (Тип 2) для нужд ЦПСС In

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подсистема питания: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Мощность встроенного блока питания | ≥ 800 Вт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных блоков питания | ≥ 2 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка функции горячей замены блоков питания | Наличие |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поддержка резервирования по схеме N+1 | Наличие |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие кабелей питания C13-C14, длиной не менее 1.8 метра каждый, в комплекте по количеству установленных блоков питания | Соответствие |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Центральный процессор: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество установленных процессоров | ≥ 2 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Частота процессора (базовая) | > 2,4 ГГц |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество физических ядер каждого процессора | ≥ 10 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем кэш-памяти последнего уровня каждого процессора | ≥ 13 МБ |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Оперативная память: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Кол-во установленных модулей оперативной памяти | ≥ 2 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем каждого установленного модуля | ≥ 16 ГБ |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти | ≥ 16 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальный поддерживаемый объем памяти (для серверной платформы) | ≥ 2 ТБ |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Внутренний накопитель данных (тип 1): |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип интерфейса | SATA |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная пропускная способность интерфейса | ≥ 6 Гбит/с |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей | ≥ 2 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объём каждого накопителя | ≥ 240 ГБ |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип накопителя | Твердотельный (SSD) |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ресурс накопителя | ≥ 1 DWPD |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Внутренний накопитель данных (тип 2): |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип интерфейса | SAS |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная пропускная способность интерфейса | ≥ 12 Гбит/с |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество установленных накопителей | ≥ 4 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объём каждого накопителя | ≥ 2.4 ТБ |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Скорость вращения шпинделя | ≥ 10000 Об/мин |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Контроллер накопителей: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Аппаратный RAID контроллер | ≥ 1 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество внутренних портов типа SAS | ≥ 8 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Максимальная пропускная способность каждого порта контроллера | ≥ 12 Гбит/с |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Объем кэш-памяти | ≥ 2 ГБ |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка контроллером уровней RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | Наличие |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Видеоадаптер: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.8.1. | Тип видеоадаптера | интегрированный |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Внешние разъемы ввода-вывода: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | USB-разъемы Тип А стандарта 3.0 или выше (из них не менее 2 на передней панели корпуса) | ≥ 6 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Порт VGA (D-Sub) | ≥ 1 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Последовательный порт COM | ≥ 1 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Внутренние слоты расширения и разъемы ввода-вывода: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество слотов для установки карт памяти c поддержкой карт памяти типа microSD | ≥ 1 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов расширения с не менее чем 16 линиями PCI-E для установки карт расширения в форм-факторе открытого стандарта | ≥ 5 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов расширения с не менее чем 8 линиями PCI-E для установки карт расширения в форм-факторе открытого стандарта | ≥ 1 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов M.2 с поддержкой накопителей с интерфейсами PCI-E и SATA не занимающих стандартных слотов расширения PCI-E | ≥ 1 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | USB-разъемы Тип А стандарта 3.0 или выше | ≥ 1 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество слотов с поддержкой DOM карт | ≥ 2 |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Встроенный сетевой адаптер (тип 1): |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество портов | ≥ 4 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип портов | RJ-45 |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Максимальная пропускная способность каждого порта | ≥ 1 Гбит/с |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Адаптер не должен занимать стандартные слоты расширения PCI-E | Соответствие |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Установленные сетевые адаптеры: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество портов |  | ≥ 4 шт (2 карты по 2 порта) | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип портов |  | RJ-45 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Пропускная способность каждого порта |  | 100 Мбит/c и 1 Гбит/с | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Система диагностики и управления: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Выделенный сетевой порт RJ-45 с максимальной пропускной способностью не менее 1 Гбит/с | ≥ 1 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Поддержка удаленной перезагрузки, включения и выключения сервера | Наличие |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи образа ISO, а также с виртуальных CD и DVD-устройств | Наличие |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Виртуальная, независимая от операционной системы, графическая консоль (Virtual KVM) | Наличие |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Дисплей для отображения диагностических кодов | Наличие |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие для устройства сертификата/декларации соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза): - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | Соответствие |  | Согласие с требованием | Подрядчик на этапе поставки оборудования должен предоставить сертификат/декларацию соответствия требованиями ТР ТС. |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип | Rack (для установки в стандартную серверную стойку) |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Общее количество отсеков для накопителей SAS/SATA с поддержкой функции горячей замены | ≥ 12 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество отсеков для накопителей SAS/SATA с поддержкой накопителей формата 3.5” и функции горячей замены. | ≥ 12 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество вентиляторных модулей с поддержкой резервирования по схеме N+1 (без учета вентиляторов блоков питания) | ≥ 4 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Комплект направляющих с кабельным органайзером для монтажа в 19 дюймовый серверный шкаф | Наличие |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Рабочая температура воздуха | 10 – 35 С |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Рабочая влажность воздуха | 40-55 % |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка оборудования по адресу | В соответствии с требованиями таблицы 1 |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие возможности проводить обновление ПО устройства самостоятельно (без необходимости отправки устройства производителю) | Да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Серверы должны поставляться с гарантией производителя поставляемого оборудования сроком не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с обслуживанием в авторизованном сервисном центре. |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Техническая поддержка | Поддержка (диагностика и квалификация проблем с оборудованием) должна осуществляться в рабочие часы с 09.00 до 19.00 Московского времени 5 дней в неделю, кроме выходных и праздничных дней. |  | Согласие с требованием | -//- |  |

Пункты 1,2 поставка программного обеспечения (Таблица 2.4):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | В соответствии с требованиями таблиц по комплектации ПО, представленными в Приложении №5, 6 |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель своими силами осуществляет поставку ПО по адресу: г. Красноярск, ул. Перенсона, 2а. |  | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | В случае если ПО представляет собой электронные экземпляры, такие экземпляры направляются Заказчику средствами электронной связи, либо путем направления уведомления о возможности Заказчику самостоятельно скачать электронные экземпляры с Интернет-ресурса, указанного в уведомлении. Дополнительно Исполнитель поставляет распечатанную версию, а также оригиналы документов/писем от правообладателя при наличии. |  | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Стоимость ПО должна включать все налоги, расходы по доставке, страховке и транспортировке до указанного адреса. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | До заключения договора поставщик обязан предоставить 1-го выделенного на проект менеджера по работе с Заказчиком, имеющего высшее образование в сфере ИТ технологий |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла систем, с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества и подконтрольных организаций). |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подрядчик должен обладать действующими полномочиями от производителя на поставку программных продуктов. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчик предоставляет письма/сертификаты партнера от производителей программного обеспечения/официальных дистрибьютеров о праве распространения Подрядчиком соответствующего лицензионного программного обеспечения конечным пользователям |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Подтверждения технической совместимости поставляемого ПО с устройством однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode SMART производства компании АМТ-ГРУП. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчик предоставляет протокол успешных испытаний информационного обмена, подписанный производителем устройства однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode SMART. |  | Согласие с требованием | -//- |  |

2.2.1 Прочие (дополнительные) требования к продукции

1) В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

2) В составе заявки необходимо представить документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

3) В случае указания в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке) и стоимости поставляемого Оборудования и ПО (по спецификации «Поставляемое ПО», «Спецификация поставляемого оборудования»).

3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемой продукции по форме, приведенной в Приложении №7,8 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

  - Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора, в соответствии с Приложением №4 к настоящим Техническим требованиям. Стоимость поставляемого Оборудования выделена в отдельную спецификацию «Спецификация поставляемого оборудования». Стоимость поставляемого Программного обеспечения выделена в отдельную спецификацию «Спецификация поставляемого программного обеспечения».

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения до стоимости, указанной в коммерческом предложении.

Приложения

Приложение №1: Структурная схема.

Приложение №2: Комплектация поставляемого оборудования и программного обеспечения. Комплектация давальческого оборудования (оборудование Заказчика), вычислительных ресурсов и программного обеспечения.

Приложение №3: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества

Приложение №4: Требования к оформлению и составлению сметной документации.

Приложение №5: Комплектация поставляемого программного обеспечения.

Приложение №6: Комплектация поставляемого программного обеспечения в комплектации с КСВД.

Приложение №7: Спецификация поставляемого оборудования

Приложение №8 Спецификация поставляемого программного обеспечения.

Приложение №1

Приложение №2

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

| № | Наименование объекта внедрения | Количество комплектов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сервер IN | Сервер OUT | ОШ | ПО сервера IN | ПО сервера OUT | ПО сервера IN c КСВД | ПО сервера OUT c КСВД |
|  |  | шт. | шт. | шт. | Комплект в соответствии с Приложением №5 | Комплект в соответствии с Приложением №5 | Комплект в соответствии с Приложением №6 | Комплект в соответствии с Приложением №6 |
|  | Бурейская ГЭС -Филиал ПАО «РусГидро» | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  | Нижне-Бурейская ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | Волжская ГЭС - Филиал ПАО «Волжская ГЭС» | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Головная ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Зарамагская ГЭС-1 Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Эзминская ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Зейская ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  | Камская ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | Нижегородская ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  | Гельбахская ГЭС ДФ ПАО «РусГидро» | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гергебильская ГЭС ДФ ПАО «РусГидро» | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гоцатлинская ГЭС ДФ ПАО «РусГидро» | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гунибская ГЭС ДФ ПАО «РусГидро» | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ирганайская ГЭС ДФ ПАО «РусГидро» | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Миатлинская ГЭС ДФ ПАО «РусГидро» | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Чирюртская ГЭС-1, ГЭС-2 ДФ ПАО «РусГидро» | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Черкейская ГЭС ДФ ПАО «РусГидро» | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Офис ДФ ДФ ПАО «РусГидро» | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | Общий объем по столбцам | 18 | 6 | 30 | 24 | 6 | 6 | 8 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДАВАЛЬЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА), ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

| № | Наименование объекта внедрения | Количество комплектов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сервер IN физических | ПО сервера IN | ОШ | Сервер IN виртуальных | Сервер OUT виртуальных |
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. |
|  | Бурейская ГЭС -Филиал ПАО «РусГидро» | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Нижне-Бурейская ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|  | Волжская ГЭС - Филиал ПАО «Волжская ГЭС» | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  | Головная ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | Зарамагская ГЭС-1 Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | Эзминская ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | Зейская ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Камская ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Нижегородская ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Гельбахская ГЭС ДФ ПАО «РусГидро» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гергебильская ГЭС ДФ ПАО «РусГидро» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гоцатлинская ГЭС ДФ ПАО «РусГидро» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гунибская ГЭС ДФ ПАО «РусГидро» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ирганайская ГЭС ДФ ПАО «РусГидро» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Миатлинская ГЭС ДФ ПАО «РусГидро» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Чирюртская ГЭС-1, ГЭС-2 ДФ ПАО «РусГидро» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Черкейская ГЭС ДФ ПАО «РусГидро» | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|  | Офис ДФ ДФ ПАО «РусГидро» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Общий объем по столбцам | 8 | 4 | 4 | 8 | 14 |

Приложение №5

КОМПЛЕКТАЦИЯ поставляемого программного обеспечения

| № п/п | Наименование ПО / Партномер | Изготовитель | Страна происхождения | Описание | Единица измерения | Код ОКПД2 | Порядковый номер реестровой записи в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | Кол-во | Стоимость ед. (руб. с НДС) | Общая стоимость (руб. с НДС) | Срок передачи права пользования | Срок предоставления права использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Комплект программное обеспечение сервера In |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КОТМИ-14. Сервер ввода-вывода КОТМИ-RDX | ООО «Децима» | РФ | ПО КОТМИ-14 «Сервер ввода-вывода КОТМИ-RDX», для сервера In, включая набор следующих модулей протоколов обмена: - модуль протокола МЭК 870-5-101/104; - модуль протокола ICCP (TASE 2) с функцией автоконфигуратора обмена; - модуль протокола HTTP(S) / SOAP (клиент ССНТИ); - модуль протокола MQTT с функцией передачи файлов через AMT InfoDiode SMART (макеты АИИС КУЭ, отчеты, осциллограммы и т.д.); - модуль протокола SNMP; - модуль «Обмен CIMXML"; - модуль «NTP-сервис»; | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора | Бессрочно |
| 2 | КОТМИ-14. Сервер приложений | ООО «Децима» | РФ | ПО КОТМИ-14 «Сервер приложений» для сервера In, с поддержкой профиля Common Information Model в редакции ГОСТ Р 58651 (ОТИ/НТИ) и поддержкой версионности модели; | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора | Бессрочно |
| 3 | КОТМИ-14. АРМ | ООО «Децима» | РФ | ПО КОТМИ-14 «АРМ» для сервера In, (до 5 подключений). | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора | Бессрочно |
| 4 | Astra Linux Special Edition | ООО "РусБИТех-Астра" | РФ | Лицензия на право установки и использования операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition, исполнение не ниже 1.6, уровень защищенности Максимальный (Смоленск), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), серверная до 4 сокетов, без ограничения срока, с включенной технической поддержкой тип Стандарт на 12 мес. | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора | Бессрочно |
| Комплект программное обеспечение сервера Out |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КОТМИ-14. Сервер ввода-вывода КОТМИ-RDX | ООО «Децима» | РФ | ПО КОТМИ-14 «Сервер ввода-вывода КОТМИ-RDX» , для сервера Out, включая набор следующих модулей протоколов обмена: - модуль протокола МЭК 870-5-101/104; - модуль протокола ICCP (TASE 2) с функцией автоконфигуратора обмена; - модуль протокола MQTT с функцией приема файлов через AMT InfoDiode SMART (макеты АИИС КУЭ, отчеты, осциллограммы и т.д.); - модуль протокола SNMP; - модуль «Обмен CIMXML»; - модуль «NTP-сервис»; | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора | Бессрочно |
| 6 | КОТМИ-14. Сервер приложений | ООО «Децима» | РФ | ПО КОТМИ-14 «Сервер приложений» для сервера Out с поддержкой профиля Common Information Model в редакции ГОСТ Р 58651 (ОТИ/НТИ) и поддержкой версионности модели; | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора | Бессрочно |
| 7 | КОТМИ-14. АРМ | ООО «Децима» | РФ | ПО КОТМИ-14 «АРМ» для сервера Out, (до 5 подключений). | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора | Бессрочно |
| 8 | Astra Linux Special Edition | ООО "РусБИТех-Астра" | РФ | Лицензия на право установки и использования операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition, исполнение не ниже 1.6, уровень защищенности Максимальный (Смоленск), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), серверная до 4 сокетов, без ограничения срока, с включенной технической поддержкой тип Стандарт на 12 мес. | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора | Бессрочно |

Приложение №6

КОМПЛЕКТАЦИЯ поставляемого программного обеспечения в комплектации с КСВД

| № п/п | Наименование ПО / Партномер | Изготовитель | Страна происхождения | Описание | Единица измерения | Код ОКПД2 | Порядковый номер реестровой записи в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | Кол-во | Стоимость ед. (руб. с НДС) | Общая стоимость (руб. с НДС) | Срок передачи права пользования | Срок предоставления права использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Комплект программное обеспечение сервера In в комплектации с КСВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КОТМИ-14. Сервер ввода-вывода КОТМИ-RDX | ООО «Децима» | РФ | ПО КОТМИ-14 «Сервер ввода-вывода КОТМИ-RDX», для сервера In СВИ, включая набор следующих модулей протоколов обмена: - модуль протокола МЭК 870-5-101/104; - модуль протокола ICCP (TASE 2) с функцией автоконфигуратора обмена; - модуль протокола HTTP(S) / SOAP (клиент ССНТИ); - модуль протокола MQTT с функцией передачи файлов через AMT InfoDiode SMART (макеты АИИС КУЭ, отчеты, осциллограммы и т.д.); - модуль протокола C37.118; - модуль протокола SNMP; - модуль «Обмен CIMXML"; - модуль «NTP-сервис»; | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора | Бессрочно |
| 2 | КОТМИ-14. Сервер приложений | ООО «Децима» | РФ | ПО КОТМИ-14 «Сервер приложений» для сервера In СВИ, с поддержкой профиля Common Information Model в редакции ГОСТ Р 58651 (ОТИ/НТИ) и поддержкой версионности модели; | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора | Бессрочно |
| 3 | КОТМИ-14. АРМ | ООО «Децима» | РФ | ПО КОТМИ-14 «АРМ» для сервера In СВИ, (до 5 подключений). | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора | Бессрочно |
| 4 | Astra Linux Special Edition | ООО "РусБИТех-Астра" | РФ | Лицензия на право установки и использования операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition, исполнение не ниже 1.6, уровень защищенности Максимальный (Смоленск), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), серверная до 4 сокетов, без ограничения срока, с включенной технической поддержкой тип Стандарт на 12 мес. | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора | Бессрочно |
| Комплект программное обеспечение сервера Out в комплектации с КСВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КОТМИ-14. Сервер ввода-вывода КОТМИ-RDX | ООО «Децима» | РФ | ПО КОТМИ-14 «Сервер ввода-вывода КОТМИ-RDX», для сервера Out СВИ, включая набор следующих модулей протоколов обмена: - модуль протокола МЭК 870-5-101/104; - модуль протокола ICCP (TASE 2) с функцией автоконфигуратора обмена; - модуль протокола MQTT с функцией приема файлов через AMT InfoDiode SMART (макеты АИИС КУЭ, отчеты, осциллограммы и т.д.); - модуль протокола C37.118; - модуль протокола SNMP; - модуль «Обмен CIMXML»; - модуль «NTP-сервис»; | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора | Бессрочно |
| 6 | КОТМИ-14. Сервер приложений | ООО «Децима» | РФ | ПО КОТМИ-14 «Сервер приложений» для сервера Out СВИ, с поддержкой профиля Common Information Model в редакции ГОСТ Р 58651 (ОТИ/НТИ) и поддержкой версионности модели; | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора | Бессрочно |
| 7 | КОТМИ-14. АРМ | ООО «Децима» | РФ | ПО КОТМИ-14 «АРМ» для сервера Out СВИ, (до 5 подключений). | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора | Бессрочно |
| 8 | Astra Linux Special Edition | ООО "РусБИТех-Астра" | РФ | Лицензия на право установки и использования операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition, исполнение не ниже 1.6, уровень защищенности Максимальный (Смоленск), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), серверная до 4 сокетов, без ограничения срока, с включенной технической поддержкой тип Стандарт на 12 мес. | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора | Бессрочно |

Приложение №7

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

Приложение №8

Спецификация поставляемого программного обеспечения

| № п/п | Наименование ПО / Партномер | Изготовитель | Страна происхождения | Описание | Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., руб. (без НДС) | Общая стоимость, руб. (без НДС) | Срок передачи права пользования (сравнить с Календарным графиком, если применимо) | Срок предоставления права использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Указание на товарный знак обусловлено созданием СОШ по ранее выполненному проекту в ПАО «РусГидро», в составе которого уже эксплуатируется аналогичное оборудование