«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель главного инженера – начальник ДПБиПК ___________________ Д.В. Янус «_____» _______________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов по пожарной безопасности для структурных

подразделений АО «Россети Янтарь»

- Общая часть

АО «Россети Янтарь» (Покупатель) производит закупку материалов по пожарной безопасности в целях обеспечения пожарной безопасности структурных подразделений Покупателя (далее – товар, продукция).

2.	Предмет закупочной процедуры

Поставщик обеспечивает поставку товара в соответствии с номенклатурой и количеством, указанным в Приложении 1 к настоящему техническому заданию (далее – ТЗ), на склады получателей, указанных в Приложении 2 к настоящему ТЗ.

3.	Требования, предъявляемые к закупке огнетушителей

3.1.	Общие требования

Поставляемый товар должен быть сертифицирован в области пожарной безопасности. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик одновременно с товаром передает документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям документации. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре дефектов Поставщик обязан заменить такой товар в течение 3 рабочих дней с даты обнаружения дефектов. Расходы по возврату товара, замене производятся за счет средств Поставщика.

3.2.	Требования к огнетушителям:

-	наличие гибкого шланга/раструба (если предусмотрено конструкцией;

-	возможность перезарядки;

-	срок службы до перезарядки – 5 лет;

-	общий срок эксплуатации – 10 лет;

-	гарантийный срок эксплуатации – 48 месяцев с даты изготовления.

3.3.	Требования к документации:

-	сертификат о соответствии огнетушителей требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 (копия);

-	сертификат (декларация) о соответствии баллонов огнетушителей требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 032/2013
«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (копия);

-	паспорт на готовое изделие;

-	руководство по эксплуатации.

3.4.	Требования к функциональным, техническим качественным и эксплуатационным характеристикам огнетушителей.

| № п/п | Наименование показателей | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 2. Огнетушитель порошковый ОП-2, ОП-4, ОП-5, ОП-9, ОП-10 |  |  |
| 1.1 | Вид (по типу огнетушащего вещества) | порошковый (ОП) |
| 1.2 | Вид огнетушащего порошка | АВСЕ |
| 1.3 | Номинальная масса огнетушащего вещества, кг | для ОП-2 - не менее 2,01 для ОП-4 - не менее 5,2 для ОП-5 - не менее 6,6 для ОП-9 – не менее 9 для ОП-10 - не менее 10 |
| 1.4 | Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса A) | для ОП-2 - 0,7А для ОП-4 - 2А для ОП-5 - 2А для ОП-9 - 4А для ОП-10 - 4А |
| 1.5 | Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B) | для ОП-2 - 21В для ОП-4 - 55В для ОП-5 - 70В для ОП-9 - 113В для ОП-10 - 144В |
| 1.6 | Тип по принципу создания избыточного давления газа | закачной (з) |
| 1.7 | Тип | переносной |
| 1.8 | Назначение по классу пожара | A, B, C, E |
| 1.9. | # Возможность перезарядки: | # перезаряжаемый |
| 1.10 | Номинальный объем огнетушащего вещества, л | для ОП-2 - не менее 2 для ОП-4 - не менее 4 для ОП-5 - не менее 5 для ОП-9 – не менее 9 для ОП-10 - не менее 10 |
| 1.11 | Манометр | в зависимости от изготовления изделия |
| 1.12 | Пломба | наличие |
| 1.13 | Распылитель | наличие |
| 1.14 | Масса полностью заправленного, кг | для ОП-2 - не более 3,2 для ОП-4 - не более 4 для ОП-5 - не более 5 для ОП-9 – не более 12 для ОП-10 - не более 10 |
| 1.15 | Хранение и использование в температурном диапазоне | от -40 до +50 градусов по Цельсию |
| 1.16 | Рабочее давление, МПа | не менее 1,4+0,2 |
| 1.17 | Полный срок службы (включая перезарядку), лет | не менее 10 |
| 1.18 | Гарантийный срок эксплуатации | 48 месяцев с даты выпуска |
| 2. Огнетушитель углекислотный ОУ-2, ОУ-3, ОУ-4, ОУ-5, ОУ-8, ОУ-25, ОУ-40 |  |  |
| 2.1 | Вид огнетушащего вещества (ОТВ) | двуокись углерода |
| 2.2 | Назначение по классу пожара | В, С, Е |
| 2.3 | Масса заряда, кг | для ОУ-2 - не менее 1,9 для ОУ-3 - не менее 2,85 для ОУ-4 - не менее 3,8 для ОУ-5 - не менее 4,75 для ОУ-8 - не менее 7,6 для ОУ-25 – не менее 25 для ОУ-40 – не менее 40 кг |
| 2.4 | Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа | не менее 5,88 |
| 2.5 | Продолжительность подачи ОТВ, с | не менее 8 |
| 2.6 | Длина струи ОТВ, м | не менее 3 |
| 2.7 | Манометр | в зависимости от изготовления изделия |
| 2.8 | Пломба | наличие |
| 2.9 | Шланг с раструбом в сборе (длина 04, метра) | наличие |
| 2.10 | Огнетушащая способность (минимальный ранг модельного очага пожара, тушение которого обеспечивается огнетушителем): - по классу В | для ОУ-2 - 21В для ОУ-3 - 34В для ОУ-4 - 34В для ОУ-5 - 55В для ОУ-8 - 70В для ОУ-25 - 89В для ОУ-40 - 89В |
| 2.11 | Масса заряженного огнетушителя полная, кг | для ОУ-2 - не менее 3 для ОУ-3 - не менее 10,5 для ОУ-4 - не менее 13,5 для ОУ-5 - не менее 16 для ОУ-8 - не менее 24 для ОУ-25 – не более 105 для ОУ-40 – не более 150 |
| 2.12 | Хранение и использование в температурном диапазоне | от -40 до +50 градусов по Цельсию |
| 2.13 | Назначенный срок службы огнетушителя, лет | не менее 10 (для ОП-40 - не менее 5 лет) |
| 2.14 | Гарантийный срок эксплуатации | 48 месяцев с даты выпуска |

Примечание: при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки использован «ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

4.	Требования, предъявляемые к знакам пожарной безопасности (знакам безопасности)

4.1.	Общие требования

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик одновременно с товаром передает документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям документации. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре дефектов Поставщик обязан заменить такой товар в течение 3 рабочих дней с даты обнаружения дефектов. Расходы по возврату товара, замене производятся за счет средств Поставщика.

4.2.	Требования к исполнению знаков безопасности

Знаки безопасности должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

5.	Требования, предъявляемые к пожарным щитам, ящикам для песка

5.1.	Общие требования

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик одновременно с товаром передает документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям документации. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре дефектов Поставщик обязан заменить такой товар в течение 3 рабочих дней с даты обнаружения дефектов. Расходы по возврату товара, замене производятся за счет средств Поставщика.

5.2.	Требования к исполнению пожарных щитов, ящиков с песком

5.2.1.	Пожарные щиты и ящики для песка должны быть выполнены из металлических листов в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83. Межгосударственный стандарт. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

5.2.2.	Окраска указанных изделий должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 19596-87. Государственный стандарт Союза ССР. Лопаты. Технические условия.

6.	Требования к безопасности товара.

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара. Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

7.	Требования к упаковке товара.

Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

8.	Требования к гарантии качества.

Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами, подтверждающими качество данного товара.

Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев и исчисляется со дня подписания Заказчиком товарной накладной. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков товара в соответствии с требованиями законодательства РФ.

9.	Правила приемки продукции

Приемка товара осуществляется в соответствие с условиями договора поставки.

Главный специалист ДПБиПК						            В.А. Мартиновский