Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.30.11.190. Поставка сервера точного времени для пополнения аварийного запаса для филиала ПАО "РусГидро" - "Зейская ГЭС"

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	2

1.1. Обозначения и сокращения	2

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

1.5. Иные требования и сведения общего характера	4

2. Требования к продукции	4

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| МЭК (IEC) | Международная электротехническая комиссия (МЭК; англ. International Electrotechnical Commission) |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| СИ | Средства измерений |
| СОЕВ | Система обеспечения единого времени |
| ТУ | Технические условия |
| Филиал | филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» |
| ЭМС | Электромагнитная совместимость |
| GPS | Global Positioning System — Система глобального позиционирования |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers - Институт инженеров электротехники и электроники |
| MSK-64 | 12-балльная шкала интенсивности землетрясений Медведева — Шпонхойера — Карника |
| NMEA | National Marine Electronics Association |
| NTP | Network Time Protocol — протокол сетевого времени |
| PRP | Parallel Redundancy Protocol — протокол параллельного резервирования. |
| PTP | Precision Time Protocol — протокол точного времени |
| SNTP | Simple Network Time Protocol — протокол синхронизации времени по компьютерной сети |
| VLAN | Virtual Local Area Network — виртуальная локальная компьютерная сеть |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка сервера точного времени для пополнения аварийного запаса филиала ПАО "РусГидро" - "Зейская ГЭС".

#### Цель использования закупаемой продукции

Продукция закупается для пополнения аварийного запаса Филиала, с целью минимизация материального ущерба от возможных технологических нарушений на оборудовании за счет сокращения времени обеспечения запасными частями и/или оборудованием, необходимыми для восстановительных или превентивных работ.

#### Существующее положение

В настоящий момент в Филиале эксплуатируется оборудование системы обеспечения единого времени (СОЕВ) с целью организации единой точки синхронизации времени. Разработаны и утверждены технические условия для систем  обеспечения единого времени (Приложение 1 к ТТ).

#### Иные требования и сведения общего характера

Сервер точного времени должен быть поверенным и поставляться с действующим свидетельством о первичной поверке. Срок начала свидетельства о первичной поверке должен быть не более 6 месяцев с даты поставки.

# 2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сервер точного времени | ИСС-2.7 (Арт. ИСС-К2-2П220-1М2-2М11-3М5-4М4) (или эквивалент) | шт. | 1 |

2.1.2. «Требования по срокам поставки продукции»

Начало срока поставки: с даты заключения договора

Окончание срока поставки: до 30.11.2026

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 2. «Требования к продукции»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Технические характеристики |  |  | - | - |
| 1.1.1 | Количество вводов питания | 2 |  | указание характеристик | - |
| 1.1.2 | Тип вводов питания | Комбинированный, для питания от сети постоянного и переменного тока |  | указание характеристик | - |
| 1.1.3 | Напряжение питания постоянного тока | 220 (+30%-30%) В |  | указание характеристик | - |
| 1.1.4 | Напряжение питания переменного тока | 220 (+15%-30%) В, 47 — 63 Гц |  | указание характеристик | - |
| 1.1.5 | Потребляемая мощность | Не более 20 Вт |  | указание характеристик | - |
| 1.2 | Метрологические характеристики сервера синхронизации времени |  |  | - | - |
| 1.2.1 | Пределы допускаемых смещений формируемой шкалы времени относительно шкал времени UTC(SU) и UTC | Не более ±200 нс |  | указание характеристик | - |
| 1.2.2 | Пределы допускаемых смещений формируемой шкалы времени относительно шкал времени UTC(SU) и UTC в режиме автономного хранения | Не более ±5 мс/сутки |  | указание характеристик | - |
| 1.2.3 | Предел допускаемого среднего квадратического относительного двухвыборочного отклонения частоты выходного сигнала 10 МГц при интервале времени измерений 100 с | Не более 1,5·10-8 |  | указание характеристик | - |
| 1.2.4 | Наличие действующего свидетельства об утверждении типа, наличием информации в Федеральном информационном Фонде по обеспечению единства измерений (госреестр СИ) | Обязательно |  | Согласие с требованием | - |
| 1.2.5 | Межповерочный интервал | Не менее 4 лет |  | указание характеристик | - |
| 1.2.6 | Действующее свидетельство о поверке | Обязательно |  | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | Форматы и интерфейсы сигналов синхронизации времени сервера синхронизации времени |  |  | - | - |
| 1.3.1 | Источники эталонной шкалы времени для первичного сервера синхронизации времени | Не менее ГЛОНАСС, GPS |  | указание характеристик | - |
| 1.3.2 | Источники эталонной шкалы времени для вторичного сервера синхронизации времени | PTP Master Clock |  | указание характеристик | - |
| 1.3.3 | Входной интерфейс для подключения антенны | BNC, 50 Ом |  | указание характеристик | - |
| 1.3.4 | Импульсные сигналы, TTL | 1PPS |  | указание характеристик | - |
| 1.3.5 | Частотные сигналы, TTL | 10 МГц |  | указание характеристик | - |
| 1.3.6 | Временные коды IRIG-B | 00x (000-007), IEEE 1344-1995, IEEE 1344 (C37.118-2005) |  | указание характеристик | - |
| 1.3.7 | Строки данных | NMEA 0183 |  | указание характеристик | - |
| 1.3.8 | Сетевые протоколы, не менее | PTPv2 (IEEE 1588-2008), NTP, SNTP, Time Protocol, Daytime Protocol |  | указание характеристик | - |
| 1.3.9 | Количество портов Ethernet 10/100 Base-T с поддержкой PTP | Не менее 4 |  | указание характеристик | - |
| 1.3.10 | Количество выходов RS-485 с поддержкой NMEA | Не менее 3 |  | указание характеристик | - |
| 1.4 | Комплектация |  |  | - | - |
| 1.4.1 | Антенна ГЛОНАСС/GPS с кабелем длинной | Не менее 90 м |  | указание характеристик | - |
| 1.5 | Имитационные испытания |  |  | - | - |
| 1.5.1 | Прохождение имитационных испытаний в объеме, представленном в пункте 4.4 ТУ (приложение №1 к ТТ) с привязкой к версии метрологически значимой части программного обеспечения, подтвержденных актом прохождения испытаний в независимой (специализированной) лаборатории | Обязательно |  | Предоставление подтверждающих документов | - |
| 1.6 | Цифровые протоколы |  |  | - | - |
| 1.6.1 | Поддержка протокола PRP стандарта МЭК 62439-3 | Обязательно |  | указание характеристик | - |
| 1.6.2 | Поддержка протокола SNMP стандарта RFC 1157 | Обязательно |  | указание характеристик | - |
| 1.6.3 | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q с обеспечением возможности организации логических подинтерфейсов (subinterfaces) или алиасов (aliases) сети в каждом VLAN. | Обязательно |  | указание характеристик | - |
| 1.6.4 | Поддержка режима ограничения перечня IP-адресов, с которых возможно внесение изменений в конфигурацию сервера точного времени. | Обязательно |  | указание характеристик | - |
| 1.7 | Условия эксплуатации |  |  | - | - |
| 1.7.1 | Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха | Не менее диапазона от -40 до +60 С |  | указание характеристик | - |
| 1.7.2 | Относительная влажность при +30 0С, | Не более 90% |  | указание характеристик | - |
| 1.7.3 | Атмосферное давление | Не менее диапазона от 460 до 800 мм рт. ст. |  | указание характеристик | - |
| 1.7.4 | Группа стойкости к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1-90 | М41 |  | указание характеристик | - |
| 1.7.5 | Сейсмостойкость, при уровне установки над нулевой отметкой 10 м по шкале MSK-64, баллов | Не менее 9 |  | указание характеристик | - |
| 1.7.6 | Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | Не менее IP50 |  | указание характеристик | - |
| 1.8 | Показатели надежности |  |  | - | - |
| 1.8.1 | Средняя наработка на отказ | Не менее 125 000 ч |  | указание характеристик | - |
| 1.8.2 | Коэффициент готовности | Не менее 0,999 |  | указание характеристик | - |
| 1.8.3 | Среднее время восстановления | Не более 0,5 ч. |  | указание характеристик | - |
| 1.8.4 | Назначенный полный срок службы | Не менее 25 лет |  | указание характеристик | - |
| 1.9 | Показатели непрерывности рабочего режима |  |  | - | - |
| 1.9.1 | Время установления рабочего режима при подаче питания | Не более 10 с |  | указание характеристик | - |
| 1.9.2 | Время обеспечения метрологических характеристик после «холодного» старта | Не более 35 минут |  | указание характеристик | - |
| 1.9.3 | Продолжительность непрерывной работы | Неограниченная |  | указание характеристик | - |
| 1.10 | Конструктивное исполнение |  |  | - | - |
| 1.10.1 | Ширина | 19 дюймов |  | указание характеристик | - |
| 1.10.2 | Высота | 1U |  | указание характеристик | - |
| 1.10.3 | Масса | Не более 5 кг |  | указание характеристик | - |
| 1.11 | Помехоустойчивость и ЭМС |  |  | - | - |
| 1.11.1 | Устойчивость к провалам напряжения питания: • до уровня 0,4·Uном, длительность • до уровня 0,7·Uном, длительность | До 0,1 с До 1,0 с |  | указание характеристик | - |
| 1.11.2 | Устойчивость к выбросам напряжения питания до уровня 1,2·Uном, длительность | До 1,0 с |  | указание характеристик | - |
| 1.11.3 | Устойчивость к перерывам напряжения питания | До 0,5 с |  | указание характеристик | - |
| 1.11.4 | Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания по ГОСТ Р 51317.4.17, при питании от сети постоянного тока, степень жесткости | 4 |  | указание характеристик | - |
| 1.11.5 | Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания по ГОСТ 30804.4.13, при питании от сети переменного тока | 3 класс |  | указание характеристик | - |
| 1.11.6 | Устойчивость к изменениям частоты напряжения электропитания по ГОСТ Р 51317.4.28, при питании от сети переменного тока | 42-72 Гц |  | указание характеристик | - |
| 1.11.7 | Устойчивость к воздействию в цепи защитного заземления токов микросекундных импульсных помех и токов кратковременных синусоидальных помех по ГОСТ 32137 | 4 степень жёсткости |  | указание характеристик | - |
| 1.11.8 | Устойчивость к воздействию внешнего магнитного поля промышленной частоты по ГОСТ Р 50648 | 5 степень жёсткости |  | указание характеристик | - |
| 1.11.9 | Устойчивость к воздействию внешнего радиочастотного электромагнитного поля по ГОСТ 30804.4.3 | 3 степень жёсткости |  | указание характеристик | - |
| 1.11.10 | Устойчивость к воздействию импульсного магнитного поля по ГОСТ Р 50649 | 5 степень жёсткости |  | указание характеристик | - |
| 1.11.11 | Устойчивость к электростатическим разрядам по ГОСТ 30804.4.2 | 4 степень жёсткости |  | указание характеристик | - |
| 1.11.12 | Устойчивость к одиночным колебательным затухающим помехам по ГОСТ IEC 61000-4-12 | 4 степень жёсткости |  | указание характеристик | - |
| 1.11.13 | Устойчивость к повторяющимся колебательным затухающим помехам по ГОСТ IEC 61000-4-18 | 3 степень жёсткости |  | указание характеристик | - |
| 1.11.14 | Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5: • по схеме «провод-земля» • по схеме «провод-провод» | 4 степень жесткости 3 степень жесткости |  | указание характеристик | - |
| 1.11.15 | Устойчивость к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ 30804.4.4 | 4 степень жесткости |  | указание характеристик | - |
| 1.11.16 | Устойчивость к кондуктивным помехам, наведённым электромагнитными полями в полосе частот (0,15–80) МГц по ГОСТ Р 51317.4.6 | 3 степень жесткости |  | указание характеристик | - |
| 1.11.17 | Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот (0–150) кГц по ГОСТ Р 51317.4.16 | 4 степень жесткости |  | указание характеристик | - |
| 1.11.18 | Устойчивость к воздействию колебательного затухающего магнитного поля по ГОСТ Р 50652 | 5 степень жесткости |  | указание характеристик | - |
| 1.11.19 | Эмиссия радиопомех по ГОСТ 30804.6.4 и ГОСТ 30805, напряжение на вводах электропитания устройства: • в полосе частот (0,15–0,5) МГц относительно 1 мкВ • в полосе частот (0,5–30,0) МГц относительно 1 мкВ, квазипиковое значение напряженности поля радиопомех на расстоянии 10 м от устройства: • в полосе частот (30,0–230) МГц относительно 1 мкВ • в полосе частот (230–1000) МГц относительно 1 мкВ | Не более 79 дБ Не более 73 дБ Не более 40 дБ Не более 47 дБ |  | указание характеристик | - |
| 1.12 | Иные требования |  |  | - | - |
| 1.12.1 | Соответствие другим требованиям ТУ в части сервера синхронизации времени | Обязательно |  | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям, гарантии |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки | До склада филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС», находящегося по адресу: 676244, Амурская область, г. Зея |  | Согласие с требованием | - |
| 2.2. | Условия доставки, упаковки, транспортировки | Товар должен отгружаться участником в таре и упаковке, обеспечивающих его полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения |  | Согласие с требованием | - |
| 2.3. | Гарантийные условия | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет 12 (двенадцать) месяцев, но не менее гарантийного срока, установленного предприятием-изготовителем на данный тип Товара. |  | Предоставление подтверждающих документов | - |
| 3 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 3.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием* | Сертификат соответствия, описание типа средства измерений, свидетельство об утверждении типа средств измерений, свидетельство о первичной поверке. (* Документы, подтверждающие качество, которые будут предоставлены вместе с товаром) |  | Согласие с требованием | - |
| 4 | Прочие требования |  |  |  |  |
| 4.1 | Требования к происхождению поставляемого оборудования |  | Поставляемое оборудование должно быть российского происхождения – должно быть включено в один из реестров: 1) реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875); 2) единый реестр российской радиоэлектронной продукции (постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 878); | Предоставление номера реестровой записи | - |
| 4.2 | Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременен. |  |  | Согласие с требованием | - |
| 4.3 | Качество, комплектность, количество и ассортимент поставляемого Товара должны соответствовать требованиям Заказчика, Договора. |  |  | Согласие с требованием | - |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Приложения

4.1. Приложение 1. Технические условия 4282-001-75782411-2019 ТУ на систему обеспечения единого времени.