ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 62.01.11 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
МНЕМОНИЧЕСКИХ ЩИТОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЖИГУЛЕВСКОЙ ГЭС В Г. ЖИГУЛЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И
ЗАГОРСКОЙ ГАЭС В ПОС. БОГОРОДСКОЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

лот № 0024-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель выполнения работ	3

1.4. Существующее положение	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6. Иные требования и сведения общего характера	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	5

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	5

2.2. Требования к качеству работ	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	14

4. Приложения	14

Общие сведения

Обозначения и сокращения

АПС – автоматическая пожарная сигнализация;

АПТ – автоматическое пожаротушение;

АСУТП – автоматизированная система управления технологическими процессами;

АРМ – автоматизированное рабочее место;

ГА – гидроагрегат;

ГЭС – гидроэлектростанция;

ГЩУ – главный щит управления

ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности;

КТС – комплекс технических средств;

МЩУ – мозаичный (мнемонический) щит управления;

ОПН – ограничитель перенапряжения нелинейный;

ОРУ – открытое распределительное устройство;

ПЛК – программируемый логический контроллер;

ПО – программное обеспечение;

ПСХ – переключатель синхронизации;

ПТК – программно-технический комплекс;

РУ – распределительное устройство;

САУ – система автоматического управления;

СИ – средства измерения;

СОЕВ – система обеспечения единого времени;

СОТИАССО – система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора;

ТСН – трансформатор собственных нужд;

ТСПД – технологическая сеть передачи данных;

ЦПУ – центральный пункт управления;

- Заказчик – ООО «РГЦР»;

- Подрядчик – Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора;

- Энергообъекты – Жигулевская ГЭС, Загорская ГАЭС.

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 62.01.11 Выполнение работ по разработке рабочей документации для модернизации мнемонических щитов управления Жигулевской ГЭС в г. Жигулевск Самарской области и Загорской ГАЭС в пос. Богородское Московской области (лот № 0024-ТПИР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).

Цель выполнения работ

Целью работ является модернизация мнемонических щитов управления Жигулевской ГЭС и Загорской ГАЭС.

Существующее положение

ЦПУ является резервным средством отображения и управления оборудованием ГЭС. Режим работы ЦПУ круглосуточный, ежедневный. Допускается вывод из работы и отключения отдельных секций щита для проведения регламентных и ремонтных работ.

Все системы автоматизации строились как самостоятельные закрытые системы с отсутствием единого подхода к средствам автоматики, средствам визуализации и управления. Рабочее место оперативного персонала на ЦПУ оснащено АРМами АСУТП: ГРАМ, ССПИ, САУ ОРУ, СТТ, АПС, АРМ технологических приложений. Отсутствует возможность работы в единой среде отображения информации. Недостаточная эргономика рабочих мест оперативного персонала.

В связи с модернизацией ВУ АСУТП, необходимо выполнить мероприятия по модернизации мнемонического щита управления.

Основанием для выполнения работ является СТО РусГидро 01.01.150-2024 «Гидроэлектростанции. Общие требования к мозаичным мнемоническим щитам управления» рабочая документация.

Таблица 1 – Перечень объектов Заказчика

| Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- |
| Мнемонический щит управления | - Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350 | АСУ ГЩУ (создаваемый объект ОС) |
| Мнемонический щит управления | - Филиал ПАО «РусГидро» – «Загорская ГАЭС», Московская область, Сергиево-Посадский район, посёлок Богородское, д. 100, 141342 | Система контроля и управления ТП (инвентарный номер 1100104000001802) |

Информация в отношении исполнения договора (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

    - Заказчик предоставляет Подрядчику следующие исходные данные:

- Техническое задание №10996791.28.99.39.190.191 «Верхний уровень автоматизированной системы управления технологическими процессами Жигулевской ГЭС» (Приложение № 1 к Техническим требованиям);

- Техническое задание №10996791.28.99.39.190.209 «Доработка проекта с разработкой рабочей документации по модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическими процессами Загорской ГАЭС» (Приложение № 2 к Техническим требованиям);

- Структурные схемы АСУТП Жигулевской ГЭС и Загорской ГАЭС;

- Планы помещений Жигулевской ГЭС и Загорской ГАЭС;

- Схемы кабельных трасс Жигулевской ГЭС и Загорской ГАЭС.

    - Заказчик обеспечивает взаимодействие с профильными специалистами, осуществляющими проектирование и внедрение АСУТП, в том числе, оперативное получение необходимой информации для проведения работ Подрядчиком.

    - Подрядчик самостоятельно решает вопросы, связанные с размещением своего командированного персонала в предоставляемых помещениях.

    - Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с действующим законодательством РФ при размещении персонала, инвентаря и оборудования в предоставленных помещениях.

    - Заказчик не предоставляет жилые помещения для проживания персонала Подрядчика.

Иные требования и сведения общего характера

Работы, предусмотренные ТТ, выполняются параллельно реализации смежных проектов:

- Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО);

- Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП).

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| №п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 62.01.11 Выполнение работ по разработке рабочей документации для модернизации мнемонических щитов управления Жигулевской ГЭС в г. Жигулевск Самарской области и Загорской ГАЭС в пос. Богородское Московской области, а именно: |  |  |
|  | Проведение ППО и составление отчета | ед. | 2 |
|  | Разработка рабочей документации | компл. | 2 |

    - Требования к срокам выполнения работ

Работы должны быть выполнены в один этап с соблюдением последовательности и контрольных сроков, указанных в таблице 3.

Дата начала выполнения работ – дата, следующая за датой заключения Договора (далее – Х). Сроки выполнения этапов работ рассчитываются в календарных днях относительно даты начала в формате «Х + ... к.д.».

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| №п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 62.01.11 Выполнение работ по разработке рабочей документации для модернизации мнемонических щитов управления Жигулевской ГЭС в г. Жигулевск Самарской области и Загорской ГАЭС в пос. Богородское Московской области, а именно: |  |  |
|  | Проведение ППО и составление отчета | Х | Х+15 |
|  | Разработка рабочей документации | Х+15 | Х+75, но не позднее 15.05.2026 |

Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2):

ОКПД2 62.01.11 Выполнение работ по разработке рабочей документации для модернизации мнемонических щитов управления Жигулевской ГЭС
в г. Жигулевск Самарской области и Загорской ГАЭС в пос. Богородское Московской области (лот № 0024-ТПИР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).

Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Проектные решения разрабатываются с учетом требований: - ГОСТ Р 59793-2021 «Автоматизированные системы. Стадии создания». - Технической политики Группы РусГидро – Приложение № 3 к Техническим требованиям. - СТО РусГидро 01.01.150-2024 «Гидроэлектростанции. Общие требования. к мозаичным мнемоническим щитам управления» – Приложение № 4 к Техническим требованиям. |
|  | Требования к основным техническим решениям | - Существующий МЩУ выводится из работы. - Модернизация МЩУ выполняется для модернизируемой комплексной АСУТП по проекту «Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП)». - Новый МЩУ по электрической мощности должен быть не более существующего. |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | - Пропуск персонала Подрядчика на территории Жигулевской ГЭС и Загорской ГАЭС осуществляется в соответствии с Приложениями №№ 5, 6 к Техническим требованиям – Положениями о пропускном и внутриобъектовом режимах филиалов ПАО «РусГидро». - Допуск персонала Подрядчика на энергообъекты производится после прохождения им всех видов необходимых инструктажей с оформлением документов в соответствии с Приложением № 7 к Техническим требованиям – Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» и Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро». - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал, работающий на энергообъектах . |
|  | Выполнение плана-графика выполнения работ | Подрядчик выполняет работы в соответствии с согласованным с Заказчиком планом-графиком выполнения работ. |
|  | Изменение сроков выполнения работ | - Корректировка плана-графика выполнения работ выполняется по согласованию с Заказчиком с обязательным указанием причин корректировки. - Новые сроки не должны выходить за сроки указанные в календарном графике выполнения работ. |
|  | Виды выполняемых работ | Разработка рабочей документации. |
|  | Особые требования к организации работ | Рабочая документация разрабатывается для условий полного сохранения функционала существующего МЩУ без остановки технологического процесса. |
|  | Иные требования | При выполнении работ на территории энергообъекта, персонал Подрядчика должен: - Соблюдать требования НТД в области охраны труда и противопожарной безопасности; - Соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину; - Выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности. Подрядчику запрещается: - Передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, учетные записи и пароли. - Осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию. - Передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Требования к составу рабочей документации | Комплект рабочей документации состоит из следующих документов: - Ведомость проекта; - Пояснительная записка; - Чертеж внешнего вида; - Схема структурная комплекса технических средств; - Кабельный журнал; - Перечень входных сигналов; - Перечень выходных сигналов; - Схемы соединений внешних проводок; - Спецификация; - План расположения оборудования и проводок; - Ведомость объемов работ; - Сметная документация. |
|  | Требования к документации | - При составлении Пояснительной записки Подрядчиком должен быть указан перечень нормативных документов, используемых при проектировании (правила ППБ, ПТЭ, ПТБ, правила безопасной эксплуатации ПС, ГОСТ, СНИП, ПУЭ). - При составлении Сметной документации Подрядчиком должны быть соблюдены требования, установленные в Приложениях № 8, 9 к Техническим требованиям. При этом комплект сметной документации должен включать в себя следующие документы: - Сводный сметный расчет. - Локальные сметы на все виды выполняемых работ. |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ |  |
|  | Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям проектируемого оборудования |  |
|  | Требования к техническим параметрам и характеристикам | - Требования к техническому исполнению МЩУ: - Индикация состояний технологического оборудования должна производиться посредством светодиодных мнемосимволов-индикаторов, цифровых и аналоговых приборов, индикаторных панелей, измерительных преобразователей; - МЩУ должен содержать мнемосхему главной схемы электрических соединений ГЭС. При этом индикаторы и органы управления должны быть встроены непосредственно в мнемосхему интуитивно понятным образом (в непосредственной близости от изображений управляемого оборудования) и сопровождаться пояснительными надписями; - МЩУ должен являться дублирующим и резервирующим средством управления по отношению к АСУТП ГЭС; - Для критически важных сигналов состояний и управления должно быть предусмотрено оснащение МЩУ собственными прямыми кабельными связями с технологическим оборудованием. - При проектировании щита должны быть предусмотрены блокировки, исключающие одновременное управление оборудованием с АРМ. |
|  | Требования к функционалу | - Основные функции МЩУ: - Отображение оперативного состояния и режима работы оборудования и устройств исходя из предусмотренного проектной документацией объёма ручного оперативно-технологического управления на эксплуатируемом объекте (объектах); - Отображение в соответствии с рабочей документацией измеренных значений параметров технологического процесса и оборудования. При этом рекомендуется отображать в необходимом объёме напряжение и токи электротехнического оборудования, давление, расход, уровни технологических жидкостей, частоту, уровни бьефов; - Отображение световой и выполнение звуковой предупредительной и аварийной сигнализации; - Ручное дистанционное управление оперативным состоянием и режимами работы оборудования и устройств в требуемом объеме; - Наличие диагностического режима, выдача котроллером сигнала для работы всех индикаторов одного цвета (поочередно) и заполнения всех сегментов индикаторов. |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | - Подрядчик должен соблюдать требования действующего Федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, ЛНД (А) Заказчика относящиеся к сфере деятельности. - Сведения, указанные в сопроводительном письме Подрядчика для персонала, командируемого на энергообъект, должны быть подтверждены копиями ЛНД (А) Подрядчика, протоколов проверки знаний, аттестации, копиями удостоверений о проверке знаний, свидетельств о прохождении обучения, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем Подрядчика / уполномоченным лицом в СОТ, в соответствии с Приложениями №№ 3, 4 к Техническим требованиям. |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |
|  | Общие требования к результатам выполнения договора |  |
|  | Требования к сбору исходных данных | - Перед разработкой рабочей документации необходимо выполнить предпроектное обследование на основании имеющейся в наличии у Заказчика технической или иной документации и информации, необходимой Подрядчику для выполнения обязательств по Договору. - По результатам предпроектного обследования исполнитель подготавливает отчет, в котором указываются: - Результаты предпроектного обследования. - Предлагаемые технические решения. - Состав оборудования, подлежащего демонтажу/замене. |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации | - Состав разработанной РД должен соответствовать, указанному в п. 2.1.1. данной таблицы. - Вся рабочая документация, предлагаемые технические решения, а также номенклатура материалов и оборудования, подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. - Все корректировки и доработки РД по устранения, полученных в ходе согласования Заказчиком замечаний не являются дополнительными работами и выполняются в рамках данных технических требований Подрядчиком собственными силами и за свой счёт. |
|  | Требования к происхождению продукции, указанной в рабочей документации | - Предлагаемая в рабочей документации продукция должна быть российского происхождения и должна быть включена в реестры, предусмотренные пунктом 3 постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875. - Продукция, не включенная в реестры, может быть предложена в рабочей документации к использованию только в случае отсутствия в указанных реестрах продукции с необходимыми техническими параметрами и функциями. - Предлагаемое оборудование должно иметь заключение Минпромторга РФ о подтверждении производства на территории РФ, в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» или от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». - Прикладное программное обеспечение, применяемые операционные системы и системы управления базами данных должны быть включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России – https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Форма представления документации | - Рабочая документация выполняется с учетом требований ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» и ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». - Вся разработанная в рамках договора с Подрядчиком документация является собственностью Заказчика. - Допускается ссылка на документацию, свободно доступную. - Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском языке; - Подрядчик предоставляет Заказчику комплект указанной выше документации: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид на CD / DVD; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *.xls, *.xlsx, *.ods; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. Чертежи; *.dwg, *.vsd, *.pdf; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. Презентационные материалы; *.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm; 1 экз.; А4; 3 экз.. Графики выполнения мероприятий; *.xer, *.xml; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями пп.4.1.4 и раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан передать Заказчику следующий комплект документов: - Отчет о предпроектном обследовании каждого из энергообъектов. - Комплект рабочей документации для каждого из энергообъектов. |

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

  - В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложения № 8, 9 к Техническим требованиям).

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения до стоимости, указанной в коммерческом предложении.

Приложения

(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)

| № | Ссылки на документ | Наименование документа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1. Техническое задание №10996791.28.99.39.190.191 «Верхний уровень автоматизированной системы управления технологическими процессами Жигулевской ГЭС» |
|  |  | Приложение № 2. Техническое задание №10996791.28.99.39.190.209 «Доработка проекта с разработкой рабочей документации по модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическими процессами Загорской ГАЭС» |  |
|  |  | Приложение № 3. Техническая политика Группы РусГидро |  |
|  |  | Приложение № 4. СТО РусГидро 01.01.150-2024. «Гидроэлектростанции. Общие требования к мозаичным мнемоническим щитам управления» |  |
|  |  | Приложение № 5. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах Жигулевской ГЭС |  |
|  |  | Приложение № 6. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах Загорской ГАЭС |  |
|  |  | Приложение № 7. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества |  |
|  |  | Приложение № 8. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. |  |
|  |  | Приложение № 9. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ. |  |

ПО Oracle Primavera (либо аналог по согласованию с Заказчиком)