РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в редакции № 1)
Номер процедуры: RAD260011378
Реестровый номер (ЕИС): 32615793510
I. Общие положения
Способ закупки: Конкурс в электронной форме.
Сведения об организаторе: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (ИНН: 5036065113, КПП: 772501001, ОГРН: 1057746555811).
Место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2.

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2.

Сведения о заказчике: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (ИНН: 5036065113, КПП: 772501001, ОГРН: 1057746555811).
Место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2.

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2.

Контактная информация: Кутателадзе И. Г., тел.: +7 (495) 662-40-70, доб.: 4708, e-mail: KutateladzeIG@ROSSETIMR.RU
Сведения об операторе электронной площадки: Акционерное общество «Российский аукционный дом» (ИНН: 7838430413, КПП: 783801001, ОГРН: 1097847233351).
Место нахождения: РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, литера B.

Почтовый адрес: РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, литера B.

Техническая поддержка: тел.: 8 800 777 57 57, эл. почта: 223s@lot-online.ru

Наименование закупки: Определение поставщика на поставку коммутационного оборудования и запасных частей для нужд филиалов ПАО «Россети Московский регион».
Предмет договора (лота): Определение поставщика на поставку коммутационного оборудования и запасных частей для нужд филиалов ПАО «Россети Московский регион».
Классификация товаров, работ, услуг:
Устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами ПП 1875: Да
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Штука
	51526 (Штука)
	27.12.40.000: Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения: нет
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 51526 Штука.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 614 484 951,04 руб.
Срок предоставления документации о закупке: с 12 марта 2026 года по 16 апреля 2026 года.
Место предоставления документации о закупке: В соответствии с документацией о закупке.
Порядок предоставления документации о закупке: В соответствии с документацией о закупке.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: https://tender.lot-online.ru, http://zakupki.gov.ru.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
II. Cведения о разъяснениях документации о закупке
Тема разъяснения: Разъяснения положений документации №32615793510.
Сведения о предмете запроса: Тема запроса: Вопросы. Текст запроса: Добрый день!

Просим сообщить ответы на следующие вопросы, см. приложение №1 Спецификация на поставку ТМЦ 062-0010096

1.
 Позиции №1787-1792 Изолятор фарфоровый И-4-80 к РВЗ-10 просим согласовать применение аналогичного изолятора с полимерной изоляцией, т.к. на сегодняшний такая данная продукция не изготавливается.
2.
Позиции №89-91  «Узел ламельный КУЮЖ.303659.122 для ВБЭК 10-31,5/3150 УХЛ2» просим сообщить тип ячейку КРУ где установлен выключатель ВБЭК 10-31,5/3150  и предоставить чертеж данного узла.
3.
Позиция №42. Просим уточнить межфазное / межполюсное расстояние проходных изоляторов или существующего вакуумного выключателя.
4.
Позиции №1952-1970 выключатель нагрузки «ВНР-10/..» и поз. №1971 выключатель нагрузки «Выключатель нагрузки ВНАп(Лп)-10/630-20зп (межполюсное расстояние 250мм)» просим исключить требования по наличию аттестации ПАО «Россети» т.к. никто из производителей не имеет ЗАК и не планирует получать ( в т.ч. проведение КДО), что противоречит требованию п.6.8  проекта договора поставки, где обязывает поставщика предоставить ЗАК на момент поставки или провести КДО.
. Текст ответа: Добрый день!

По поз. № 1787-1792 спецификации на поставку ТМЦ (далее - Спецификации), к поставке требуется изолятор из фарфора. Рассмотрение предложений участников будет осуществляться в соответствии с утвержденным техническим заданием.

По поз. № 42 Спецификации, к поставке требуется ремонтный комплект выкатного элемента с расстоянием между полюсами выключателя равным 200±1 мм. 

По поз. № 89-91 Спецификации, ламельный узел КУЮЖ.303659.122 будет применен к выключателям BB/TEL-10-31,5/2000 и VD4 12.32.25, установленным в ячейках серии К-XII и К-129 соответственно.

По поз. № 1952-1971 Спецификации, в соответствии с технической политикой ПАО «Россети», а также перечнем оборудования, материалов и систем, подлежащих процедуре проверки качества, выключатели нагрузки для применения на объектах ПАО «Россети Московский регион» должны иметь аттестацию ПАО «Россети».

Наличие или отсутствие аттестации ПАО «Россети» в составе заявки отраженно в Балльной оценке участников (Приложение №2 «Балльная оценка» к Приложению №1 «Техническое задание»). Участник может повысить предпочтительность своей заявки за счет получения дополнительных баллов путем предоставления аттестации ПАО «Россети», при этом отсутствие аттестации ПАО «Россети» не будет являться основанием для отклонения заявки участника, участнику будет присвоено 0 баллов по данному критерию оценки.

Отсутствие аттестации у производителей не отменяет требование о необходимости ее наличия. Участник может подать заявку на проведение аттестации, на время проведения аттестации может быть инициировано заседание комиссии по допуску неаттестованного оборудования (КДО) для рассмотрения вопроса применения оборудования.
Дата поступления запроса о разъяснении: 1 апреля 2026 года.
Дата принятия решений о предоставлении разъяснений: 7 апреля 2026 года.
