Карта заказа панели ретрофита КРОР-ОЛ-10-200-0-230-1-ЮИ или эквивалента для ПС 35 кВ Бычиха ОЛ 10 кВ в количестве –1 шт.
	Требование заказчика		Предложение Участника
№	Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности)	Значение / (параметры эквивалентности)
1	Номинальное входное напряжение питания	~220 В
2	Тип оперативного питания терминала защит	С питанием от токовых цепей и функцией дешунтирования
3	Типоисполнение релейных отсеков	ОЛ
4	Количество ТТ по фазам	2(фазы А,С)
5	Номинальный переменный ток, А	5 А
6	Наличие отдельного блока дуговой защиты с использованием датчиков ВОЛС (да, нет)	да
7	Количество датчиков ВОЛС дуговой защиты	Не менее 3 шт.
8	Тип портов Ethernet	Электрические* (RJ-45)
9	Габаритные размеры релейного отсека ВхШхГ, мм	600х900х200
10	Основные требования по конструкции	Релейный щит с поворотным механизмом
11	Толщина металла панели ретрофит, мм	3
12	Цвет шкафа	светло-серый RAL 7035
13	Счетчик электрической энергииАкулов Сергей Валентинович	Меркурий 234 ARTM(X)2-00 / DPBR.G
14	Измерительный прибор	Э42702 А
15	Необходимость установки обогрева(да, нет)	Да
16	В терминале должен быть реализован встроенный осциллограф, обеспечивающий записи осциллограмм первичных/вторичных значений общей длительностью не менее 60 секунд, входных аналоговых сигналов, положения дискретных входов, выходных реле и логических сигналов защит. Осциллограф должен обеспечивать запись осциллограмм со сквозной нумерацией и привязкой к текущему времени/дате. Наименование файла данных осциллограммы должно отражать место установки, наименования устройства, дату и время формирования файла данных. (да, нет)	Да
17	Установка реле указательных РУ21 в цепях сигнализации(да, нет)	Да
18	Журнал событий (ЖС) и журнал аварий (ЖА) терминала должен содержать не менее, шт.	90
19	Количество дискретных сигналов на терминале должно быть не менее, шт	8
20	Жгут вторичной коммутации с панели до клеммного ряда в сборе с клеммым рядом предусмотреть длиной, м	2
21	Наличие ключа управления и ламп положения выключателя (да, нет)	да
22	Наличие розетки 220В(да, нет)	да
23	Наличие кнопки сброса(да, нет)	да
24	Наличие розетки дистанционного управления с пультом	да
25	Габаритные размеры шкафа (Ш х Г х В),мм, без учета цоколя	900х200х600
26	Климатическое исполнение	УХЛ2
27	Исполнение терминала	Однотерминальный моноблочный без выносных плат, модулей, дисплеев
28	Возможность сбора данных, изменение уставок по месту, по сети(да, нет)	ДА
29	Обеспечить единство оборудования	Да (уже установлено оборудование Бреслер, ЧЭАЗ)
30	Наличие порта USB для выгрузки осциллограмм, служебной информации без подключения ноутбука(да, нет)	ДА
31	Просмотр, анализ и печать осциллограмм с помощью ПК(да, нет)	ДА
32	Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для для МЭК 61850	2 электрических порта RJ45
33	Механические оперативные ключи	да
34	Температура окружающего воздуха	от -40°C до +40°C
35	Тип ячейки КРУ	К-47