ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ
Наименование продукции: ОКПД2.27.12.10.110 Поставка силовых высоковольтных выключателей 10 кВ для нужд филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети"
1. Общие сведения
  1. Обозначения и сокращения
ВВ	Вакуумный выключатель
ПР	Панель ретрофита

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
2.1 Требования к объёмам и срокам поставки продукции

2.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ

№ п/п	Требование Заказчика			Предложение Участника
	Наименование, марка	Ед. / измер.	Кол-во.	Наименование, марка	Ед. / измер.	Кол-во.
1	Вакуумный выключатель 10 кВ стационарной установки, оборудованием РЗиА согласно Приложения №1 для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» ПС 35 кВ Бычиха	шт.	1	указать наименования продукции
2	Панель ретрофита КРОР-ОЛ-10-200-0-230-1-ЮИ или эквивалента для ПС 35 кВ Бычиха ОЛ 10 кВ согласно приложения 2	шт	1	указать наименования продукции

2.1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки
№ / п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
	Оборудование согласно таблице 2.1.1 (одной партией)	С даты заключения договора	В течении 90 календарных дней с даты заключения договора

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности». Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1-9 к настоящим техническим требованиям. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3 Требования к продукции
№п/п	Наименование параметра	Требование Заказчика	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям		Предложение Участника по характеристикам и параметрам**
			Согласие с требованием/Указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
1.	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
1.1	Требования к сроку изготовления закупаемого оборудования.	Не ранее 1 квартала 2026 года выпуска.	Указать дату выпуска
1.2		Оборудование должно быть новым, серийного производства, ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям, ГОСТ, ПУЭ, ТУ, руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также техническим требованиям, указанным в Приложении №1	Согласие с требованием
1.3	Оборудование согласно Приложений №1,2 для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»		Согласие с требованием	Предоставить заполненные приложения
2.	Требования к безопасности
2.1		В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" / Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (высоковольтные выключатели ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52565-2006).	Согласие с требованием	Указать регистрационные номера деклараций о соответствии или предоставить копии деклараций о соответствии на выключатели.
2.2		Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/( требование п.6 ст.24 ФЗ-184	Согласие с требованием	Указать регистрационные номера деклараций о соответствии или предоставить копии деклараций о соответствии на выключатели.
3	Требования к гарантии
3.1	Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).	Гарантия на поставляемый Товар (Оборудование), включая все его составляющие части (комплектующие изделия) составляет не менее 84 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента подписания накладной ТОРГ-12 или УПД, но не более 96 месяцев с момента поставки.	Согласие с требованием	Указать срок
3.2	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений.	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, составляет 120 месяцев с момента подписания накладной ТОРГ-12 или УПД, но не более 132 месяцев с даты поставки.	Согласие с требованием	Указать срок
4	Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих конструктив оборудования.
4.1	Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки Участник должен представить чертежи с габаритными и установочными размерами.		Согласие с требованием	Предоставить чертежи с габаритными и установочными размерами
4.2	В составе заявки Участник должен предоставить информацию о комплектации (ведомость, перечень) запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП), определенной заводом-изготовителем.		Согласие с требованием	Предоставить информацию о комплектации (ведомость, перечень)
4.3	Руководство по эксплуатации (руководство по монтажу и наладке, техническое описание согласно ГОСТ 2.610-2019, ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ Р 1.3-2018) производителя с описанием конструктивного исполнения закупаемого оборудования: назначение и область применения; состав оборудования; основные технические характеристики выключателей; информацию о конструкции и принципе действия.		Согласие с требованием	Предоставить руководство по эксплуатации (руководство по монтажу и наладке, техническое описание) производителя
4.4	Отсканированные копии утвержденных ТУ (документ в полном объеме) в соответствии с которыми выпускается оборудование.		Согласие с требованием	Предоставить копии утвержденных ТУ(документ в полном объеме)
4.5	На основании п. 8.1.9 ГОСТ 52565-2006 – протоколы с положительным результатом квалификационных или периодических испытаний выключателей на соответствие заявленных характеристик требованиями ГОСТ 52565-2006 / п. 6.6.1, 6.6.4, 6.5.		Согласие с требованием	Предоставить протоколы испытаний в полном объеме.
5	Требования к доставке
5.1	Место и способ поставки. / по приложениям 1.1-1.5	680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13.	Согласие с требованием	Указать место и способ поставки

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
# 3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

4.Требования к отношению Участника к изготовителю предлагаемой продукции (оценочное требование – предпочтение, не является основанием для отклонения заявки Участника):
4.1. Для оценки Участника по неценовому критерию «отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции» Участнику рекомендуется представить документы, указанные в описании порядка расчета данного критерия оценки в Документации о закупке (Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок).
       Неисполнение требований данного пункта не является основанием для отклонения заявки Участника при условии отсутствия иных требований по отношению к таким документам в составе документации о закупке. При наличии в составе Документации о закупке помимо оценочного критерия, отборочных требований по отношению к таким документам, Участнику необходимо выполнить отборочные требования.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение №1 - Опросный лист на вакуумный выключатель для ПС 35 кВ Бычиха.
Приложение №2 - Карта заказа панели ретрофита для ПС 35 кВ Бычиха