Приложение №1

к Приглашению к участию

в закупке, проводимой способом «сравнение цен»

Требования к закупаемой услуге

| 1 | Общая информация о закупке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Номер Лота |  |  |  |  |  |  | 3000542 |  |
| 1.2 | Наименование Лота |  |  |  |  |  |  | Услуги по огнезащитной обработке конструкций и кабелей |  |
| 1.3 | Наименование закупаемой продукции |  |  |  |  |  |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий |  |
| 1.4 | Код по ОКПД 2 |  |  |  |  |  |  | 43.29.11.140 |  |
| 1.5 | Наименование по коду ОКПД 2 |  |  |  |  |  |  | Работы по противопожарной защите |  |
| 1.6 | Условие участия в закупочной процедуре только субъектов МСП (да/нет) |  |  |  |  |  |  | да |  |
| 1.7 | Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг |  |  |  |  |  |  | Объекты филиала «Кировэнерго» на территории Кировской области |  |
| 1.8 | Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг |  |  |  |  |  |  | 01.08. 2026 - 31.10.2026 |  |
| 1.9 | Форма, условия и порядок оплаты |  |  |  |  |  |  | В соответствии с Договором |  |
| 2 | Техническое задание |  |  |  |  |  |  | Расчет стоимости закупки, руб. |  |
| № п/п | Номер материала (SAP) | Вид услуг | Требования к услугам | Единица измерения | Количество ед. измерения - плановая потребность | Складской запас филиала/подразделения | Кол-во продукции, необходимое для закупки | Без учета НДС | С учетом НДС |
| 2.1 |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий |  | м2 | 4714,71 | 0 | 4714,71 | 209 578,00 | 255 685,16 |
| 3 | Предельная стоимость закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Начальная (предельная) цена закупки, руб. |  |  |  |  |  |  | 209 578,00 | 255 685,16 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на огнезащитную обработку деревянных конструкций на объектах филиала ПАО «Россети  Центр и Приволжье» - «Кировэнерго»  в 2026 году

1.	  Задание на выполнение работ.

1.1. Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровель зданий на объектах филиала ПАО «Россети  Центр и Приволжье».

1.2. Наименования объектов, объем, адреса и технические характеристики объектов огнезащитной  обработки:

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Параметры здания, м |  | Высота чердака, м | Вид крыши (1,2-х скат.) | Материал фронтонных стен крыш | Матери ал кров ли (шифер, оцинков.) | Площадь обработки, м2 | Требуемый огнезащитный состав | Количество огнезащитного состава, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гаража на 5 мест. Гаражные боксы Котельнического РЭС. инв. №124, г. Котельнич, ул. Победы,108 | 48,48 | 18,75 | 2,5 | 1 | дерево | шифер | 2064,06 | МИГ-09 | 206,406 |
| 2 | Здание служебно-бытового корпуса Котельнического РЭС. инв. №110, г. Котельнич, ул. Победы,108 | 42,94 | 15,84 | 3 | 2 | дерево | шифер по рубероиду | 1446,65 |  | 144,665 |
| 3 | Административное здание Котельнического РЭС инв.№122, Кировская облпсть, Орловский район, д. Хохловы д.15 | 19,5 | 13 | 3 | 2 | дерево | шифер | 507,00 |  | 50,7 |
| 4 | Здание АБЗ Лебяжского участка Уржумского РЭС инв.№78\50, Кировская область, пгт. Лебяжье, ул. Южная,2 |  |  |  |  |  |  | 183,00 |  | 18,30 |
| 5 | Здание гаража Лебяжского участка Уржумского РЭС инв.№77\50, Кировская область, пгт. Лебяжье, ул. Южная,2 |  |  |  |  |  |  | 514,00 |  | 51,40 |
|  | Итого: 5 объектов |  |  |  |  |  |  | 4714,71м2 |  | 471,471 кг |

1.3. Информация о порядке расчета планируемой стоимости закупки.

Сметы  выполнены в ФСНБ-2022 (изменения №17),  введенных в действие 30.12.2021 № 1046/пр с учетом изменений в ценах 1 квартала 2026 года с учетом индекса-дефлятора при выполнении работ июнь-август – 2026г – 1,0217 (справочно: индекс-дефлятор Минэкономразвития РФ по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» на 2026 год – 1,0584).

2.	Основание для выполнения работ.

2.1. Производственная программа 2026 года филиала ПАО «Россети  Центр и Приволжье» - «Кировэнерго».

3.	Требования к качеству материально - технических ресурсов.

3.1.	Используемый огнезащитный состав должен:

- соответствовать требованиям ГОСТ Р 53292;

-  иметь сертификаты, паспорта или другую документацию, подтверждающую его качество;

- иметь I группу огнезащитной эффективности;

-  быть не активен к стальными конструкциями, а также к силикатным материалам (кирпич, бетон, стекло);

- быть не токсичным (при нанесении), соответствовать условиям эксплуатации объекта;

-  быть пожаро - и взрывобезопасен, в т.ч. при производстве работ.

3.2. При выполнении работ следует применять материалы, до истечения срока годности которых осталось не менее 20% от срока годности, установленного изготовителем.

3.3. Обеспечение объекта материально - техническими ресурсами производится Подрядчиком в соответствии с заданием на выполнение работ.

3.4. Руководители работ совместно с представителями филиала «Кировэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемого огнезащитного состава, наличия необходимых документов, подтверждающих его качество.

4.	Требования к подрядной организации.

4.1.	Наличие у подрядной организации действующей лицензии МЧС России на основании Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 №1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

4.2.	В соответствии с «Положением о лицензировании деятельности по монтажу, ТО и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утв. Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 №1128, персонал подрядной организации должен быть обучен выполнению работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций, а также не реже 1 раза в 5 лет проходить дополнительное профессиональное обучение по типовым дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации. Организация, претендующая на право проведения работ по огнезащитной обработке кабельных линий на объектах филиала ПАО «Россети  Центр и Приволжье» - «Кировэнерго», обязана предоставить документы, подтверждающие прохождение ее работниками указанного обучения (повышение квалификации).

5.	Меры по предоставлению национального режима.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 43.29.11.140 | не применяется |

6.	Особые условия.

6.1.	 Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий производится в условиях действующего режима работы зданий (помещений).

6.2. Привлечение автотранспортной техники для доставки огнезащитного состава к месту выполнения работ, его погрузка и выгрузка, а также испытание проб выполненной огнезащитной обработки в испытательной пожарной   лаборатории осуществляется Подрядчиком и включается в стоимость работ.

6.3. Работы выполняются при условии разработки проектов производства работ (ППР).

ППР разрабатывается и утверждается организацией, привлекаемой к проведению работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций, и согласовывается с представителем филиала «Кировэнерго».

6.4. Все согласования, разрешения, технические условия, необходимые для выполнения работ, Подрядчик получает в установленном порядке.

6.5.  В случае привлечения субподрядной организации для выполнения работ требования к субподрядной организации должны быть аналогичными требованиям к подрядной организации.

6.6. Претендент составляет сметы на основании смет Заказчика. Индекс-дефлятор, указанный в расчете стоимости работ, в сметы претендентов не включается.

Цены, указанные в итогах локальных смет Заказчика, Участник может заменять на цены других периодов для ФСНБ-2022, при этом стоимость работ не должна превышать плановой (предельной) цены Заказчика.

Сметы должны быть выполнены в ФСНБ-2022, введенных в действие 04.09.2020 №507/пр с учетом изменений на момент проведения закупочных процедур. Стоимость основных материалов в сметы можно включать по прайс-листам компаний-поставщиков (с указанием в локальной смете названия поставщика, наличия НДС в стоимости материала, даты прайс-листа), с исключением из стоимости НДС.

7. Основные требования к выполнению работ.

7.1. Организовывать и проводить работы, связанные с огнезащитной обработкой кабельных линий, в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при соблюдении требований норм и правил безопасности.

7.2. Работы по огнезащитной обработке кабельных линий должны соответствовать требованиям и рекомендациям следующих нормативно-технических документов:

-  ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»;

- «Руководящие указания по применению огнезащитных покрытий на объектах электросетевого хозяйства», утверждены распоряжением ПАО «Россети» от 15.01.2025 № 7р;

-  системой нормативных документов в строительстве;

-  государственными и отраслевыми правилами и стандартами;

-  требованиями экологической безопасности и охраны окружающей среды.

8. Контроль качества и приемка выполненных работ.

Руководители подрядной организации совместно с представителями филиала «Кировэнерго» должны:

-  осуществлять контроль состава и объемов выполненных работ;

-  осуществлять контроль  за соблюдением технологии огнезащитной обработки;

- проводить оперативный контроль качества огнезащитного состава, а также его соответствия требованиям нормативно-технических документов;

- определять объемы по переделке  некачественно выполненных работ и устранению брака с оформлением двухсторонних актов;

- осуществлять контроль соблюдения сроков окончания выполнения работ в целом по объекту.

9. Предоставляемая документация.

Подрядчик после окончания выполнения работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций зданий предоставляет следующую документацию:

- товарно-сопроводительные документы изготовителя (поставщика), содержащие сведения о наличии сертификатов на ОЗС (с указанием номеров, срока действия и органов, выдавших сертификаты);

- паспорта качества, копии сертификатов, заверенные держателем подлинников, либо органом по сертификации, выдавшим сертификат;

- инструкция по эксплуатации огнезащитного покрытия;

- акты приемки выполненных огнезащитных работ;

- протоколы испытаний качества огнезащитной обработки деревянных конструкций ГОСТ Р 53293, выполненные испытательной пожарной лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации и расположенной в г. Кирове.

10. Гарантии исполнителя выполнения работ.

10.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается согласно инструкции по применению огнезащитного состава с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и составляет не менее трех лет.

10.2. Подрядчик должен обеспечить:

- соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технических документов;

-  соблюдение сроков сдачи Заказчику выполненных работ;

- устранение  за  свой счет дефектов по  вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

11. Сроки выполнения работ.

Требуемые сроки выполнения работ:

-	дата начала выполнения работ: 01 августа 2026 года;

-	дата окончания выполнения работ: 31 октября 2026 года.