Технические требования

ОКПД 2: 43.99.50. Выполнение работ по монтажу площадок для обслуживания воздухосборников  Чиркейской ГЭС

Лот 0008-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-УМР

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения…………………………………………………………….3

1.2.	Наименование закупаемой продукции………………………………………………...4

1.3.	Цель выполнения работ……………………………………………………………….4

1.4.	Существующее положение…………………………………………………………….4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)…………………………………………………………..4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера………………………………………5

2. Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ ………………………………..5

2.1.1.	Требования к перечню и объему работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	7

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ	7

2.2.	Требования к качеству работ…………………………………………………………..8

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	36

4. Приложения	49

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден

  - Общие сведения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| ГТС | Гидротехнические сооружения |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПД | Проектная документация |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| РД | Рабочая документация |
| ОС | Основные средства |
| СД | Сметная документация |
| ТТ | Технические требования |
| ФЗ | Федеральный закон |
| СТО | Стандарт организации |
| РТН | Ростехнадзор |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| НПБ | Нормы промышленной безопасности |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| ПОТЭУ | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |

#### 1.2. Наименование закупаемых работ.

ОКПД 2: 43.99.50. Выполнение работ по монтажу площадок для обслуживания воздухосборников  Чиркейской ГЭС

#### 1.3. Цель выполнения работ

#### В целях исполнения доходного договора №1080-524-2023 строительно-монтажные работы по техническому перевооружению гидроагрегатов №1-4 Чиркейской ГЭС, включая оборудования системы пневматического хозяйства  и оборудования системы турбинного маслохозяйства Чиркейской ГЭС от 23.11.2023г., заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

  - Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Площадка монтажа воздухосборников | РФ, Респ.Дагестан, Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС Отм. 177 | Площадки для обслуживания воздухосборников |  |

#### 1.5. Информация в отношении исполнения договора, (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Перечень ресурсов, предоставляемых Подрядчиком Субподрядчику для выполнения работ по договору подряда:

- электроэнергия;

-  вода;

-  сжатый воздух.

1.6. Иные требования и сведения общего характера

- Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям;

- Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи 330 кВ;

- Производство работ на высоте – более 1,8 м.;

- Производство работ, требующих применение СИЗ от падения с высоты.

Генеральный проектировщик (Проектировщик): АО «Ленгидропроект»

Почтовый адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, пр-т. Испытателей, д.22.

Телефон: +7(812)3952901, 3469203. Факс: +7(812) 3944426, 3952912

E-mail:office@lhp.ru

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Монтаж площадки №1 для обслуживания воздухосборников | шт | 1 |
|  | Покрытие грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в один слой | м2 | 7,3 |
|  | Окраска масляной краской 2 раза в соответствие ГОСТ 14202-69. Площадь покрытия 7,3 м2. Расход краски 1,8х2=3,6 кг (130 г/м 2). Цвет покрытия по ГОСТ 14202-69 | м2 | 7,3 |
|  | Монтаж площадки №2 для обслуживания воздухосборников | шт | 1 |
|  | Монтаж лестницы №1 | шт | 1 |
|  | Покрытие грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в один слой | м2 | 9,2 |
|  | Окраска масляной краской 2 раза в соответствие ГОСТ 14202-69. Площадь покрытия 7,3 м2. Расход краски 1,8х2=3,6 кг (130 г/м 2). Цвет покрытия по ГОСТ 14202-69 | м2 | 9,2 |
|  | Монтаж лестницы №2 | шт | 1 |
|  | Покрытие грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в один слой | м2 | 36,8 |
|  | Окраска масляной краской 2 раза в соответствие ГОСТ 14202-69. Площадь покрытия 7,3 м2. Расход краски 1,8х2=3,6 кг (130 г/м 2). Цвет покрытия по ГОСТ 14202-69 | м2 | 36,8 |
|  | Монтаж площадки №3 для обслуживания воздухосборников | шт | 1 |
|  | Покрытие грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в один слой | м2 | 12,2 |
|  | Окраска масляной краской 2 раза в соответствие ГОСТ 14202-69. Площадь покрытия 7,3 м2. Расход краски 1,8х2=3,6 кг (130 г/м 2). Цвет покрытия по ГОСТ 14202-69 | м2 | 12,2 |
|  | Вертикальное бурение отверстий ∅12 мм, глубиной 100 мм для анкер-шпильки HST3 M12x115 40/20 Hilti арт. 2105719 (пол) | шт | 64 |
|  | Установка анкер-шпильки HST3 M12x115 40/20 Hilti арт. 2105719 ( для крепления пластин к полу) | шт | 64 |
|  | Установка пластины 200х250, лист Б5 ГОСТ 19903-2015 | шт | 16 |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по монтажу площадок для обслуживания воздухосборников Чиркейской ГЭС | С даты подписания договора | До 30.06.2026г. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование работ: ОКПД 2: 43.99.50. Выполнение работ по монтажу площадок для обслуживания воздухосборников  Чиркейской ГЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование Генерального подрядчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы выполняются в соответствии со следующими документами, но не ограничиваясь ими: - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н; - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 16.11.2020 г. №782н; - Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; - Приказ Минтруда и соц. Защиты РФ от 28.10.2020 г. №753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 27.11.2020 г. №835н; - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; - Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»; - Конструкторская документация на оборудование будет предоставлена Подрядчику в рамках выполнения работ по договору; - Свод правил 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - Объемы и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97; - Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; - Порядок проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности, утвержденный приказом Минприроды России от 08.12.2020 г. №1026; - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - Заводскими инструкциями и руководством по использованию применяемых материалов, оборудования. |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субсубподрядчика | - Допуск персонала Субсубподрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, и «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества». (Приложение №2 к настоящим ТТ). - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Генерального подрядчика. |
|  | Требования к организации работ | Работы выполняются в соответствии утвержденным проектом производства работ (ППР) и программой проведения испытаний (ППИ). Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. Согласование с Заказчиком мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субсубподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д.. выполняется Субсубподрядчиком. Субсубподрядчик должен разработать и направить на согласование с Заказчиком проект производства работ (ППР) на строительные работы. |
|  | Требования к процедурам выполнения работ |  |
|  | Ответственность Субсубподрядчика в части выполнения работ | Субсубподрядчик несет ответственность перед третьими лицами за ущерб оказанный в процессе выполнения работ |
|  |  | Субсубподрядчик выполняет работы в соответствии с потребностью Заказчика, на основании соответствующей заявки |
| 1.3.3 |  | Субсубподрядчик ответственность за возможный ущерб, причиненный Генеральному подрядчику/Заказчику, в случае ненадлежащего испытания Субсубподрядчиком оборудования |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Оборудование, материалы необходимое для выполнения работ, поставляются силами Субсубподрядчика. Субсубподрядчик самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения работ инструмента, приспособлений и материалов. Субсубподрядчик должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для выполнения работ инструмент, оборудование, машины и механизмы. Все необходимые специальные работы (включая доставки необходимого оборудования и техники, материалов, аппаратуры) организуются и выполняются Субсубподрядчиком за счёт собственных средств. |
|  | ### Минимальные требования к аппаратуре | Приспособления используемые при проведении работ должны быть сертифицирована уполномоченными и аккредитованными организациями, и службами, действующими на территории РФ. |
|  | Требования к персоналу Субсубподрядчика |  |
|  | Требования к Субсубподрядной организации, привлекаемой к выполнению работ | Субсубподрядчик обязан: - соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину; - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к выполнению работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ; - проводить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест. |
|  | Квалификация персонала Субсубподрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Квалификация персонала должна соответствовать: - Статья 14.1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" - Статья 28.1. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" - п.19 Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13 "Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" Для выполнения работ по проведению высоковольтных испытаний и измерений руководители, специалисты и инженерно-технические работники должны быть аттестованы в следующей области: – А1 (общие требования промышленной безопасности); – Г2.3(Эксплуатация гидроэлектростанций); После заключения договора, но не позднее даты начала выполнения работ, Субподрядчик обязан предоставить протоколы о прохождении аттестации и копии удостоверений и протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках. |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | При производстве работ соблюдать требования: | При производстве работ соблюдать требования: - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - При выполнении высотных работ – правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом от 16.11.2020 г. №782н; - При выполнении монтажных работ – СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - При работах с применением грузоподъёмных машин и механизмов, а также погрузочно-разгрузочных работ – Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»; - При выполнении электромонтажных и наладочных работ – СНиП 12-04-2002 и правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждёнными приказом Минтруда России от 15.12.2020 г №903н; - При выполнении наладочных работ РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»; - При выполнении сварочных работ – ГОСТ 12.3.003-86*; - При выполнении погрузо-разгрузочных работ – СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; - Постановление Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 №102; - «Об утверждении Порядка применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»; - ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства. Постановление Госгортехнадзора России от 30.10.1998 N63 (зарегистрировано Минюстом России 04.03.1999, peг. N 1721); - «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденными приказом Ростехнадзора от 11 декабря 2020 г. № 519; РД 03-615-03 Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов. Постановление Госгортехнадзора России от 19.06.2003 N 103 (зарегистрировано Минюстом России 20.06.2003, peг. N4811) |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Результат работ | Все работы должны быть выполнены в соответствии с календарно-сетевым графиком без срыва сроков. |
|  | Требования к безопасности использования результата выполнения работ |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Допуск персонала Субсубподрядчика на территорию осуществляется после: - проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС на территории (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, копии приказов о трудоустройстве с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем организации / уполномоченным лицом в СОТ); - проведения первичного инструктажа на рабочем месте. После подписания договора, но не менее чем за 10 дней до начала выполнения работ Субсубподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику: - список (утвержденный распорядительным документом) инженерно-технических специалистов, прошедших поверку знаний в соответствии с требованиями регламентирующих документов, имеющих удостоверения установленной формы и обеспечивающих в процессе выполнения работ: - копию Приказа о назначении ответственного за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации; - список (утвержденный распорядительным документом) ответственных лиц при работах по наряду-допуску и распоряжению, при выполнении специальных работ (по шаблону Заказчика). Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для персонала Субсубподрядчика и должен строго выполняться. При выполнении работ необходимо обеспечить безопасность зданий, сооружений, оборудования и работников, находящихся в зоне производства работ. При выполнении Работ Субсубподрядчику необходимо: - исключить падение монтируемых конструкций, оборудования; - обеспечить безопасность персонала Заказчика, Генерального подрядчика, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ. |
|  | Требования к экологической безопасности | Субсубподрядчик на объекте должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. |
|  | Требования к приемке результатов работ |  |
|  | Приемка выполненных работ | Приемка осуществляется в соответствии с: - Требованиями СТО 01.02.115-2019 Приемка и ввод в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства. - Инструкциями Изготовителей монтируемого оборудования - Временным положением об организации и проведении пусконаладочных работ систем технологического управления на объектах Группы РусГидро. - Приемку Работ производит комиссия Заказчика, персональный состав которой устанавливается приказом Заказчика (далее – Комиссия). Представитель Подрядчика и Субсубподрядчика также включается в состав комиссии. - Субсубподрядчик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания работ письменно уведомляет Подрядчика и Заказчика о завершении работ по Объекту для организации Заказчиком приемки работ. - Субпсубодрядчик предъявляет Комиссии необходимую документацию (исполнительную документацию). Исполнительная документация составляется в процессе выполнения Работ в соответствии с требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Требования к оформлению документации | Документацию выполнить в соответствии: - Приказ Минстрой РФ № 344/пр от 16.05.2023 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N1026/пр"Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства" - Распоряжения ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 №358р «О порядке предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро». -На все использованные материалы необходимо предоставить документы, подтверждающие качество, в том числе сертификаты соответствия качества, заводские паспорта качества. - Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта, включает в себя проектно-сметную документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, технический отчет, акты скрытых работ - Общий журнал, специальные журналы работ учета работ с ежедневными записями о ходе работ ведется постоянно. - Сертификаты качества и паспорта на материалы предоставляются до начала работ (либо с поступлением первой партии материала). |
|  | Основные документы исполнительной документации, составляемые при выполнении Работ и предъявляемые Комиссии при сдаче Работ и приемке объекта в промышленную эксплуатацию | Представить Генеральному подрядчику с актами выполненных работ исполнительную документацию, протоколы пусконаладочных работ и акты испытаний, акты скрытых работ и т.д. том числе: - Общие журналы работ; - Специальные журналы учёта выполнения работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 02.12.2022 N1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства" - Акты на скрытые работы - Проекты производства работ; - Сертификаты, технические паспорта, справки и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования; - Комплекты рабочих и конструкторских чертежей по реализованному проекту с внесенными в них изменениями, с проставлением подписи субподрядной организации о выполнении работ (исполнительный чертеж). |
| 2.4.3. | Оформление ИД в электронном виде | Оформление документов ИД в электронном виде: - Текстовые документы предоставляются в электронном виде в формате с возможностью правки. - В электронном виде без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в PDF. Формат предоставления А4-А3 - Графическая часть (схемы, чертежи, графики) могут предоставляться в электронном виде с возможностью правки. - В электронном виде без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в PDF. Формат предоставления А4, А3, А2, А1, А0 - Оформление документов ИД в электронном виде может производится на электронном портале в соответствии с распоряжением ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 №358р «О порядке предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро». |
| 2.4.4. | Оформление ИД в бумажном виде | ИД предоставляются в бумажном виде с внесенными правками (при необходимости). На ИД должна быть печать удостоверяющая, что данная документация является исполнительной. На печати должна быть указана следующая информация: дата, Ф.И.О., должность, организация. В бумажном виде Субподрядчик передает не менее двух экземпляров ИД Заказчику. Текстовые документы предоставляются в формате предоставления А4-А3 - Графическая часть (схемы, чертежи, графики) Формат предоставления А4, А3, А2, А1, А0 - Составить исполнительную документацию в бумажном виде – не менее 3 экз. - Исполнительная Документация оформляется Субподрядчиком и передается Генеральному подрядчику для проверки не позднее за 10 рабочих дней до проведения пробных пусков. - Исполнительная документация передается Генеральному подрядчику/ Заказчику официальном письмом. Передаваемая исполнительная документация должна быть оригинальной (копии протоколов. актов, сертификатов, технических отчетов) не допускается, исполнительная документация должна быть сшита и оформлена обложка. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | ### Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации | 1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 2. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ. 3. «Правила по охране труда при работе на высоте» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н. 4. «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н. 5. СП 41.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87 |
|  | Требования к ответственности и гарантиям субподрядчика |  |
|  | ### Требования об ответственности Субсубподрядчика за недостатки | Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются Субсубподрядчиком в указанные сроки за счет собственных средств. |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок по Договору составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания между конечным Заказчиком и Генеральным подрядчиком Актов выполненных работ КС-2, КС-3 в отношении Объекта в целом, либо на 12 (двенадцать) месяцев с даты прекращения (расторжения) Договора |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |
|  | ### Общие требования | Генеральный подрядчик оставляет за собой право корректировать объемы работ, не превышающие установленного лимита по договору с письменного уведомления Субсубподрядчика. |

Приложение 1 к Техническому требованию

Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению.

- Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

- Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2023.

- При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.

- При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».

- При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ФЕР 2020 изм.1-9

- Сметную стоимость работ определять:

  - Базисно-индексным - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.

- При определении сметной стоимости базисно-индексным применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), публикуемые Минстроем РФ

- В сметных расчетах на этап работ допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по данным актуальных Единых сценарных условий, утвержденных приказом ПАО «РусГидро» Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен, применяются ЕСУ (вариант «базовый») индекс-дефлятор инвестиций.

- На основании прогнозных величин инфляции для каждого из видов работ по каждому году их проведения общие индексы-дефляторы определяются как произведение индексов-дефляторов 2-го, 3-го и последующих годов до середины срока производства работ от года, в уровне которого составлена сметная документация.

- В случае, если стоимость рассчитана в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих году начала строительства, а планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года, то индекс-дефлятор не применяется.

- В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.

- При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ)..

- При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.

- Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

- Транспортные затраты определяются следующими методами:

  - по доставке материальных ресурсов:

- в размере 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов.

  - по доставке оборудования:

- в размере 3-х процентов от отпускной цены оборудования.

- Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

- Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, констукций, оборудования и транспортных затрат:

- 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

- 0,75%- для металлоконструкций;

- 1,2% - для оборудования.

- Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.

- При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

- При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН.

- При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

- Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они

указаны в ПОС, Технических требованиях. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН.

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических

требованиях и начислять в сводном сметном расчете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях..

- В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-

строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-

строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных

заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства:

- Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

- Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.

Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР.

- Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, накладных расходов, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.

- При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 500 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

- При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

- В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять до двух знаков после запятой (до копеек).

- в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.

- В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»:

  - В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать.

  - Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:

    - По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:

- Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы.

В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются

    - По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):

- Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8). Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии указаны в приложении 4 к настоящим требованиям.

- Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.

- При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

    - По предоставляемому сжатому воздуху:

- Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров.

    - По предоставляемой воде:

- Из норм и расценок исключать стоимость воды.

    - Учтенные в составе накладных расходов:

- расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);

- содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);

- расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)

исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы.

- В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

- ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;

- на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:

Приложение 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации

на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета

к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и ремонт и дополнительным соглашениям к указанным договорам.

- При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению по образцу.

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

- Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

- В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР).

Приложение № 1.1

ОБРАЗЕЦ

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Приложение №___                                                                                    к договору от_______№_____

| СОГЛАСОВАНО: ______________ (Подрядчик ) _______________(ФИО) Заказчик:______________________ | УТВЕРЖДАЮ: _____________ (Заказчик ) ______________(ФИО) |
| --- | --- |
| (наименование организации) |  |
| Утвержден: __ ______________202__ г. |  |

| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | руб. |
| --- | --- | --- |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ССРСС-________ |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г. |  |  |

| Nп/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ |  | монтажных работ |  | оборудования | прочих затрат | всего |
| 11 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Руководитель проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник |  |  |  |  | отдела |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |
| Заказчик |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ

Приложение №1.2

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ

по программе

ремонтов, реконструкции и

техническому перевооружению

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от________№_____

| Заказчик |  |
| --- | --- |
|  | (наименование организации) |
| Утвержден __ ______________ 20__ г. |  |

| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | руб. |
| --- | --- | --- |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ССРСС-________

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.

| Nп/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ |  | оборудования | прочих затрат | всего |
| 11 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Сметы основного договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Итого по сметам основного договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включить дополнительным соглашением № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого включено дополнительным соглашением № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исключить дополнительным соглашением № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Итого исключено дополнительным соглашением № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе №: __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главам №№: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма основного договора, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |
| Начальник |  |  |  |  | отдела |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ

Приложение №1.3

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ

по программе ремонтов, реконструкции

и техническому перевооружению

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

| № п/п | Данные сметного расчета (сметы) |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Разница в сметной стоимости, руб. | Обоснование изменений сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | наименование | № позиции сметного расчета (сметы) в ССР | подлежащая включению | подлежащая исключению |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение №1.4

Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ

по программе ремонтов, реконструкции

и техническому перевооружению

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

| №№ пп | Данные сметного расчета (сметы) |  |  |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ в сметной документации |  | Изменение объемов работ |  | Обоснование изменений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | Наименование | № позиции в сметном расчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до изменений | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений | увели чение | снижение |  |  |

Приложение№1.5

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ

по программе ремонтов, реконструкции

и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "_____" _____________2021 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ________2021 г |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | оборудования |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат |  |  | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Образец № 3п

Приложение №_____ к договору от ______№_______ (дополнительному соглашению) СОГЛАСОВАНО: ________________(Подрядчик) ________________ Ф.И.О; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О.. Смета № на шеф - монтажные работы Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование монтажной организации ________________________________ Наименование организации заказчика _________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору 1. Расчет заработной платы руб. № п/п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. __________________________________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Накладные расходы, %_______________________________________________________________ 2.2 Себестоимость работ ________________________________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, % __________________________________________________________ Итого ________________________________________________________________________________ 3. Командировочные расходы (по расчету)______________________________________________ Всего (руб.) __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/ Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/

Приложение № 2.1

к Требованиям к оформлению и

составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

- в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание - до 4000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Накладные расходы _______(%)

Рентабельность предприятия_________(%)

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.

Приложение №21

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| № пп. | Пункт назначения (туда / обратно) |  | Вид транспорта | Стоимость проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимость суточных, руб./сут. (без НДС) | Стоимость проживания руб./сут. (без НДС) | Кол-во командировок | Кол-во командированванных человек | Итого стоимость командировочных расходов, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Из пункта 1 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Из пункта 2 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 | Из пункта 4 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Из пункта 5 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Из пункта 4 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | Из пункта 2 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего стоимость командировочных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2 к Техническому требованию

Перечень рабочей документации передаваемой Субсубподрядчику

| № | Шифр РД/КД | Наименование РД/КД | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2006-19-72-ТХ | Здание ГЭС. Пневматическое хозяйство высокого давления. Установка площадок для обслуживания воздухосборников |  |

Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498.

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.

Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.