Технические требования на поставку МТР

«Поставка разъединителей 110 кВ и выше для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» (Аварийный запас)»

г. Каспийск, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

2.3.	В составе заявки необходимо предоставить:	10

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4.	Приложения	10

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ПАО | - | Публичное акционерное общество |
| --- | --- | --- |
| АЗ | - | Аварийный запас |
| ГЭС | - | Гидроэлектростанция |
| ОРУ | - | Открытое распределительное устройство |
| ТТ | - | Технические требования |
| DDP | - | Delivered Duty Paid (Поставка с доставкой до пункта назначения) |

  - Наименование закупаемой продукции

«Поставка разъединителей 110 кВ и выше для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» (Аварийный запас)».

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью работ является обеспечение основного и вспомогательного оборудования запасными частями и материалами (аварийным запасом), необходимыми для оперативного устранения (ликвидации) последствий аварийных ситуаций.

  - Существующее положение

Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» нуждается в пополнении аварийного запаса, с целью оперативного устранения (ликвидации) последствий аварийных ситуаций.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора

Поставщик должен обеспечить разработку, изготовление, заводские испытания, транспортировку и разгрузку поставляемого оборудования на место, указанное Заказчиком (на условиях DDP).

На этапе исполнения Договора предоставляется доступ на объект для проведения обследования и сбора информации (исходных данных) по объему работ и уточнения влияния внешних факторов.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разъединитель высоковольтный 330 кВ с двумя заземляющими ножами | шт. | 1 |
|  | Разъединитель высоковольтный 110 кВ с двумя заземляющими ножами | шт. | 1 |
| Оборудование поставляется одной партией |  |  |  |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Направление Заказчику в электронном виде паспортов и руководств по эксплуатации на поставляемое оборудование | С даты заключения договора | ¦За 30 календарных дней до поставки оборудования на склад Заказчика |
|  | Партия | С даты заключения договора | До 30 ноября 2027 года |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Разъединитель высоковольтный 330 кВ с двумя заземляющими ножами | Номинальное напряжение, кВ, не менее – 330; Наибольшее рабочее напряжение, кВ, не менее – 363; Номинальный ток, А, не менее – 3150; Отключаемый индуктивный ток, А – 5; Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости) кА, не менее – 40; Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости) кА, не менее —104; Допустимое время протекания тока термической стойкости, с, не менее – 3; Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее – 2,5; Тип внешней изоляции – фарфор; Конструктивная схема исполнения – горизонтально-поворотный; Исполнение двигателя – однополюсный; Рабочее номинальное напряжение электродвигателя – ~380/220; Количество заземляющих ножей, шт. – 2; Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; Сейсмостойкость, балл, не менее – 9; Шкаф управления приводом – с поддерживающей конструкцией. Комплектность поставки: - Разъединитель однополюсный с комплектом валов и тяг – 1 шт. - Привод двигательный главного ножа – 1 шт. - Привод двигательный заземляющих ножей – 1 шт. - Дистанционный блок управления – 1 шт. | Указание характеристик | Паспорт, сертификат соответствия (декларация о соответствии), габаритно-установочный чертеж |  |  |
|  | Разъединитель высоковольтный 110 кВ с двумя заземляющими ножами | Номинальное напряжение, кВ, не менее – 110; Наибольшее рабочее напряжение, кВ, не менее – 126; Номинальный ток, А, не менее – 1000; Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости) кА, не менее – 31,5; Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости) кА, не менее – 80; Допустимое время протекания тока термической стойкости, с, не менее – 3; Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее – 2,5; Тип внешней изоляции – фарфор; Конструктивная схема исполнения – горизонтально-поворотный; Исполнение двигателя – однополюсный; Рабочее номинальное напряжение электродвигателя – ~380/220; Количество заземляющих ножей, шт. – 2; Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; Сейсмостойкость, балл, не менее – 9; Шкаф управления приводом – с поддерживающей конструкцией. Комплектность поставки: - Разъединитель однополюсный с комплектом валов и тяг – 1 шт. - Привод двигательный главного ножа – 1 шт. - Привод двигательный заземляющих ножей – 1 шт. - Дистанционный блок управления – 1 шт. | Указание характеристик | Паспорт, сертификат соответствия (декларация о соответствии), габаритно-установочный чертеж |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к технической документации | Вся конструкторская и техническая документация должна разрабатываться в соответствии с нормативно-техническими документами. Конструкторская и техническая документация должна соответствовать требованиям национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда. Поставщик применяет и использует в технической документации Международную систему единиц физических величин (система СИ). Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, выполняется на русском языке и предоставляется Поставщиком на этапе исполнения договора. Вся информация и документация должна передаваться Заказчику на русском языке в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel; PDF (в количестве 1-го экземпляра) до отправки оборудования Заказчику. Документация предоставляется с возможностью работы поиска по документу. Представить документацию на бумажном носителе (в количестве не мене 2-х экземпляров) на русском языке вместе с оборудованием. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
|  | Место доставки | Республика Дагестан, Кизилюртовский район, г. Кизилюрт, база ГСО | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Расходы по доставке | Расходы по доставке должны быть включены в стоимость закупаемой продукции | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Разгрузка на месте поставки и перемещение до склада Заказчика | Поставка и разгрузка, а также если перемещение Товара осуществляется Поставщиком по территории Покупателя до подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12, Поставщик выполняет своими силами и за свой счет. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к упаковке | Упаковка должна предохранять оборудование от механических и атмосферных воздействий и должна соответствовать ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к испытаниям и измерениям | Измерения и испытания должны быть выполнены согласно ГОСТ Р 52726-2007 и проведены в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации | Согласие с требованием | Протоколы испытаний и измерений |  |  |
|  | Требования к эксплуатации | Оборудование указанное в п.п. 1.1 устанавливается и эксплуатируется в габаритах ОРУ 220 кВ | Согласие с требованием | Письмо подтверждение от завода-изготовителя оборудования |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования |  | -//- |  |  |  |
|  | Дополнительные параметры | С целью исполнения п.10 Правил предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденным приказом Минэнерго России от 20.12.2022 №1340, в технической документации к оборудованию, а именно в паспорте, необходимо также указать параметры, которые приведены в приложении №2. | Согласие с требованием |  |  |  |

  - В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции (поставляемой продукции), требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

1)	Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;

2)	Акт или протокол испытаний на сейсмостойкость до 8 баллов по ГОСТ 30546.1-98 (MSK-64);

3)	Копию действующей декларации о соответствии;

4) Руководство по эксплуатации на продукцию;

5) Габаритно-установочные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами оборудования;

6) Письмо-подтверждение от завода-изготовителя о возможности установки и эксплуатации оборудования в габаритах ОРУ 220 кВ;

7) Копии Протоколов испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям ГОСТ Р 52726-2007.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу). Отразить стоимость поставляемого оборудования с учетом затрат на изготовление, транспортировку и поставку основного оборудования, заводских приемо-сдаточных испытаний, погрузки и транспортировки, разгрузки и складирования на базе ГСО.

- Приложения

Приложение №1. Спецификация поставляемого оборудования.

Приложение №2. Дополнительные параметры.

Приложение №1

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.