«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________ Ж.Н.Доржиев

«___»____________ 2026 г.

Технические требования

ОКПД2 27.11.62.110 Поставка запасных частей к силовым трансформаторам в рамках энергоремонтного производства Западных электрических сетей

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

"Запасные части к силовым трансформаторам для Западных электрических сетей"

Цель использования закупаемой продукции

Ремонтная программа 2027 года

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Термометр манометрический ТКП 160 от 0 до +120; Капилляр: 2500; Погружение термобаллона: 160мм | шт | 5 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Термометр манометрический ТКП-160Сг-М2-УХЛ2, длина погружения термобаллона 160 мм, длинна капилляра 4м. | шт | 20 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Кольцо уплотнительное ВН (бочонок 30*11,3*18) | шт | 50 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Кольцо уплотнительное НН тип 6 (бочонок 58*41*25) | шт | 40 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Кольцо уплотнительное НН тип 5 (бочонок 58*32*25) | шт | 40 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Кольцо уплотнительное НН тип 4 (бочонок 51*26*22) | шт | 60 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Кольцо уплотнительное НН тип 3 (бочонок 38*19*18) | шт | 60 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Кольцо уплотнительное НН Тип 2 (бочонок 30*15*16) | шт | 60 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Кольцо уплотнительное НН Тип 1 (бочонок 24*11,3*16) | шт | 40 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Изолятор проходной неармированный фарфоровый ИПТ-10/630 А 01 | шт | 9 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Изолятор проходной неармированный фарфоровый ИПТ-35/400 Б 01 | шт | 9 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Трубка 20х2х2000мм кварцевое стекло | шт | 3 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Трубка 14х2х2000мм кварцевое стекло | шт | 3 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Трубка 18х2х2000мм кварцевое стекло | шт | 3 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Манометр МТ-100-УХЛ3, осевой, диапазон 0-4 кгс/см2 | шт | 13 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Нагреватель ТЭН S800, форма 2, 220В, 500Вт. | шт | 7 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Ремонтный комплект для силового трансформатора ТМ-630кВА | шт | 2 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Ремонтный комплект для силового трансформатора ТМ-100 (160) кВА | шт | 5 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Ремонтный комплект для силового трансформатора ТМ-250 кВА | шт | 10 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Воздухосушитель ВС-1-1 для трансформатора | шт | 39 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Воздухосушитель защитный ВС-5-1.5М УХЛ1 1.5кг | шт | 2 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Мембрана ВБИЕ. 752466.001 | шт | 4 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Кольцо уплотнительное под изолятор НН I 48х27х6мм для ТМ 25-160кВА | шт | 20 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Кольцо уплотнительное под изолятор НН II 65х45х6мм для ТМ 25-400кВа | шт | 20 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Кольцо уплотнительное под изолятор НН III 90х52х6мм для ТМ(Г)-630кВа | шт | 20 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Кольцо уплотнительное под изолятор ВН 102х70х6мм для ТМ(Г)-25-1000кВа | шт | 50 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Маслоуказатель 8ВЩ 371.061 овальный в сборе с прокладкой и стеклом | шт | 30 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Шпилька ввода ВН М12х1.75 для ТМ(Г) 25-1600кВа | шт | 50 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Шпилька ввода НН M16х2 латунная для трансформатора | шт | 15 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Ввод ВН ВСТА-10/250 для ТМ 25-1000кВА | шт | 25 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Ввод НН ВСТ-1/400 для ТМ 250кВА | шт | 15 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Ввод НН ВСТ-1/630 для ТМ 400кВА | шт | 15 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Шпилька ввода НН М20х1,5 латунная для трансформатора 400 | шт | 15 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Шпилька ввода НН М27х1,5 латунная для трансформатора 630 | шт | 15 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Обмотка трансформатора ВН 4-250-10/0,4 527мм алюминий | шт | 3 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Обмотка трансформатора НН 4-250-0,4/6-10 527мм алюминий | шт | 3 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Обмотка высокого напряжения ВН 4-100-10/0.4 504мм алюминий | шт | 3 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Обмотка трансформатора НН 4-100-0,4/6-10 504мм алюминий | шт | 3 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Термометр манометрический ТКП 160 от 0 до +120; Капилляр: 2500; Погружение термобаллона: 160мм | С даты подписания договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Термометр манометрический ТКП-160Сг-М2-УХЛ2, длина погружения термобаллона 160 мм, длинна капилляра 4м. |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное ВН (бочонок 30*11,3*18) |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное НН тип 6 (бочонок 58*41*25) |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное НН тип 5 (бочонок 58*32*25) |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное НН тип 4 (бочонок 51*26*22) |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное НН тип 3 (бочонок 38*19*18) |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное НН Тип 2 (бочонок 30*15*16) |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное НН Тип 1 (бочонок 24*11,3*16) |  |  |
|  | Изолятор проходной неармированный фарфоровый ИПТ-10/630 А 01 |  |  |
|  | Изолятор проходной неармированный фарфоровый ИПТ-35/400 Б 01 |  |  |
|  | Трубка 20х2х2000мм кварцевое стекло |  |  |
|  | Трубка 14х2х2000мм кварцевое стекло |  |  |
|  | Трубка 18х2х2000мм кварцевое стекло |  |  |
|  | Манометр МТ-100-УХЛ3, осевой, диапазон 0-4 кгс/см2 |  |  |
|  | Нагреватель ТЭН S800, форма 2, 220В, 500Вт. |  |  |
|  | Ремонтный комплект для силового трансформатора ТМ-630кВА |  |  |
|  | Ремонтный комплект для силового трансформатора ТМ-100 (160) кВА |  |  |
|  | Ремонтный комплект для силового трансформатора ТМ-250 кВА |  |  |
|  | Воздухосушитель ВС-1-1 для трансформатора |  |  |
|  | Воздухосушитель защитный ВС-5-1.5М УХЛ1 1.5кг |  |  |
|  | Мембрана ВБИЕ. 752466.001 |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное под изолятор НН I 48х27х6мм для ТМ 25-160кВА |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное под изолятор НН II 65х45х6мм для ТМ 25-400кВа |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное под изолятор НН III 90х52х6мм для ТМ(Г)-630кВа |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное под изолятор ВН 102х70х6мм для ТМ(Г)-25-1000кВа |  |  |
|  | Маслоуказатель 8ВЩ 371.061 овальный в сборе с прокладкой и стеклом |  |  |
|  | Шпилька ввода ВН М12х1.75 для ТМ(Г) 25-1600кВа |  |  |
|  | Шпилька ввода НН M16х2 латунная для трансформатора |  |  |
|  | Ввод ВН ВСТА-10/250 для ТМ 25-1000кВА |  |  |
|  | Ввод НН ВСТ-1/400 для ТМ 250кВА |  |  |
|  | Ввод НН ВСТ-1/630 для ТМ 400кВА |  |  |
|  | Шпилька ввода НН М20х1,5 латунная для трансформатора 400 |  |  |
|  | Шпилька ввода НН М27х1,5 латунная для трансформатора 630 |  |  |
|  | Обмотка трансформатора ВН 4-250-10/0,4 527мм алюминий |  |  |
|  | Обмотка трансформатора НН 4-250-0,4/6-10 527мм алюминий |  |  |
|  | Обмотка высокого напряжения ВН 4-100-10/0.4 504мм алюминий |  |  |
|  | Обмотка трансформатора НН 4-100-0,4/6-10 504мм алюминий |  |  |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-38 Таблицы 1.): Запасные части к силовым трансформаторам для Западных электрических сетей

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Термометр манометрический ТКП 160 от 0 до +120; Капилляр: 2500; Погружение термобаллона: 160мм |  | Предельная область измерений 0-120. Длина монтажного капилляра для дистанционного термометра 2,5 м. Длина для погружения термобаллона 160мм. Диаметр термобаллона 14мм.Уровень класса точности термометров 1,5. Уровень давления измеряемой среды, не превышающий 1,6 мП. Уровень напряжения питания сигнализирующего устройства 220 В, 50 Гц. Уровень разрывной мощности контактов сигнализирующего прибора 50 ВА. Масса устройства: 2,5кг. Средний период службы устройства более 10 лет. Материал, из которого выполнен термобаллон 12Х18Н10Т. Заполнитель комплекса в зависимости от установленного уровня предела измерений- метил хлористый технический. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Термометр манометрический ТКП-160Сг-М2-УХЛ2, длина погружения термобаллона 160 мм, длинна капилляра 4м. |  | Предельная область измерений 0-120. Длина монтажного капилляра для дистанционного термометра 4м. Длина для погружения термобаллона 160мм. Диаметр термобаллона 14мм.Уровень класса точности термометров 1,5. Уровень давления измеряемой среды, не превышающий 1,6 мП. Уровень напряжения питания сигнализирующего устройства 220 В, 50 Гц. Уровень разрывной мощности контактов сигнализирующего прибора 50 ВА.Масса устройства: 2,5кг. Средний период службы устройства более 10 лет. Материал, из которого выполнен термобаллон 12Х18Н10Т. Заполнитель комплекса в зависимости от установленного уровня предела измерений- метил хлористый технический. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Кольцо уплотнительное ВН (бочонок 30*11,3*18) |  | К трансформатору ТМ-4000-35-6 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Кольцо уплотнительное НН тип 6 (бочонок 58*41*25) |  | К трансформатору ТМ-6300-35-6 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5. | Кольцо уплотнительное НН тип 5 (бочонок 58*32*25) |  | К трансформатору ТМ-6300-35-6 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6. | Кольцо уплотнительное НН тип 4 (бочонок 51*26*22) |  | К трансформатору ТМ-4000-35-6 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7. | Кольцо уплотнительное НН тип 3 (бочонок 38*19*18) |  | К трансформатору ТМ-4000-35-6 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8. | Кольцо уплотнительное НН Тип 2 (бочонок 30*15*16) |  | К трансформатору ТМ-6300-35-6 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9. | Кольцо уплотнительное НН Тип 1 (бочонок 24*11,3*16) |  | К трансформатору ТМ-4000-35-6 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10. | Изолятор проходной неармированный фарфоровый ИПТ-10/630 А 01 |  | К трансформатору ТМ 10000 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.11. | Изолятор проходной неармированный фарфоровый ИПТ-35/400 Б 01 |  | К трансформатору ТМ 6300 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12. | Трубка 20х2х2000мм кварцевое стекло |  | Для трансформатора ТДТН-220. Диаметр 20 мм (±0,5%), Толщина стенки, мм 2 Длина 2000 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.13. | Трубка 14х2х2000мм кварцевое стекло |  | Для трансформатора ТДТН-220. Диаметр 14 мм (±0,5%), Толщина стенки, мм 2 Длина 2000 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.14. | Трубка 18х2х2000мм кварцевое стекло |  | Для трансформатора ТДТН-220. Диаметр 18 мм (±0,5%) Толщина стенки, мм 2 Длина 2000 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.15. | Манометр МТ-100-УХЛ3, осевой, диапазон 0-4 кгс/см2 |  | Диаметр 100мм. Класс точности 1,5. Верхние значения диапазона показаний 0,4МПа. Исполнение: корпус сталь, окрашенная в черный цвет. Исполнение: стекло органическое. Рабочий диапазон температур окружающего воздуха, °С -50…+50. Штуцер и трибко-секторный механизм латунь. Присоединительная резьба М20×1,5 (G½). Размер квадрата под ключ, мм 14×14. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ3 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.16. | Нагреватель ТЭН S800, форма 2, 220В, 500Вт. |  | Для приводов РПН АТ | Согласие с требованием |  |  |
| 1.17. | Ремонтный комплект для силового трансформатора ТМ-630кВА |  | Состав рем.комплекта: 1. прокладки под изоляторы ВН – 3 шт; 2. прокладки под изоляторы НН – 3+1 шт; 3. втулки на изоляторы ВН — 3 шт.; 4. втулки на изоляторы НН — 3+1 шт.; 5. прокладка под масломерное стекло — 1 шт.; 6. масломерное стекло (оргстекло) — 1 шт.; 7. прокладка под отстойник расширительного бака — 1 шт.; 8. отстойник (прозрачный пластик) — 1 шт.; 9. прокладка вала переключателя — 1 шт.; 10. прокладка воздухоосушителя- 1 шт.; 11. прокладка под расширительный бак- 1 шт.; 12. кольцо уплотнительное клапана избыточного давления — 1 шт. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.18. | Ремонтный комплект для силового трансформатора ТМ-100 (160) кВА |  | Состав рем.комплекта: 1. прокладки под изоляторы ВН – 3 шт; 2. прокладки под изоляторы НН – 3+1 шт; 3. втулки на изоляторы ВН — 3 шт.; 4. втулки на изоляторы НН — 3+1 шт.; 5. прокладка под масломерное стекло — 1 шт.; 6. масломерное стекло (оргстекло) — 1 шт.; 7. прокладка под отстойник расширительного бака — 1 шт.; 8. отстойник (прозрачный пластик) — 1 шт.; 9. прокладка вала переключателя — 1 шт.; 10. прокладка воздухоосушителя- 1 шт.; 11. прокладка под расширительный бак- 1 шт.; 12. кольцо уплотнительное клапана избыточного давления — 1 шт. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.19. | Ремонтный комплект для силового трансформатора ТМ-250 кВА |  | Состав рем.комплекта: 1. прокладки под изоляторы ВН – 3 шт; 2. прокладки под изоляторы НН – 3+1 шт; 3. втулки на изоляторы ВН — 3 шт.; 4. втулки на изоляторы НН — 3+1 шт.; 5. прокладка под масломерное стекло — 1 шт.; 6. масломерное стекло (оргстекло) — 1 шт.; 7. прокладка под отстойник расширительного бака — 1 шт.; 8. отстойник (прозрачный пластик) — 1 шт.; 9. прокладка вала переключателя — 1 шт.; 10. прокладка воздухоосушителя- 1 шт.; 11. прокладка под расширительный бак- 1 шт.; 12. кольцо уплотнительное клапана избыточного давления — 1 шт. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.20. | Воздухосушитель ВС-1-1 для трансформатора |  | Воздухоосушитель силикагелевый для измерительных трансформаторов ТФЗМ-110 и НКФ-110. Масса силикагеля 1 кг. Присоединительный крепеж гайка М20х1.5. Материал черный металл. ТУ 3418002-71552016-2009 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.21. | Воздухосушитель защитный ВС-5-1.5М УХЛ1 1.5кг |  | Воздухоосушитель силикагелевый для силовых трансформаторов. Масса силикагеля 1,5 кг. Присоединительный крепёж Фланец ø75мм: Комплектация крепежными элементами для закрепления воздухоосушителя на поверхности оборудования | Согласие с требованием |  |  |
| 1.22. | Мембрана ВБИЕ. 752466.001 |  | Запасная часть в высоковольтному оборудованию | Согласие с требованием |  |  |
| 1.23. | Кольцо уплотнительное под изолятор НН I 48х27х6мм для ТМ 25-160кВА |  | Для трансформатора ТМ 25-160кВА |  |  |  |
| 1.24. | Кольцо уплотнительное под изолятор НН II 65х45х6мм для ТМ 25-400кВа |  | Для трансформатора ТМ 25-400кВА |  |  |  |
| 1.25. | Кольцо уплотнительное под изолятор НН III 90х52х6мм для ТМ(Г)-630кВа |  | Для трансформатора ТМ(Г) 630кВА |  |  |  |
| 1.26 | Кольцо уплотнительное под изолятор ВН 102х70х6мм для ТМ(Г)-25-1000кВа |  | Для трансформатора ТМ(Г) 25-1000кВа |  |  |  |
| 1.27 | Маслоуказатель 8ВЩ 371.061 овальный в сборе с прокладкой и стеклом |  | Запасная часть в высоковольтному оборудованию |  |  |  |
| 1.28. | Шпилька ввода ВН М12х1.75 для ТМ(Г) 25-1600кВа |  | Запасная часть в высоковольтному оборудованию |  |  |  |
| 1.29. | Шпилька ввода НН M16х2 латунная для трансформатора |  | Запасная часть в высоковольтному оборудованию |  |  |  |
| 1.30. | Ввод ВН ВСТА-10/250 для ТМ 25-1000кВА |  | Для трансформатора ТМ 25-1000кВА |  |  |  |
| 1.31. | Ввод НН ВСТ-1/400 для ТМ 250кВА |  | Для трансформатора ТМ 250кВА |  |  |  |
| 1.32. | Ввод НН ВСТ-1/630 для ТМ 400кВА |  | Для трансформатора ТМ 400кВА |  |  |  |
| 1.33. | Шпилька ввода НН М20х1,5 латунная для трансформатора 400 |  | Запасная часть в высоковольтному оборудованию |  |  |  |
| 1.34. | Шпилька ввода НН М27х1,5 латунная для трансформатора 630 |  | Запасная часть в высоковольтному оборудованию |  |  |  |
| 1.35. | Обмотка трансформатора ВН 4-250-10/0,4 527мм алюминий |  | ВН 4-250-10/0.4 Высота 527мм Внутренний диаметр 235мм Наружный диаметр 324мм Схема соединения Y/Y0-0 напряжение на стороне ВН 10 кВ; материал изготовления алюминий |  |  |  |
| 1.36. | Обмотка трансформатора НН 4-250-0,4/6-10 527мм алюминий |  | НН 4-250-0,4/6-10 Высота 527мм Внутренний диаметр 163мм Наружный диаметр 225мм Схема соединения Y/Y0-0 напряжение на стороне НН 0,4 кВ; материал изготовления алюминий |  |  |  |
| 1.37. | Обмотка высокого напряжения ВН 4-100-10/0.4 504мм алюминий |  | ВН 4-100-10/0.4 Высота 504мм Внутренний диаметр 190мм Наружный диаметр 266мм Схема соединения Y/Y0-0 напряжение на стороне ВН 10 кВ; материал изготовления алюминий |  |  |  |
| 1.38. | Обмотка трансформатора НН 4-100-0,4/6-10 504мм алюминий |  | НН 4-100-0,4/6-10 Высота 504мм Внутренний диаметр 128мм Наружный диаметр 181мм Схема соединения Y/Y0-0 напряжение на стороне НН 0,4 кВ; материал изготовления алюминий |  |  |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к качеству | Продукция должна быть новая, ранее не используемая (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Год выпуска продукции (оборудования) | 2026-2027 гг. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения. |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования |  | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | ### Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы: - Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели; - Отсканированную копию (полный текст) ТУ (технических условий). |  |  | ### Предоставление подтверждающего документа |  |  |
| 5. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | поз. №1-38 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» |  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС | ### Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |

Начальник СППР _____________________ /Николаев Р.А.