Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.20.19.190 «Комплексное обследование зданий и сооружений»

структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения………………………………………………………………………	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции………………………………………………………………………	3

1.3.	Цель оказания услуг…………………………………………………………………………………………..	3

1.4.	Существующие положения…………………………………………………………………………………………..	3

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)…………………………………………………………………………………………..	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг……………………………………………………………	6

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг…………………………………………………………………………………	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	8

Общие сведения

Обозначения и сокращения

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| АО | - акционерное общество; |
| --- | --- |
| СП | - структурное подразделение |
| ГРЭС | - государственная региональная электростанция; |
| КО | - комплексное обследование; |
| ЗиС | - здания и сооружения |
| ОТ и ПБ | - охрана труда и промышленной безопасности |
| СО | - стандарт отраслевой; |
| ГОСТ | - государственный стандарт; |
| СП | - свод правил |
| СТО | - стандарт организации; |
| СРО | - саморегулирующая организация |
| ТТ | - технические требования; |
| ФЗ | - федеральный закон; |
| РД | - руководящий документ. |

Наименование закупаемой продукции

«Комплексное обследование зданий и сооружений структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС.

Цель оказания услуг

- Услуги по замеру осадок фундаментов зданий, сооружений и оборудования для Эгвекинотской ГРЭС оказываются с целью оценки технического состояния и работоспособности фундаментов зданий и сооружений,

- услуги по комплексному обследованию здания главного корпуса с СБК оказываются с целью оценки технического состояния несущих конструкций здания, определения условий дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

Существующее положение

Необходимо выполнить оценку фактического состояния строительных конструкций зданий, сооружений и оборудования, характеризующих работоспособность объектов обследования и определяющих возможность дальнейшей эксплуатации, или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование оснований и строительных конструкций на предмет выявления деформационный повреждений, дефектов несущих конструкций и определения их фактической несущей способности, в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Технические характеристики (модель, марка, рабочие параметры) | Год ввода в эксплуатацию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 |
|  | Измерение осадки фундаментов здания главного корпуса с СБК | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский район, ГО Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Здание главного корпуса | S=763 м2 h=7,85 м, V=5497 м3; L= 39,3 м, B= 17,61 м Фундаменты: монолитный ж/бетон | 1959-1974 | Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС |
|  | Измерение осадки фундаментов здания дробильного корпуса | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский район, ГО Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Здание дробильного корпуса | S=763 м2 h=7,85 м, V=5497 м3; L= 39,3 м, B= 17,61 м Фундаменты: ленточный бутобетонный | 1959 |  |
|  | Измерение осадки фундаментов здания береговой насосной станции | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский район, ГО Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Здание береговой насосной станции | S=358,4 м2 h=7,45 м, V=2670м3; L= 32,0 м, B= 11,20 м Фундаменты: ленточный бетонный | 1959 |  |
|  | Измерение осадки фундаментов дымовой трубы ст. №1 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский район, ГО Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Дымовая труба ст. №1 | D=2,4 м; H=38,0 м; V=91,2 м3; материал - Ст3 Фундамент дымовой трубы – железобетонный, стаканного типа, диаметр основания 10,0 м. Глубина заложения подошвы фундамента на отм.-4,000. | 1959 |  |
|  | Измерение осадки фундаментов дымовой трубы ст. №2 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский район, ГО Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Дымовая труба ст. №2 | D=2,0 м; H=40,0 м; V=80,0 м3; материал - Ст3 Башня опирается на 4 отдельностоящие железобетонные фундаменты. Отметка верха обрезов фундаментов +0,600. Размер плиты 2,4×2,4 м, высота 6,0 м | 1976 |  |
|  | Измерение осадки фундаментов опор эстакады топливоподачи №1 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский район, ГО Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Эстакада топливоподачи №1 | S=288 м2, h=11,6 м, V=1269,7 м3; L= 48 м, B= 6 м (поперечный разрез: 6,0 х 5,18 м) Подземная часть: Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм. Глубина заложения фундаментов 4,3 м. Надземная часть: Фундаменты - в осях «4-4а» – ленточные, бутовые толщиной 800 мм, глубина заложения фундаментов от 2,5 до 4,3 м, в осях «4а-9» под стойки опор – монолитные железобетонные с размерами подошвы 1,4×1,2, глубина заложения 1,2 м. | 1959 |  |
|  | Измерение осадки фундаментов опор эстакады топливоподачи №2 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский район, ГО Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Эстакада топливоподачи №2 | S=377,6 м2, h=11,6 м, V=5624,8 м3; L= 61,9 м, B= 6,1 м (поперечный разрез: 6,0 х 5,18 м) Фундаменты под опоры – монолитные железобетонные с размерами подошвы 1,4×1,2 м. Глубина заложения фундаментов 2,5 м. | 1959 |  |
|  | Измерение осадки фундаментов под турбоагрегат ст.№1 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский район, ГО Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Турбоагрегат ст.№1 | 12100х6700х1500 мм Фундаменты Монолитная одноэтажная пространственная ж/б конструкция, состоящая из 2 поперечных однопролетных рам, соединенных 6 колоннами. | 2010 |  |
|  | Измерение осадки фундаментов под турбоагрегат ст.№2 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский район, ГО Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Турбоагрегат ст.№2 | 10700х6200х1500 мм Фундаменты Монолитная одноэтажная пространственная ж/б конструкция, состоящая из 2 поперечных однопролетных рам, соединенных 4 колоннами | 1996 |  |
|  | Измерение осадки фундаментов под турбоагрегат ст.№3 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский район, ГО Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Турбоагрегат ст.№3 | 10700х6200х1500 мм Фундаменты Монолитная одноэтажная пространственная ж/б конструкция, состоящая из 2 поперечных однопролетных рам, соединенных 4 колоннами. | 1973 |  |
|  | Измерение осадки фундаментов под котлоагрегат ст.№1 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский район, ГО Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Котлоагрегат ст.№1 | 7930 х 10350 мм Фундаменты Пространственные конструкции, состоящих из монолитных железобетонных стоек прямоугольного сечения, опирающихся на отдельно стоящие ступенчатые фундаменты и объединенных по верху системой горизонтальных ригелей из монолитного железобетона прямоугольного сечения, расположенных в разных уровнях. По верху фундаментов установлены металлоконструкции котлов и перекрытия на отм. +6,000. Материал конструкций – бетон класса В20. Глубина заложения фундаментов – 3,5 м от уровня пола первого этажа | 1950 |  |
|  | Измерение осадки фундаментов под котлоагрегат ст.№2 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский район, ГО Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Котлоагрегат ст.№2 | 7930 х 10350 м Фундаменты Пространственные конструкции, состоящие из монолитных железобетонных стоек прямоугольного сечения, опирающихся на отдельно стоящие ступенчатые фундаменты и объединенных по верху системой горизонтальных ригелей из монолитного железобетона прямоугольного сечения, расположенных в разных уровнях. По верху фундаментов установлены металлоконструкции котлов и перекрытия на отм. +6,000. Материал конструкций – бетон класса В20. Глубина заложения фундаментов – 3,5 м от уровня пола первого этажа. | 1950 |  |
|  | Измерение осадки фундаментов под котлоагрегат ст.№3 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский район, ГО Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Котлоагрегат ст.№3 | 6330 х 8890 мм Фундаменты Монолитные железобетонные стойки, опирающиеся на фундаментные ленты. Фундаментные ленты выполнены для групп стоек, расположенных вдоль продольных рядов. По верху фундаментов установлены металлоконструкции каркасов котлов на отм. +0,200. Материал конструкций – бетон класса В20. Глубина заложения фундаментов – 3,0 м от уровня пола первого этажа. Под подошвой фундаментов предусмотрена подготовка из бетона марки 100 толщиной 100 мм. | 1971 |  |
|  | Измерение осадки фундаментов под котлоагрегат ст.№4 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский район, ГО Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Котлоагрегат ст.№4 | 6330 х 8890 мм Фундаменты Монолитные железобетонные стойки, опирающиеся на фундаментные ленты. Фундаментные ленты выполнены для групп стоек, расположенных вдоль продольных рядов. По верху фундаментов установлены металлоконструкции каркасов котлов на отм. +0,200. Материал конструкций – бетон класса В20. Глубина заложения фундаментов – 3,0 м от уровня пола первого этажа. Под подошвой фундаментов предусмотрена подготовка из бетона марки 100 толщиной 100 мм. | 1972 |  |
|  | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский район, ГО Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Здание главного корпуса с СБК Производственное здание главного корпуса и СБК, Литер. А, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, А10, А11, А12 инв. № 2391/1 | S=763 м2 h=7,85 м, V=5497 м3; L= 39,3 м, B= 17,61 м конструктивная схема - полный каркас; фундамент - монолитный железобетон; стены, перегородки - шлакоблок, кирпичная кладка; кровля – рулонная по ж/б плитам покрытия; металлический лист по металлоконструкциям. | 1959-1974 |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Заказчик предоставляет Исполнителю следующие исходные данные, необходимые для выполнения работы:

- Материалы обследования объектов прошлых лет

1.5.2. Заказчик обязуется предоставить безопасный доступ Исполнителям, участвующим в проведении комплексного обследования, к объектам.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| - Замер осадок фундаментов объектов заказчика по перечню и количеству согласно Таблице №1 (п.1 – п.14) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка программы мониторинга объектов обследования | программа | 1 |  |
| 1.2. | Инвентаризация осадочных марок и глубинных реперов | марка | Определить по месту при оказании услуг |  |
| 1.3. | Произвести цикл геодезических работ по наблюдению за осадкой осадочных марок фундаментов здания с точностью 0,1 мм по методу геометрического нивелирования II кл. с составлением и вычерчиванием плана М 1:500 | марка | Определить по месту при оказании услуг |  |
| 1.4. | Вычислить осадки фундаментов в сравнении с величинами предыдущих наблюдений | - |  |  |
| 1.5. | Провести анализ полученных результатов осадок фундаментов и выдать свои рекомендации |  |  |  |
| 1.6. | Оформить технический отчет о проделанной работе |  |  |  |
| 2. | Комплексное обследование объектов заказчика по перечню и количеству согласно Таблице №1 (п.15) |  |  |  |  |
| 2.1. | Анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации | комплект |  | 3 |
| 2.2. | Ознакомление с фактическими условиями эксплуатации конструкций здания и проверка соответствия их требованиям проекта | здание |  | 1 |
| 2.3. | Проверка состояния конструкций здания | здание |  | 1 |
| 2.4. | Составление технического отчета | отчет |  | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

Сроки оказания Услуг могут быть изменены по соглашению Сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору.

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплексное обследование ЗиС | 01.06.2026 г. | 30.09.2026 г. |
| 1.1 | Измерение осадки фундаментов зданий и сооружений, комплексное обследование здания главного корпуса СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС: | 01.06.2026 г. | 30.09.2026 г. |
| 1.1.1. | Сбор и обработка материалов прошлых лет (подготовительный этап) | 01.06.2026 | 30.06.2026 |
| 1.1.2. | Выполнение работ по измерению осадки фундаментов объектов | 01.07.2026 | 20.08.2026 |
| 1.1.3. | Камеральная обработка материалов с составлением технического отчета | 21.08.2026 | 30.08.2026 |
| 1.1.4. | Согласование технического отчета Заказчиком | 01.09.2026 | 20.09.2026 |
| 1.2. | Комплексное обследование здания главного корпуса СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | 01.06.2026 г. | 25.08.2026 г. |
| 1.2.1. | Сбор и обработка материалов прошлых лет (подготовительный этап) | 01.06.2026 | 20.06.2026 |
| 1.2.2. | Выполнение работ по комплексному обследованию объекта | 21.06.2026 | 20.07.2026 |
| 1.2.3. | Камеральная обработка материалов с составлением технического отчета | 21.07.2026 | 10.08.2026 |
| 1.2.4. | Согласование технического отчета Заказчиком | 11.08.2026 | 25.08.2026 |
| 1.3. | Оформление акта сдачи-приёмки оказываемых услуг | 21.09.2026 | 30.09.2026 |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1-14. Таблицы 2: Замер осадок фундаментов объектов заказчика по перечню и количеству согласно Таблице №1; позиция № 15. Таблицы 2: Комплексное обследование объектов заказчика по перечню и количеству согласно Таблице №1)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Исполнитель при оказании услуг обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг. Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» № 736 от 13.11.2008 г.)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Организация мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности | Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также обеспечить свой персонал всеми необходимыми средствами защиты, всем необходимым инструментом и приспособлениями. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым МТР | - При выполнении работ должны использоваться приборы и оборудование Исполнителя, прошедшие в установленном порядке метрологическое обслуживание (наличие свидетельств о поверке средств измерений) в соответствии с требованиями государственных стандартов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |  |
|  | Наличие разрешительной документации | До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику заверенные копии: |  |  |  |
|  |  | - свидетельств о поверке средств измерений, которые будут использоваться в работе; | Согласие с требованием | Копия документов |  |  |  |
|  |  | - удостоверения специалистов на осуществление инженерных изысканий. | Согласие с требованием | Копия документов |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Исполнитель должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. Область аттестации специалиста должна соответствовать объекту обследования. | Согласие с требованием | Квалификационные свидетельства, удостоверения, протоколы аттестации специалистов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг |  |
|  | Срок действия разрешительных документов | Срок действия разрешительных документов (удостоверения специалистов) не должен быть меньше срока выполнения работ. | Согласие с требованием | В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.4.1, 1.4.2 данной таблицы. |  |
|  | Требование к Исполнителю | В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: Исполнитель должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц: - - осуществляющих подготовку проектной документации При этом: в отношении подготовки проектной документации: - - уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда должен соответствовать (быть не менее) предложенной в заявке стоимости (с учетом НДС) выполнения работ (подготовка проектной документации); - - уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств должен соответствовать (быть не менее) предложенной в заявке стоимости (с учетом НДС) выполнения работ (подготовка проектной документации). | Согласие с требованием | Предоставление документов не требуется. (На стадии рассмотрения заявок Организатор проверяет наличие информации об Исполнителе в Едином реестре сведений о членах СРО и их обязательствах, а также осуществляет оценку соответствия уровня его ответственности по общедоступному ресурсу: Национальное объединение изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/) |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг. Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (Двадцать) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Результатом проведения измерения осадок фундаментов зданий и сооружений является отчет в письменной форме, который подписывается руководителем организации, проводившей измерение, и специалистами, участвовавшим (участвовавшими) в проведении измерении осадок фундаментов. Сведения о результатах измерения осадок фундаментов зданий и сооружений записываются в технический журнал по эксплуатации здания/ сооружения оборудования и должны содержать: наименование организации, проводившей измерения осадок фундаментов зданий и сооружений; дату подписания отчета; регистрационный номер по реестру отчетов измерения осадок фундаментов зданий и сооружений; вывод отчета. Результатом комплексного обследования здания главного корпуса является отчет в письменной форме, который подписывается руководителем организации, проводившей измерение, и специалистами, участвовавшим (участвовавшими) в проведении обследования конструкций здания. Количество передаваемых экземпляров технического отчета по каждому из видов работ в соответствии с условиями настоящего ТТ - 2 на бумажном носителе, кроме того, 1 экземпляр в электронном виде – в редактируемом и не редактируемом форматах. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | Отчет по замерам осадок фундаментов зданий и сооружений должен содержать: - сведения о начале и объеме работ; - краткие инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристики промплощадки; - характеристики фундаментов и несущих конструкций здания (сооружения) - характеристики отклонений фундаментов зданий и сооружений; - определение степени опасности неравномерной осадки и ее влияния на деформации конструкций и работу оборудования; - оценка допустимых значений осадки фундаментов; - прогноз осадки и рекомендации по дальнейшим измерениям; - установленные среднегодовые значения осадок фундаментов зданий и сооружений; - срок следующего измерения осадок фундаментов зданий и сооружений. Отчет по комплексному обследованию здания главного корпуса должен содержать: - Введение, цель работ, время их выполнения, основание; - Краткое описание конструкций объекта, наличие дефектов, оценка эксплуатационных характеристик конструкций; - Графическая часть с изображением планов, фасадов, разрезов здания, нанесением размеров и высотных отметок; указанием дефектов и описанием выполнения комплекса работ по их устранению; - Срок следующего обследования конструкций здания. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к срокам оформления результатов оказанных услуг | По результатам обследования Исполнитель обязан представить Отчеты по измерению осадок фундаментов зданий и сооружений, а также отчет по комплексному обследованию здания главного корпуса в адрес Заказчика в электронном виде для рассмотрения Заказчиком в течение 20 календарных дней после окончания проведения измерения осадок фундаментов зданий и сооружений и выполнения работ по комплексному обследованию здания главного корпуса. Окончание проведения обследования считать с момента официального направления уведомления в адрес Исполнителя, с отметкой специалиста о завершении работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | По результатам замеров осадок фундаментов зданий, сооружений и оборудования, а также комплексного обследования здания главного корпуса: Согласованные Заказчиком Заключения предоставить в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, текстовую часть отчета в формате Word, графическую часть отчета в формате Microsoft Office Visio 2007. - Перечень передаваемых отчетных документов Заказчику по завершении услуг: По замеру осадок фундаментов ЗиС: - Акт сдачи-приемки полевых работ; - Технический отчет; - План создания геодезического планово-высотного основания М 1:500; - План размещения осадочных марок с привязкой к ситуационному плану М 1:500; - Каталог координат и высот реперов; - Каталог координат и высот характерных точек; - Сличительные ведомости отметок осадочных марок; - Акт о выполнении закладки осадочных марок. По результатам комплексного обследования здания главного корпуса с СБК: Согласованный Заказчиком Заключение предоставить в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, текстовую часть отчета в формате Word, графическую часть отчета в формате Microsoft Office Visio 2007. - Перечень передаваемых отчетных документов Заказчику по завершении услуг: - Акт сдачи-приемки полевых работ; - Технический отчет; - Мероприятия для безопасной эксплуатации объекта; - Программа выполнения работ по обследованию объекта; - Акт о проведении технического обследования объекта; - Акт анализа эксплуатационно-технической документации; - Протокол контроля технического состояния строительных конструкций здания; - Графические материалы (поэтажные планы, разрезы, конструктивные схемы и т.д.); - Ведомость дефектов и повреждений с приложением фото фиксации с указанием месторасположения дефектов - Контроль пространственного положения конструкций - Измерение прочностных характеристик бетона, кладки стен, твердости материалов стальных конструкций - Расчет остаточного ресурса | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами: - СП 497.1325800.2020 Основания и фундаменты зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах. Правила эксплуатации. - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; - ГОСТ 12248-2020 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости»; - ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния; - Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" - «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ №116 от 21.07.1997 (последняя редакция); - Инструкция по проведению нивелирования 2-го класса точности; - Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов ГКИНП (ГНТА)-03-010-02 Москва ЦНИИГАиК 2003 г.; - Методические указания по организации проведения наблюдений за осадками фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций (СО 153-34.21.322-2003). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя | - Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией; - Выполнение всех работ в установленные сроки; - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | ### Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. | ### Согласие с требованием |  |  |