- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 22.19. Поставка шлангов сервомоторов и стопора для нужд Саратовского филиала

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 22.19. Поставка шлангов сервомоторов и стопора для нужд Саратовского филиала.

#### Цель использования закупаемой продукции

1.2.1. Рукав высокого давления закупается для выполнения работ по текущему ремонту гидроагрегатов ст.№ 2;6;20 филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

1.2.2. Продукция закупается для исполнения Договора подряда № 1300-355-2023 от 02.11.2023г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС" заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК” и ПАО "РусГидро".

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Рукав высокого давления 2SN-76-2400 70бар (фитинги SFL 3”SFL 3”(90), уплотнит.кольцо 85х3) | шт | 8,00 |
|  | Рукав 2SN 275бар 12х27.5х1600мм (фитинг DKO-S 24х1.5Г/DKO-S 24х1.5Г, уплотнение) | шт | 8,00 |
|  | Рукав высокого давления 2SN-76-2600 70бар (фитинги SFL 3”SFL 3”(90), уплотнит.кольцо 85х3) | шт | 8,00 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Рукав высокого давления согласно таблицы 1.1 настоящего ТТ. | С даты подписания договора сторонами | Продукция должна быть поставлена на склад покупателя в течение 60 календарных дней с подписания договора сторонами . |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1-3 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 22.19. Поставка рукавов высокого давления для нужд Саратовского филиала.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основные требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |
|  | Наименование | 2SN-76-2400 70бар (фитинги SFL 3”SFL 3”(90)) | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | -//- |
|  | Рукав высокого давления (РВД) | 2SN |  |  |
|  | Номинальный диаметр, мм | 76 |  |  |
|  | Длинна рукава в сборе, мм | 2400 |  |  |
|  | Номинальное давление, бар | 70 |  |  |
|  | Рабочая среда | Масло ТП-30 |  |  |
|  | Фитинги | SFL 3"/SFL 3"(90) |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур С ° | не уже от -40°C до +100°C |  |  |
|  | Минимальный допустимый радиус изгиба (мм) | Не более 600 |  |  |
|  | Маркировка шланга | а) название или знак изготовителя, например, ХХХ б) номер стандарта, ХХХ в) тип, например, 2SN; г) номинальный диаметр, например, 76; д) квартал и две последние цифры года изготовления, например, 4Q96. |  |  |
|  | Наименование | Рукав 2SN 275бар 12х27.5х1600мм (фитинг DKO-S 24х1.5Г/DKO-S 24х1.5Г) |  |  |
|  | Рукав высокого давления (РВД) | 2SN |  |  |
|  | Номинальный диаметр рукава , мм | 12 |  |  |
|  | Длинна рукава в сборе, мм | 1600 |  |  |
|  | Номинальное давление, бар | 275 |  |  |
|  | Рабочая среда | Масло ТП-30 |  |  |
|  | Фитинги | DKOS (г) 24x1.5 / DKOS (г) 24x1.5 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур С ° | не уже от -50°C до +100°C |  |  |
|  | Минимальный допустимый радиус изгиба (мм) | Не более 180 |  |  |
|  | Маркировка рукава | а) название или знак изготовителя, например, ХХХ б) номер стандарта, ХХХ в) тип, например, 2SN; г) номинальный диаметр, например, 12; д) квартал и две последние цифры года изготовления, например, 4Q96. |  |  |
|  | Наименование | 2SN-76-2600 70бар (фитинги SFL 3”SFL 3”(90)) |  |  |
|  | Рукав высокого давления (РВД) | 2SN |  |  |
|  | Внутренний диаметр, мм | 76 |  |  |
|  | Длинна рукава в сборе, мм | 2600 |  |  |
|  | Номинальное давление, бар | 70 |  |  |
|  | Рабочая среда | Масло ТП-30 |  |  |
|  | Фитинги | SFL 3"/SFL 3"(90) |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур С ° | не уже от -40°C до +100°C |  |  |
|  | Минимальный допустимый радиус изгиба (мм) | Не более 600 |  |  |
|  | Маркировка шланга | а) название или знак изготовителя, например, ХХХ б) номер стандарта, ХХХ в) тип, например, 2SN; г) номинальный диаметр, например, 76; д) квартал и две последние цифры года изготовления, например, 4Q96. |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке |  |  | -//- |
|  | Место поставки | РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС». | Согласие с требованием | - |
|  | Поставка | При поставке товара, Поставщик обязан обеспечить сохранность упаковки (тары) в которых поставляется товар». Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. |  | - |
|  | Маркировка | На каждой упаковке полное наименование продукции |  | - |
|  | Приемка | Приемка Продукции осуществляется на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка Продукции, для оформления допуска на территорию Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» предоставляется Поставщиком Покупателю не позднее чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки. Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | Согласие с требованием | -//- |
|  | Гарантия | Не менее 12 (двенадцати) месяцев исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | Согласие с требованием | -//- |
|  | Документы | Паспорт товара с указанием даты изготовления и отметкой о проверке ОТК. При этом в паспорте в обязательном порядке должны быть установлены на продукцию срок службы и срок хранения следующим образом: - срок службы не менее 4 (четырех) лет; - срок хранения до использования не менее 2 (двух) лет. Сроки исчисляются с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)». |  | - |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.