Приложение № 1-6/9 / К Приказу «Об учетной политике / АО «ДРСК» / «Утверждаю» / Директор СП ЦЭС / (должность) / Максимов К.А. / (подпись) (расшифровка подписи) / « » 2026 г.

Организация ДРСК
Филиал ХЭС
СП ЦЭС Южный РЭС
Объект Инв. № HB008260; Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-3556 ул. Школьная

# ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №2
# Комиссия провела обследование КЛ 0,4 кВ Ф-15 яч.7 ТП-3556 — Солнечная 1,
# ул. Школьная. вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:
№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измере / ния	Коли чество	Наименование работ
				Земляные работы
1	Ослабление изоляции в кабеле из-за смятия наружного покрова, химическая коррозия металлической оболочки. Год прокладки 1974 г. Резервный кабель отсутствует. КЛ проложен по дворовой территории под асфальтом пересекая дорожный проезд перед домом Солнечная 1.	м3	67,5	Разработка траншеи вручную (без крепления откосов 1гр.грунта) от ТП-3556 к д. Солнечная 1 до пересечения с дорогой. / 75х0,9х1м
2		м3	4,5	Разработка траншеи вручную без крепления откосов 1гр.грунта) от дороги к дому Солнечная 1 5х0,9х1
3		м3	4,5	Углубление траншеи под дорогой без крепления откосов 1 гр. грунта) 5х0,9х1м
4		м/ м3	5/ 0.315	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных б=7см 5х0,9х0,07
5		п.м.	5	Разборка бортовых камней: на бетонном основании с сохранением L=5п/м
6		м3	10,8	Откопка фундамента дома Солнечная 1 до технологического прохода под КЛ 12х0,9х1м
7		м3	4,5	Откопка фундамента ТП-3556 до технологического прохода под КЛ 5х0,9х1м
8		м3 /м/нитки	4/80/2	Устройство постели при двух кабелях в траншее
				Укладка кабеля в грунт
9		м	5х2	Прокладка кабеля 0,4 кВ в трубах под дорогой.
10		км	0,08х2	Прокладка кабеля по дну траншеи масса 1 м кабеля: до 3 кг (в две нитки)
11		шт/м/нитки	1280/80/2	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом в 2 нитки 80/0,125*2
12		м3	8	Засыпка траншеи песчаной смесью толщиной 20см после прокладки кабеля. / 80х0,5х0,2м
13		м.	80	Прокладка опознавательной ленты для кабелей в траншее.
14		м3	72	Обратная засыпка траншей выработанным грунтом (вручную) с уплотнением (с левой и с правой стороны дороги) / 80х0,9х1,0м
15		м	5х2	Прокладка кабеля АВБбШв 4х95 в трубах (5 метров в 2 нитки)
16		проход кабеля	4	Герметизация отверстий полиэтиленовых труб
				Монтажные работы
17		м. / м.	12 / 5	Укладка кабеля КЛ с заводкой по существующим технологическим отверстиям в фундаментах сооружений до узла ввода РУ 0,4 в 2 нитки: / - Солнечная 1; / - ТП-3556
18		шт	4	Устройство гильзы из трубы диаметром 160мм
19		м	7	Устройство кабеля АВБбШв 4х95
20		1 проход	2	Герметизация проходов при вводе кабелей под фундаментом Солнечная 1 и ТП-3556
21		кг	9,65	Защита кабеля от меха-нических повреждений на фундаментах домов и ТП в месте выхода из земли (Сталь угловая: 80х80 мм длиной 1м) Вес 1п/м 9,65кг / 9,65*1=9,65кг
22		шт.	4	Монтаж внутренней концевой муфты термо-усаживаемой 1 КВТп 4х (70 -120)
23		шт.	2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 в ТП-3556
24		шт.	2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 в РУ дома Солнечная 1
				Обратная засыпка к фундаментам
25		м3	1,7	Засыпка кабеля песком толщиной 20см (12+5)*0,5*0,2 = 1,7м3
26		м	17	Прокладка опознавательной ленты для кабелей в траншее 12+5 = 17 м
27		м3	15,3	Засыпка ручным способом выработанного грунта (12+5)х0,9х1 = 15,3м3
		Восстановление асфальтобетонного покрытия
28		м3	0,3825	Засыпка с уплотнением песчано-гравийной смесью 5х0,9х0,85м
29		м3	0,45	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 10-20 5*0,9*0,05 = 0,225м3 40-80(70) 5*0,9*0,1 = 0,45м3
30		м2	0,45	Устройство покрытия толщиной 7см из холодных асфальтобетонных смесей 5*0,9 = 0,45м2
31		т	0,088	Розлив вяжущих материалов на основание из щебня
32		м	5	Укладка существующих асфальтобетонных блоков 5м
33		т	0,033	Проливка битумом швов стыков асфальтных блоков
		Восстановление растительного слоя
33		м2	64	Планировка вручную 136х1,0м
34		м2	64	Посев газонов 136х1,0м
	Материалы Заказчика
	Кабель АВБбШв 4х95	км.	0, 236	80х2+5х2+5х2+12*2+5*2+7 = 221*1,07=236м Материал Заказчика
	Муфта кабельная концевая / 1 КНТп-4х(70-120)	шт.	4	Материал Заказчика
	Труба защитная ПВ-0 SDR17 160/120 N1250F3 ТУ 22.21.21-001-42230346-2017 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 (SDR17160-F3)	м	20	Материал Заказчика 5х2=10м под дорогой
	Материалы Подрядчика
	Сталь угловая: 80х80 мм б=8мм	кг	9,65
	Лента сигнальная Осторожно кабель 100м 250мм красный/черный ЛСЭ-250	шт	1	80м — по траншее 17м - к фундаментам
	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 200-300 мм, толщина стенки 8мм	шт/кг	4/60,608	Диаметр гильзы б=200мм толщина 8мм вес 1п/м 37,88кг длина гильзы 400мм 37,88кг*0,4м*4шт = 60,608кг
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4
	Песок строительный ГОСТ 8736-2014	м3	14,11	4,12 + 8,24 + 1,751 = 14,11 м3
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200	шт	1280
	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0,435
	Щебень М 1200, фракция 10-20 мм, группа 2	м3	0,225
	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	0,450
	Асфальт литой: для покрытий тротуаров	т	0,5046
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,03399
	Состав уплотнительный для герметезации	кг	4,32
	Семена газонных трав (смесь)	кг	2,72
	Транспортная схема
35.	База РЭС – место работ	км	1
36.	База СП ЦЭС – место работ	км	26
37.	База СП ЦЭС – Корф. камен. карьер	км	37
38.	Корф. камен. карьер – место работ	км	35
	Погрузо-разгрузочные работы
39.	Вывоз демонтируемого асфальтобетона	т	0,756	Вывоз демонтируемого асфальтобетона на ТБО р-н Лазо 1км
	Новые материалы	т	0,3

Ремонт участок проходит по населенной местности. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования. Работу производить с отключением КЛ 0,4 кВ Ф-15 яч.7 ТП-3556 Работы выполняются, в т.ч. , в холодный период.

Председатель комиссии: Гл. инженер ЦЭС ________________ Ожегин В.Ф. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: Начальник ХЮРЭС ________________ Карташев С.А.
        (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

        Гл. инженер ЮРЭС ________________ Петков Г.В. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

        Начальник ПТС СП ЦЭС ________________ Мизинов А.Ф
        (должность) (подпись) (расшифровка подписи)