## Приложение 1
http://nemo-project.narod.ru/documents/K3850part1.pdf
№ п/п | Принадлежность | Тип, марка | Мощность, кВА | Место установки или размещения
1 | МКС | АД30С-Т400-1Р-РМЗ | 30 | г.Москва Ильменский пр-д, 7
2 | МКС | АД30С-Т400-1Р-РМЗ | 30 | г.Москва Ильменский пр-д, 7
3 | МКС | АД30С-Т400-1Р-РМ6 | 30 | г.Москва, Харьковский пр-д, 4, к.1
4 | МКС | АД100С-Т400-1Р | 100 | г.Москва, Харьковский пр-д, 4, к.1
5 | МКС | АД100С-Т400-1Р | 100 | г.Москва Садовническая дом 26
6 | МКС | ПЭС-100 (имп.) | 100 | г.Москва Ильменский пр-д, 7
7 | МКС | ПЭС-100 (имп.) | 100 | г.Москва Ильменский пр-д, 7
8 | МКС | GSW135 TDFCDS | 135 | г.Москва Садовническая дом 26
9 | МКС | GMC 330 | 330 | г. Москва, пр. Серебрякова, вл. 16
10 | МКС | GMC 330 | 330 | г. Москва, пр. Мира, Б. Переяславская, д. 12
11 | МКС | GMC 330 | 330 | г. Москва, 1-й Красногорский пр., д. 4, к. 3
12 | МКС | GMC 330 | 330 | г. Москва, Б. Тульская, д. 4
13 | МКС | GMC 330 | 330 | г. Москва, пр. Вернадского, вл. 12, к. 5
14 | МКС | GMC 330 | 330 | ПС «Полет»
15 | МКС | GMC 330 | 330 | г. Москва, ул. М. Катукова, вл. 22
16 | МКС | GMC 330 | 330 | 14 р-н МКС
17 | МКС | GMC 330 | 330 | ПС "Аэропорт"
18 | МКС | GSW415 WFDS | 415 | г. Москва Ильменский пр-д, 7
19 | МКС | G550QXS | 550 | г. Москва ул. Садовническая, 26
20 | МКС | C 700 D 5 | 700 | Г. Москва, ул. В. Лациса, д. 11, к. 1
21 | МКС | C 700 D 5 | 700 | г. Москва, ул. Полимерная, д. 4
22 | МКС | GMC 330 | 330 | г. Москва, ул. Ставропольская, д. 22, стр. 2
23 | МКС | GMC 330 | 330 | ПС " Бутово"
24 | МКС | GMC 330 | 330 | г. Москва, ул.Камчатская, д. 7
25 | МКС | GMC 330 | 330 | Г.Москва ул. Профсоюзная, д. 131
26 | МКС | GMC 330 | 330 | Некрасовка, ул. 2-я Вольская, вл. 17, к. 3
27 | МКС | GMC 330 | 330 | г.Москва, Ореховый б-р, вл. 30 А
28 | МКС | GMC 330 | 330 | г.Москва, ул. Весёлая,д.10
29 | МКС | GMC 330 | 330 | г.Москва, Харьковский пр-д, 4, к.1
30 | МКС | C 700 D 5 | 700 | г. Москва, ул. Новоорловская, вл. 5, корп. 2
31 | МКС | Р1050V | 1000 | г.Москва Ильменский пр-д, 7
32 | МКС | Cummins модель С700 D5 | 700 | г. Москва, 2-й Грайвороновский пр., д. 6
33 | МКС | Cummins модель С700 D5 | 700 | г. Москва, 2-й Грайвороновский пр., д. 7
34 | МКС | Cummins модель С700 D5 | 700 | г. Москва, 2-й Грайвороновский пр., д. 8
35 | МКС | Cummins модель С700 D5 | 700 | г. Москва, 2-й Грайвороновский пр., д. 9
36 | МКС | Cummins модель С700 D5 | 700 | г. Москва, 2-й Грайвороновский пр., д. 10
37 | МКС | Cummins модель С700 D5 | 700 | г. Москва, 2-й Грайвороновский пр., д. 11
38 | МКС | Cummins модель С700 D5 | 700 | г. Москва, 2-й Грайвороновский пр., д. 12
39 | ЗЭС | Cummins модель С110 D5 | 110 | г.Руза , ул.Красная дом 56
40 | ЗЭС | Cummins модель С150 D5 | 150 | г.Руза , ул.Красная дом 56
41 | ЗЭС | Cummins модель С110 D5 | 110 | Истринский район п. Новопетровское ул.Юннатская дом
42 | ЗЭС | Cummins модель С150 D5 | 150 | Истринский район п. Новопетровское ул.Юннатская дом
43 | ЗЭС | Cummins модель С150 D5 | 150 | Истринский район п. Новопетровское ул.Юннатская дом
44 | ЗЭС | Cummins модель С110 D5 | 110 | Наро-Фоминское шоссе д.32
45 | ЗЭС | Cummins модель С150 D5 | 150 | Одинцовский район, Горки 2
46 | ЗЭС | Cummins модель С110 D5 | 110 | г.Можайск, ул.Мира дом 107
47 | ЗЭС | ПСТ-2,7 | 100 | г.Можайск, ул.Мира дом 107
48 | ЗЭС | Cummins модель С440 D5 | 440 | г.Можайск, ул.Мира дом 107
49 | ЗЭС | Cummins модель С110 D5 | 110 | г.Волоколамск, ул.Новосолдатская дом 58
50 | ЗЭС | Cummins модель С150 D5 | 150 | г.Волоколамск, ул.Новосолдатская дом 58
51 | ЗЭС | Cummins модель С150 D5 | 150 | г.Волоколамск, ул.Новосолдатская дом 58
52 | ЗЭС | Cummins модель С440 D5 | 440 | г.Волоколамск, ул.Новосолдатская дом 58
53 | ЗЭС | Cummins модель С110 D5 | 110 | п.Шаховское, ул.Базаева дом 6
54 | ЗЭС | Cummins модель С110 D5 | 110 | п.Лотошино, ул.Кирова дом 23
55 | ЗЭС | Cummins модель С110 D5 | 110 | г.Наро-Фоминск, ул.8-марта дом 2
56 | ЗЭС | Cummins модель С150 D5 | 150 | г.Наро-Фоминск, ул.8-марта дом 2
57 | ЗЭС | Cummins модель С150 D5 | 150 | г.Верея ул.Боровская д.32
58 | ЗЭС | Cummins модель С300 D5 | 300 | г.Наро-Фоминск, ул.8-марта дом 2
59 | ЗЭС | Cummins С 200 D5 | 200 | п.Развилки, Ленинский район Московской области
60 | ЗЭС | Cummins С275D5 | 275 | г. Московский Московский РЭС
61 | ЗЭС | Cummins модель С700 D5 | 700 | г. Москва, ул. 1812 года (г.Можайск, ул.Мира дом 107)
62 | ЗЭС | Cummins модель С700 D5 | 700 | г. Москва, ул. 1812 года (г.Можайск, ул.Мира дом 107)
63 | ЗЭС | Cummins модель С350 D5 | 350 | г. Москва, ул. 1812 года (г.Можайск, ул.Мира дом 107)
64 | ЗЭС | Cummins модель С350 D5 | 350 | г. Москва, ул. 1812 года (г.Можайск, ул.Мира дом 107)
65 | ЮЭС | Cummins С110D5 | 100 | г. Московский Московский РЭС
66 | ЮЭС | Cummins С275D5 | 275 | г.Чехов, ул. Солнышевская дом 75
67 | ЮЭС | Cummins С110D5 | 110 | г.Чехов, ул. Солнышевская дом 75
68 | ЮЭС | Cummins С110D5 | 110 | п.Серебряные Пруды,ул.Набережная дом 95
69 | ЮЭС | Cummins С275D5 | 275 | г. Троицк, 38 км. Троицкого шоссе
70 | ЮЭС | SDMO V700C2 | 700 | г. Троицк, 38 км. Троицкого шоссе
71 | ЮЭС | SDMO V440C2 | 440 | г. Бронницы, Каширский пер. дом 4
72 | ЮЭС | Cummins С110D5 | 110 | г. Бронницы, Каширский пер. дом 4
73 | ЮЭС | SDMO V440C2 | 440 | п. Белые Столбы, ул.Авенариуса дом 10
74 | ЮЭС | Cummins С110D5 | 110 | п. Белые Столбы, ул.Авенариуса дом 10
75 | ЮЭС | SDMO V440C2 | 440 | п. Михнево, пр.Энергетиков дом 1
76 | ЮЭС | Cummins С110D5 | 110 | п. Михнево, пр.Энергетиков дом 1
77 | ЮЭС | SDMO V440C2 | 440 | г. Серпухов пос.Большевик, ул. Карпова дом 12
78 | ЮЭС | Cummins С110D5 | 110 | г. Серпухов пос.Большевик, ул. Карпова дом 12
79 | ЮЭС | SDMO V700C2 | 700 | г. Подольск, ул.Орджоникидзе дом 27
80 | ЮЭС | Cummins С110D5 | 110 | г. Подольск, ул.Орджоникидзе дом 27
81 | ЮЭС | Cummins С110D5 | 110 | г. Кашира, ул.Клубная дом 4
82 | ЮЭС | Cummins С110D5 | 110 | г. Подольск, ул.Орджоникидзе дом 27
83 | ЮЭС | Cummins модель С700 D5 | 700 | г. Подольск, ул.Орджоникидзе дом 27
84 | ЮЭС | Cummins модель С350 D5 | 350 | г. Кашира, ул.Клубная дом 4
85 | ЮЭС | Cummins модель С350 D5 | 350 | г. Кашира, ул.Клубная дом 4
86 | ЮЭС | Cummins модель С350 D5 | 350 | г. Кашира, ул.Клубная дом 4
87 | ЮЭС | Cummins модель С350 D5 | 350 | г. Кашира, ул.Клубная дом 4
88 | ВЭС | Cummins С110D5(s) | 110 | г.Куровское, ул.Первомайская дом 150
89 | ВЭС | Cummins С110D5(s) | 110 | г.Куровское, ул.Первомайская дом 150
90 | ВЭС | Cummins С110D5(s) | 110 | г.Куровское, ул.Первомайская дом 150
91 | ВЭС | Cummins С110D5(s) | 110 | Воскресенский район с.Федино, дом 1а
92 | ВЭС | Cummins С110D5(s) | 110 | г.Шатура, ул.Спортивная дом 12
93 | ВЭС | Cummins С110D5(s) | 110 | г.Егорьевск, ул.Коммунальная дом 3
94 | ВЭС | Cummins С110D5(s) | 110 | г.Зарайск, ул.Московская дом 101
95 | ВЭС | Cummins С110D5(s) | 110 | г.Луховицы, ул.Октябрьская 87
96 | ВЭС | Cummins С110D5(s) | 110 | г. Балашиха,пр. Трудовых резервов дом 13
97 | ВЭС | Cummins С110D5(s) | 110 | г.Ногинск, ул.Радченко дом 13
98 | ВЭС | Cummins С110D5(s) | 110 | Щелковский район, д.Огуднево
99 | ВЭС | Cummins С300D5(s) | 300 | Шатурский р-н, п.Кроивандино ул.Центральная дом .45
100 | ВЭС | Cummins С300D5(s) | 300 | г.Ногинск, ул.Радченко дом 13
101 | ВЭС | MOSA 56 | 56 | г. Озеры, ул.Серафимовича дом 5
102 | ВЭС | С 440 D5 | 440 | г.Ногинск, ул.Радченко дом 13
103 | ВЭС | С 440 D5 | 440 | г.Коломна, ул.Октябрьской Революции дом 381а
104 | ВЭС | Cummins | 53 | г.Павлово-Посад, ул.1-Мая дом 67
105 | ВЭС | Cummins С300D5(s) | 300 | г.Куровское, ул.Первомайская дом 150
106 | ВЭС | Cummins С300D5(s) | 300 | Щелковский район, д.Огуднево
107 | ВЭС | Cummins С300D5(s) | 300 | г.Луховицы, ул.Октябрьская 87
108 | ВЭС | Cummins С700D5(s) | 700 | г.Ногинск, ул.Радченко дом 13
109 | ВЭС | Cummins С700D5(s) | 700 | г.Коломна, ул.Октябрьской Революции дом 381а
110 | ВЭС | Cummins С700D5(s) | 700 | г. Балашиха,пр. Трудовых резервов дом 13
111 | ВЭС | Cummins модель С350 D5 | 350 | г.Луховицы, ул.Октябрьская 87
112 | ВЭС | Cummins модель С350 D5 | 350 | г.Луховицы, ул.Октябрьская 87
113 | ВЭС | Cummins модель С350 D5 | 350 | г.Луховицы, ул.Октябрьская 87
114 | ВЭС | Cummins модель С350 D5 | 350 | г.Луховицы, ул.Октябрьская 87
115 | ВЭС | Cummins модель С350 D5 | 350 | г.Луховицы, ул.Октябрьская 87
116 | СЭС | Cummins С200D5(s) | 200 | г.Дмитров, Космонавтов, 46
117 | СЭС | Вепрь АДС-135 | 135 | г.Дмитров, Космонавтов, 46
118 | СЭС | SDMO ATLANTIC V 440K-IV | 440 | г.Дмитров, Космонавтов, 46
119 | СЭС | Cummins С700 | 700 | г.Дмитров, Космонавтов, 46
120 | СЭС | Cummins С200D5(s) | 200 | п.Софрино, ул.Севетевая дом 13
121 | СЭС | Cummins С175D5(е) | 175 | п.Софрино, ул.Севетевая дом 13
122 | СЭС | Cummins С180D5(s) | 180 | г. Солнечногорск, ул.Красноармейская дом 4
123 | СЭС | Cummins С200D5(s) | 200 | г. Солнечногорск, ул.Красноармейская дом 4
124 | СЭС | Cummins С200D5(s) | 200 | г.Талдом, Юркинское ш. дом 1а
125 | СЭС | Cummins С200D5(s) | 200 | г.Клин, ул. Чайковского дом 85
126 | СЭС | Cummins С200D5(s) | 200 | г.Химки, Юбилейный пр. дом 81
127 | СЭС | Cummins С200D5(s) | 200 | г. Красногорск Павшинская пойма, ул.Октябрьская, 11
128 | СЭС | Cummins С200D5(s) | 200 | г.Сергиево-Посад, Ярославское ш.дом 1б
129 | СЭС | Cummins С700 | 700 | г.Сергиево-Посад, Ярославское ш.дом 1б
130 | СЭС | Cummins С200D5(s) | 200 | г.Долгопрудный, Цветочный пр. дом 5
131 | СЭС | SDMO ATLANTIC V 440K-IV | 440 | г.Долгопрудный, Цветочный пр. дом 5
132 | СЭС | Cummins модель С700 D5 | 700 | г.Дмитров, Космонавтов, 46
133 | СЭС | Cummins модель С350 D5 | 350 | г.Дмитров, Космонавтов, 46
134 | СЭС | Cummins модель С350 D5 | 350 | г.Дмитров, Космонавтов, 46
135 | СЭС | Cummins модель С350 D5 | 350 | г.Дмитров, Космонавтов, 46
136 | СЭС | Cummins модель С350 D5 | 350 | г.Дмитров, Космонавтов, 46
137 | ЦЭС | Cummins С550 D5e | 550 | г. Москва, ул.Борисовские пруды, вл.16.
138 | ЦЭС | Cummins С 275 D5 | 275 | г. Москва, ул.Старокаширское ш. вл.4В
139 | ВКС | АД-100 | 100 | г.Москва Кронштатский бульвар д. 35
140 | ВКС | ПСТ-1,3 | 130 | г.Москва Дорожная д. 13а
141 | ВКС | ПЭС-30 | 30 | г. Москва, Нижняя Красносельская, д. 6

## Приложение 4
стоимость з/ч и технических жидкостей (руб. с НДС) | [9 empty] | масло | ОЖ
ГРУППА | МОЩНОСТЬ | ед. изм. | масло, л. (замена) | масляный фильтр, шт. (замена) | охлаждающая жидкость, л. (замена) | приводной ремень, шт. (замена) | воздушный фильтр, шт. (замена) | водяной фильтр, шт. (замена) | топливный фильтр, шт. (замена) | 180 | 130
ГРУППА 1 | ДО 100 | кол-во | 17 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 180 | 130
|  | стоимость | 3060 | 3500 | 3900 | 7000 | 6900 | 3300 | 6800
ГРУППА 2 | 100-199 | кол-во | 22 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 180 | 130
|  | стоимость | 3960 | 3500 | 4810 | 7000 | 6900 | 3300 | 6800
ГРУППА 3 | 200-299 | кол-во | 28 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 180 | 130
|  | стоимость | 5040 | 4900 | 6500 | 8500 | 9500 | 3000 | 7500
ГРУППА 4 | 300-399 | кол-во | 45 | 1 | 65 | 2 | 1 | 2 | 2 | 180 | 130
|  | стоимость | 8100 | 4900 | 8450 | 8500 | 9500 | 3000 | 7500
ГРУППА 5 | 400-499 | кол-во | 58 | 1 | 65.8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 180 | 130
|  | стоимость | 10440 | 5500 | 8554 | 9225 | 11250 | 3500 | 8500
ГРУППА 6 | 500-599 | кол-во | 70 | 2 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 180 | 130
|  | стоимость | 12600 | 5500 | 11050 | 9225 | 11250 | 3500 | 8500
ГРУППА 7 | 700-799 | кол-во | 86 | 2 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 180 | 130
|  | стоимость | 15480 | 5500 | 15600 | 9225 | 11250 | 3500 | 8500
ГРУППА 8 | 1000 | кол-во | 105 | 2 | 196 | 2 | 2 | 2 | 2 | 180 | 130
|  | стоимость | 18900 | 6000 | 25480 | 9225 | 11250 | 3500 | 8500

## Приложение 5
ФОРМУЛЯР ПО УЧЕТУ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Учет технического обслуживания
Балансодержатель: |  |  |  | Марка и номер оборудования:
Модель двигателя: |  |  |  | Заводской номер двигателя:
№ п/п | дата | плановая наработка м/ч (или интервал) | фактическая наработка м/ч | отметка о проведении ТО | ответственный за проведение ТО | замечания

## Приложение №3(2)
Приложение №3
к техническому заданию на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту (ТО и ТР)
передвижных электростанций (ПЭС), находящихся на балансе МВС, МКС, НМ, ЮЭС - филиалов ПАО "Россети Московский регион"
Расчет стоимости проведения технического обслуживания дизельных электростанций
| Тип ДЭС |  | Cummins C110D5 или аналог |  | Cummins С150D5, C200D5 или аналог |  | Cummins C300D5 или аналог |  | GMC 330 или аналог |  | Cummins C350D5 или аналог
| Мощность (основная) |  | до 100 кВт |  | от 100 до 150 кВт |  | от 150 до 250 кВт |  | от 150 до 250 кВт |  | от 250 до 300 кВт
| Наименование операций | Стоим. нормочаса, в т.ч. НДС(22%): | Трудоемкость | Стоимость, руб. в т.ч. НДС (22%) | Трудоемкость | Стоимость, руб. в т.ч. НДС (22%) | Трудоемкость | Стоимость, руб. в т.ч. НДС (22%) | Трудоемкость | Стоимость, руб. в т.ч. НДС (22%) | Трудоемкость | Стоимость, руб. в т.ч. НДС (22%)
Техническое обслуживание | Осмотр ДЭС (осмотр агрегатов на наличие утечек технологических жидкостей), очистка от пыли и грязи | 2275.91 | 0.35 | 796.5685 | 0.4 | 910.364 | 0.45 | 1024.1595 | 0.45 | 1024.1595 | 0.45 | 1024.1595
| Проверка крепления ДЭС к раме | 2275.91 | 0.15 | 341.3865 | 0.2 | 455.182 | 0.25 | 568.9775 | 0.25 | 568.9775 | 0.25 | 568.9775
| Проверка сопротивления изоляции обмоток электрогенератора (альтернатора) | 2275.91 | 0.8 | 1820.728 | 1 | 2275.91 | 1.2 | 2731.092 | 1.2 | 2731.092 | 1.2 | 2731.092
| Проверка работоспособности системы подогрева ОЖ | 2275.91 | 0.2 | 455.182 | 0.2 | 455.182 | 0.2 | 455.182 | 0.2 | 455.182 | 0.2 | 455.182
| Внутренний осмотр шкафа управления и ШС, с проверкой исправности внутреннего монтажа, протяжка контактных соединений | 2275.91 | 0.7 | 1593.137 | 0.8 | 1820.728 | 1.2 | 2731.092 | 1.2 | 2731.092 | 1.2 | 2731.092
| Замена масла и масляного фильтра | 2275.91 | 0.9 | 2048.319 | 0.9 | 2048.319 | 1 | 2275.91 | 1.1 | 2503.501 | 1.3 | 2958.683
| Очистка центробежного масляного очистителя (при наличии) | 2275.91 |  |  |  |  | 0.45 | 1024.1595 | 0.45 | 1024.1595 | 0.45 | 1024.1595
| Проверка уровня охлаждающей жидкости в радиаторе, магистралей охлаждающей жидкости, крепежных изделий системы охлаждения | 2275.91 | 0.2 | 455.182 | 0.2 | 455.182 | 0.3 | 682.773 | 0.3 | 682.773 | 0.3 | 682.773
| Проверка монитора уровня охлаждающей жидкости (проверка работоспособности контрольной лампы монитора уровня) | 2275.91 | 0.3 | 682.773 | 0.3 | 682.773 | 0.35 | 796.5685 | 0.35 | 796.5685 | 0.35 | 796.5685
| Проверка антифриза в охлаждающей жидкости или ингибитора коррозии | 2275.91 | 0.2 | 455.182 | 0.2 | 455.182 | 0.2 | 455.182 | 0.2 | 455.182 | 0.2 | 455.182
| Очистка системы охлаждения | 2275.91 | 0.5 | 1137.955 | 0.5 | 1137.955 | 0.7 | 1593.137 | 0.7 | 1593.137 | 0.7 | 1593.137
| Осмотр крыльчатки вентилятора охлаждения и ее крепления | 2275.91 | 0.1 | 227.591 | 0.1 | 227.591 | 0.15 | 341.3865 | 0.15 | 341.3865 | 0.15 | 341.3865
| Проверка приводных ремней (по необходимости регулировка натяжения), натяжителя | 2275.91 | 0.25 | 568.9775 | 0.3 | 682.773 | 0.4 | 910.364 | 0.3 | 682.773 | 0.35 | 796.5685
| Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя, проверка системы воздухозабора | 2275.91 | 0.2 | 455.182 | 0.2 | 455.182 | 0.25 | 568.9775 | 0.25 | 568.9775 | 0.25 | 568.9775
| Проверка и регулировка клапанных зазоров в механизме газораспределения | 2275.91 | 1.8 | 4096.638 | 2 | 4551.82 | 2.5 | 5689.775 | 2.5 | 5689.775 | 3 | 6827.73
| Проверка уровня и плотности электролита в аккумуляторах, замер напряжения АКБ. | 2275.91 | 0.2 | 455.182 | 0.2 | 455.182 | 0.25 | 568.9775 | 0.25 | 568.9775 | 0.25 | 568.9775
| Проверка уровня зарядки / работоспособности системы зарядки АКБ | 2275.91 | 0.25 | 568.9775 | 0.25 | 568.9775 | 0.3 | 682.773 | 0.3 | 682.773 | 0.3 | 682.773
| Очистка аккумуляторных батарей | 2275.91 | 0.1 | 227.591 | 0.1 | 227.591 | 0.2 | 455.182 | 0.2 | 455.182 | 0.2 | 455.182
| Замена топливного фильтра (топливных фильтрующих элементов) | 2275.91 | 0.3 | 682.773 | 0.3 | 682.773 | 0.3 | 682.773 | 0.3 | 682.773 | 0.3 | 682.773
| Контрольный запуск ДГУ | 2275.91 | 0.3 | 682.773 | 0.35 | 796.5685 | 0.4 | 910.364 | 0.4 | 910.364 | 0.4 | 910.364
| Расходные материалы для проведения ТО-500* (в соотв. с руководством по эксплуатации) |  | --- | 10780 | --- | 16410 | --- | 22340 | --- | 22340 | --- | 27540
| Расходные материалы для проведения ТО-1000** (в соотв. с руководством по эксплуатации) |  | --- | 24263 | --- | 24496 | --- | 45520 | --- | 45520 | --- | 50720
| Итого стоимость ТО-500, руб., в т.ч. НДС (22%) |  | --- | 19997.4355 | --- | 26651.595 | --- | 35995.46 | --- | 36223.051 | --- | 41878.233
| Итого стоимость ТО-1000, руб., в т.ч. НДС (22%) |  | --- | 42015.098 | --- | 43841.235 | --- | 70668.8055 | --- | 70668.8055 | --- | 77575.738
* Интервал проведения технического обслуживания - 500 часов **Интервал проведения технического обслуживания - 1000 часов
| Тип ДЭС |  | Cummins C700D5 или аналог |  | ДГУ 700 кВа (двигатель Scania DC 16 078A; альтернатор Leroy Somer, Mecc Alte)
| Мощность |  | от 400 до 550 кВт |  | 560кВт
| Наименование операций | Стоим. нормочаса, в т.ч. НДС(22%): | Трудоемкость | Стоимость, руб. в т.ч. НДС (22%) | Трудоемкость | Стоимость, руб. в т.ч. НДС (22%)
Техническое обслуживание | Осмотр ДЭС (осмотр агрегатов на наличие утечек технологических жидкостей), очистка от пыли и грязи | 2275.91 | 0.7 | 1593.137 | 0.7 | 1593.137
| Проверка крепления ДЭС к раме | 2275.91 | 0.3 | 682.773 | 0.3 | 682.773
| Проверка сопротивления изоляции обмоток электрогенератора (альтернатора) | 2275.91 | 1.4 | 3186.274 | 1.4 | 3186.274
| Проверка работоспособности системы подогрева ОЖ | 2275.91 | 0.2 | 455.182 | 0.2 | 455.182
| Внутренний осмотр шкафа управления и ШС, с проверкой исправности внутреннего монтажа, протяжка контактных соединений | 2275.91 | 1.5 | 3413.865 | 1.5 | 3413.865
| Замена масла и масляного фильтра | 2275.91 | 2.5 | 5689.775 | 1.7 | 3869.047
| Очистка центробежного масляного очистителя | 2275.91 | 0.45 | 1024.1595 | 0.45 | 1024.1595
| Проверка уровня охлаждающей жидкости в радиаторе, магистралей охлаждающей жидкости, крепежных изделий системы охлаждения | 2275.91 | 0.4 | 910.364 | 0.4 | 910.364
| Проверка монитора уровня охлаждающей жидкости (проверка работоспособности контрольной лампы монитора уровня) | 2275.91 | 0.4 | 910.364 | 0.4 | 910.364
| Проверка антифриза в охлаждающей жидкости или ингибитора коррозии | 2275.91 | 0.2 | 455.182 | 0.2 | 455.182
| Очистка системы охлаждения | 2275.91 | 0.9 | 2048.319 | 0.9 | 2048.319
| Осмотр крыльчатки вентилятора охлаждения и ее крепления | 2275.91 | 0.2 | 455.182 | 0.2 | 455.182
| Проверка приводных ремней (по необходимости регулировка натяжения), натяжителя | 2275.91 | 0.4 | 910.364 | 0.4 | 910.364
| Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя, проверка системы воздухозабора | 2275.91 | 0.4 | 910.364 | 0.4 | 910.364
| Проверка и регулировка клапанных зазоров в механизме газораспределения | 2275.91 | 4.5 | 10241.595 | 4.5 | 10241.595
| Проверка уровня и плотности электролита в аккумуляторах, замер напряжения АКБ. | 2275.91 | 0.4 | 910.364 | 0.4 | 910.364
| Проверка уровня зарядки / работоспособности системы зарядки АКБ | 2275.91 | 0.3 | 682.773 | 0.3 | 682.773
| Очистка аккумуляторных батарей | 2275.91 | 0.2 | 455.182 | 0.2 | 455.182
| Замена топливного фильтра (топливных фильтрующих элементов) | 2275.91 | 0.5 | 1137.955 | 0.5 | 1137.955
| Контрольный запуск ДГУ | 2275.91 | 0.5 | 1137.955 | 0.5 | 1137.955
| Расходные материалы для проведения ТО-500* (в соотв. с руководством по эксплуатации) |  | --- | 68135 | --- | 44910
| Расходные материалы для проведения ТО-1000** (в соотв. с руководством по эксплуатации) |  | --- | 102021 | --- | 63200
| Итого стоимость ТО-500, руб., в т.ч. НДС (22%) |  | --- | 87821.6215 | --- | 62775.8935
| Итого стоимость ТО-1000, руб., в т.ч. НДС (22%) |  | --- | 139232.1285 | --- | 98590.4005
* Интервал проведения технического обслуживания - 500 часов
**Интервал проведения технического обслуживания - 1000 часов
Регламентные работы при проведении Технического обслуживания Дизельных электростанций
№ | Наименование работы | [5 empty] | ТО-500 |  | ТО-1000
1 | Осмотр ДЭС (осмотр агрегатов на наличие утечек технологических жидкостей), очистка от пыли и грязи | [5 empty] | ν |  | ν
2 | Проверка крепления ДЭС к раме | [5 empty] | ν |  | ν
3 | Проверка сопротивления изоляции обмоток электрогенератора (альтернатора) | [5 empty] | ν |  | ν
4 | Проверка работоспособности системы подогрева ОЖ | [5 empty] | ν |  | ν
5 | Внутренний осмотр шкафа управления и ШС, с проверкой исправности внутреннего монтажа, протяжка контактных соединений | [5 empty] | ν |  | ν
6 | Замена масла и масляного фильтра | [5 empty] | ν |  | ν
7 | Очистка центробежного масляного очистителя | [5 empty] | ν |  | ν
8 | Проверка уровня охлаждающей жидкости в радиаторе, магистралей охлаждающей жидкости, крепежных изделий системы охлаждения | [5 empty] | ν |  | ν
9 | Проверка монитора уровня охлаждающей жидкости (проверка работоспособности контрольной лампы монитора уровня), замена фильтра охлаждающей жидкости (при наличии) | [7 empty] | ν
10 | Проверка антифриза в охлаждающей жидкости или ингибитора коррозии | [7 empty] | ν
11 | Очистка системы охлаждения | [7 empty] | ν
12 | Осмотр крыльчатки вентилятора охлаждения и ее крепления | [7 empty] | ν
13 | Проверка приводных ремней (по необходимости регулировка натяжения), натяжителя | [7 empty] | ν
14 | Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя, проверка системы воздухозабора | [7 empty] | ν
15 | Проверка и регулировка клапанных зазоров в механизме газораспределения | [7 empty] | ν
16 | Проверка уровня и плотности электролита в аккумуляторах, замер напряжения АКБ. | [5 empty] | ν |  | ν
17 | Проверка уровня зарядки / работоспособности системы зарядки АКБ | [5 empty] | ν |  | ν
18 | Очистка аккумуляторных батарей | [7 empty] | ν
19 | Замена топливного фильтра (топливных фильтрующих элементов) | [7 empty] | ν
20 | Контрольный запуск ДГУ | [5 empty] | ν |  | ν
0