ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ХОЛДИНГ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ»

(ОАО «ХОЛДИНГ МРСК»)

ПРИКАЗ

### 20 сентября 2012 г.                                                                                      № 488

Об утверждении Сборника укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд 
ОАО "Холдинг МРСК"

В целях принятия отраслевого сметного норматива в строительстве электросетевых объектов для нужд ОАО "Холдинг МРСК" на основании положительного заключения ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» (письмо от 06.08.2012 № 958-17192/фц), а также рекомендации, выданной Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 17.08.2012 № 21795-ИП/08), для обеспечения соответствия укрупненных стоимостных показателей линий электропередачи и подстанций современным проектным решениям, новым технологиям строительного производства, современному уровню цен на оборудование, конструкции и материалы, применяемые при строительстве электросетевых объектов для нужд ОАО "Холдинг МРСК"  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Сборник укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО "Холдинг МРСК" (далее - Сборник) и дочерних и зависимых обществ ОАО "Холдинг МРСК" (далее - ДЗО) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям структурных подразделений исполнительного аппарата ОАО "Холдинг МРСК" применять Сборник для оценки стоимости строительства (реконструкции) при планировании и согласовании электросетевых объектов для включения в инвестиционные программы ДЗО, технико-экономических расчетов при сопоставлении вариантных решений выбора схем электрических сетей, укрупненных расчетов стоимости строительства (реконструкции) в составе обоснований инвестиций и бизнес-планов реализации электросетевых объектов и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для электросетевых объектов ДЗО, по которым отсутствует утвержденная в соответствии с действующим законодательством проектно-сметная документация.

3. Рекомендовать генеральным директорам ДЗО применять Сборник для оценки стоимости строительства (реконструкции) при планировании и согласовании электросетевых объектов для включения в инвестиционные программы ДЗО, технико-экономических расчетов при сопоставлении вариантных решений выбора схем электрических сетей, укрупненных расчетов стоимости строительства (реконструкции) в составе обоснований инвестиций и бизнес-планов реализации электросетевых объектов и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для электросетевых объектов ДЗО, по которым отсутствует утвержденная в соответствии с действующим законодательством проектно-сметная документация.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя исполнительного директора по инвестиционной деятельности Гончарова В.А.

| Председатель Правления ОАО "ФСК ЕЭС" | О.М. Бударгин |
| --- | --- |

Рассылается: 2.2, 3, 4.

Исп. Г.О. Марцинковский

Тел. (495) 99-55-333 доб.6077

Приложение

к приказу ОАО "Холдинг МРСК"

от 20.09.2012 № 488

ТНЦС 80-02-01-2011

СБОРНИК УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ПОДСТАНЦИЙ И ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ДЛЯ НУЖД ОАО «ХОЛДИНГ МРСК»

Москва 2012

Сборник укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК»

Москва, 2012 - 71 стр.

РАЗРАБОТАНЫ Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга»

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации письмом от «_____»  ___________ 2012 №________

УТВЕРЖДЕНЫ приказом ОАО «Холдинг МРСК» от «_____» _____________ 2012 г. № ______.

ВНЕСЕНЫ в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (реконструкции), строительство которых планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Отраслевой сметный норматив, регистрационный номер от «_____» ________________ 2012 г.

Аннотация

Укрупненные показатели стоимости строительства (реконструкции) линий электропередачи и подстанций напряжением 35-220 кВ разработаны с целью обеспечения соответствия укрупненных стоимостных показателей электрических сетей новым проектным решениям и технологиям строительного производства, современному уровню базисных цен в строительстве.

Укрупненные показатели стоимости (УПС) электрических сетей напряжением 0,4-220 кВ и ПС напряжением 35 кВ и выше предназначены для оценки предполагаемого объема инвестиций в сооружение линий электропередачи и подстанций (ВЛ и ПС) как при осуществлении нового строительства, так и при реконструкции и расширении действующих ВЛ и ПС.

Стоимостные показатели элементов электрических сетей энергосистем, приняты в базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 2000 года) без учета НДС. Стоимость строительства приведена для Центрального Федерального округа Российской Федерации. Методика расчета стоимости строительства объектов электросетевого хозяйства по субъектам Российской Федерации с учетом конструктивных и экономических особенностей региона, а также зональные и регионально-климатические коэффициенты пересчета стоимости строительства приведены в приложениях №№ 2-4.

В настоящий сборник включены материалы анкетных данных по объектам-аналогам ОАО «Холдинг МРСК», а также мониторинга проектно-сметной документации, представленной заказчиком по объектам электросетевого строительства.

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем локальном нормативном документе применимы следующие единые термины с соответствующими определениями.

Авторский надзор - контроль со стороны авторов проекта, проектной организации за соответствием создаваемого, строящегося объекта проектным решениям, принятым в проекте объекта строительства и зафиксированным в документации.

Временные здания и сооружения - специально возводимые или приспособляемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства.

Генподрядчик - специализированная организация, имеющая на балансе специальную (сложную) строительную технику и высококвалифицированные кадры для выполнения работ (услуг) в интересах Компании в соответствии с заключенными генеральными договорами. Генподрядчик полностью отвечает за осуществление строительства в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и в обусловленный срок. Имеет право привлекать субподрядные организации для выполнения узкоспециализированных работ по договору субподряда.

Генпроектировщик - организация, ответственная за выполнение комплекса проектных и изыскательских работ по проектируемому объекту, работающая на основании генерального договора с заказчиком и имеющая право привлекать субподрядные организации.

Дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ в зимнее время - затраты, обусловленные рядом факторов, связанных с воздействием отрицательной температуры воздуха, а также скоростью ветра, учитываются дополнительно в сводном сметном расчете строительства в главе 9 на основании норм сборников ГСН 81-05-02-2007 для строительно-монтажных работ, ГСНр 81-05-02-2001 для ремонтно-строительных работ.

Задание на проектирование - перечень требований, условий, целей, задач, поставленных заказчиком в письменном виде, документально оформленных и выданных проектировщику для дальнейшего воплощения в проектной документации.

Заказчик - юридическое лицо любой организационной и правовой формы, зарегистрированное в установленном порядке на территории Российской Федерации, уполномоченное инвестором осуществлять реализацию инвестиционных проектов на всех этапах в соответствии с условиями договора, в том числе на выполнение строительных, изыскательских, проектных и прочих работ.

Индексы - изменения стоимости в строительстве - это отношения текущих (прогнозных) стоимостных показателей к базисным на сопоставимые по номенклатуре и структуре ресурсы, наборы ресурсов или ресурсно-технологических моделей по видам строительства. Выделяются индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ, индексы по статьям затрат: на материалы, эксплуатацию машин и механизмов, заработную плату рабочих, индексы изменения стоимости оборудования, прочих работ и затрат, индексы на проектно-изыскательские работы.

Инженерное оборудование - комплекс технических устройств, обеспечивающих благоприятные условия быта и трудовой деятельности. Инженерное оборудование объектов включает технические устройства систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, газоснабжения, пожаротушения, телефонизации, радиофикации, а также внутренний транспорт (пассажирские и грузовые лифты), средства мусороудаления и пылеуборки и другие виды внутреннего благоустройства, предусмотренные проектом.

Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение механизмов, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.

Лимитированные затраты - подразумевают группу затрат, определяемых по установленным сметным нормативам в процентах от того или иного элемента сметной стоимости или по расчету. Традиционно к лимитированным затратам относят зимнее удорожание, средства на возведение временных зданий и сооружений, резерв средств на непредвиденные работы и затраты и ряд других затрат согласно МДС 81-35.2004.

Локальная смета - первичный сметный документ на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации.

Мониторинг стоимости строительства - комплекс мероприятий, проводимых на постоянной основе, по сбору и анализу оперативных данных о стоимости строительства объекта с последующим прогнозированием стоимости в дальнейшем.

Мониторинг стоимости услуг, цен на материалы, изделия, конструкции и эксплуатации машин и механизмов - комплекс мероприятий, проводимых на постоянной основе, по сбору и анализу оперативных данных о стоимости услуг, материалов, изделий, конструкций и эксплуатации машин и механизмов, с последующим прогнозированием дальнейшей их стоимости.

Накладные расходы - часть сметной себестоимости строительной продукции, расходы, связанные с созданием условий производства строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ, организацией деятельности предприятия. Они учитывают административно-хозяйственные расходы, расходы на обслуживание работников строительства, расходы на организацию работ на строительных площадках и прочие накладные расходы.

Непредвиденные работы и затраты - это средства, предназначенные для компенсации дополнительных затрат, связанных с уточнением объемов работ по рабочим чертежам; ошибками в сметах, включая арифметические, выявленных после утверждения проектной документации; изменениями проектных решений; другими непредвиденными работами и затратами в ходе проектирования и строительства.

Номенклатура - систематизированный перечень материалов, конструкций и деталей, в котором каждому наименованию присвоено постоянное обозначение - номенклатурный номер.

Оборудование - применяемое самостоятельно или в составе сложного объекта техническое устройство, необходимое для выполнения основных и (или) дополнительных функций, а также для объединения нескольких машин в единый комплекс. Разделяется на инженерное и технологическое.

Обоснование инвестиций - документ прединвестиционной фазы проекта, содержащий цель инвестирования, данные о назначении и мощности объекта строительства; о номенклатуре выпускаемой продукции; месте (районе) размещения объекта с учетом принципиальных требований и условий заказчика; оценку возможностей инвестирования и достижения намечаемых технико-экономических показателей (на основе необходимых исследований и проработок об источниках финансирования, условиях и средствах реализации поставленных целей).

Объект-представитель - объект капитального строительства, максимально точно отражающий технологическую специфику строительного производства, характерную для объектов данного типа, выбранный из числа аналогичных объектов по принципу наиболее полного соответствия заданному набору требований.

Объект-аналог - объект, характеристики, функциональное назначение и конструктивные решения и технико-экономические показатели которого максимально совпадают с проектируемым объектом.

Проект организации строительства - раздел, разрабатываемый в составе проектной документации с целью обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию производственных мощностей и объектов различного назначения с наименьшими затратами при высоком качестве работ за счет повышения организационно-технического уровня строительства и является основой для распределения капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ.

Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и графическом виде и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов (проектов) капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.

Проектно-изыскательские работы - работы по разработке проектной документации, по составу и содержанию соответствующие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Прямые затраты - это затраты, непосредственно относимые на себестоимость продукции, включающие в себя стоимость материалов, изделий, полуфабрикатов, деталей и конструкций, используемых для строительства объектов (с учетом всех затрат, связанных с их приобретением, заготовкой и доставкой на приобъектные склады), расходы на оплату труда рабочих, занятых на производстве строительно-монтажных работ, а также стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов (включая расходы на оплату труда рабочих-машинистов).

Рабочая документация - совокупность детально проработанных чертежей, в том числе узлов, конструктивных элементов, расчетов и спецификаций, необходимых для строительства объекта. Рабочая документация разрабатывается на основании утвержденной проектной документации.

Реконструкция - изменение параметров объекта капитального строительства (за исключением линейных объектов), его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Сводный сметный расчет стоимости строительства - предприятий, зданий, сооружений или их очередей является документом, определяющим сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом. Утвержденный в установленном порядке сводный сметный расчет стоимости строительства служит основанием для определения лимита капитальных вложений и открытия финансирования строительства.

Сметная прибыль - часть сметной стоимости строительной продукции, предназначенная для покрытия платежей в бюджет (налог на прибыль и налог на имущество предприятии), затрат, выделяемых на развитие производства (модернизация и реновация оборудования и прочих основных фондов), а также на материальное стимулирование работников.

Сметная стоимость строительства - сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства производственного комплекса, сооружения, здания или их отдельных конструктивных элементов с учетом стоимости оборудования, мебели, инвентаря и прочих работ и затрат, рассчитанная на основании сметной документации по проектной документации объекта строительства.

Сметно-нормативная база - системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве - совокупность правовых и нормативных документов, устанавливающих порядок определения стоимости строительства для всех регионов строительства, рассчитанная на определенную дату и внесенная в федеральный реестр сметных нормативов. СНБ-2001 разработана в уровне цен на 01.01.2000. ФСНБ - федеральная сметно-нормативная база, ТСНБ - территориальная сметно-нормативная база. ОСНБ - отраслевая сметно-нормативная база.

Стоимость базисная - стоимость, определяемая на основе сметных цен, зафиксированных на конкретную дату. Базисный уровень сметной стоимости предназначен для сопоставления результатов инвестиционной деятельности в разные периоды времени, экономического анализа и определения стоимости в текущих ценах.

Стоимость прогнозная - стоимость, определяемая на основе текущих цен, с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития, на момент окончания строительства.

Стоимость текущая - стоимость, сложившаяся к дате составления и экспертизы сметной документации, уровень цен (месяц и год) на которую указан при составлении.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства) - в соответствии с законодательством.

Страхование строительных рисков - это сложный вид страхования, включающий в себя не только возмещение вреда при ущербе, связанного со случайной гибелью или случайным повреждением объекта строительства или с утратой строительных материалов, оборудования, другого имущества, используемых в строительном производстве (страхование имущества), но и возмещение вреда в случае его причинения третьим лицам в результате выполнения строительно-монтажных работ (страхование ответственности).

Технологическое оборудование - комплекс технических установок, технологических линий, приборов, механизмов и других устройств, совершающих различные технологические процессы, в результате которых производится энергия, вырабатывается полуфабрикат, готовый продукт или обеспечивается их перемещение, а также сопутствующие им процессы, обеспечивающие автоматизацию управления технологическими процессами, функции связи и контроля.

Укрупненные показатели стоимости строительства - сметные нормативы, предназначенные для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование. Представляет собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения объекта капитального строительства, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен, разрабатываемые на здания и сооружения в целом, единицу измерения объекта или на виды работ.

Фонд оплаты труда - сумма заработной платы рабочих-строителей и машинистов, определенная по сметной документации, рассчитывается для начисления накладных расходов и сметной прибыли.

Экспертиза проектной документации - оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. Функции по государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий осуществляет ФАУ «Главгосэкспертиза» и ее филиалы.

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВЛ - воздушная линия

ВН - высокое напряжение

ЗРУ -закрытое распределительное устройство

кВ - киловольт

КЛ - кабельная линия

КРУ - комплектное распределительное устройство

КРУЭ - комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией

МВА - мегавольтампер

МДС - методические документы в строительстве

НН - низкое напряжение

ОПУ - общеподстанционный пункт управления

ОРУ - открытое распределительное устройство

ПБВ - переключатель без возбуждения

ПС - подстанция

ПУЭ - правила устройства электроустановок

РПН - регулирование под нагрузкой

РУ - распределительное устройство

СИП - самонесущий изолированный провод

СК - статический компенсатор

СН - среднее напряжение

СНБ - сметно-нормативная база

ССР - сводный сметный расчет

СМР - строительно-монтажные работы

ТП - трансформаторная подстанция

УПС - укрупненный показатель стоимости

1. Общая часть

1.1.	Укрупненные показатели стоимости (УПС) электрических сетей 
0,4-220 кВ и подстанций напряжением 35 кВ и выше предназначены для:

- оценки объема инвестиций при планировании нового строительства, при расширении, реконструкции действующих электросетевых объектов;

- технико-экономических расчетов при сопоставлении вариантных решений, выбора схем электрических сетей («схемное» проектирование);

- укрупненных расчетов стоимости строительства в составе обоснований инвестиций и бизнес-планов;

1.2. В основу определения УПС положены:

- материалы, обобщающие сметные расчеты к проектам конкретных объектов, принятых за объект-представитель;

- требования к строительной и механической части электросетевых объектов, определяемые «Правилами устройства электроустановок» 7-го издания (ПУЭ);

- «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)» (СТО 56947007-29.240.10.028 - 2009). Утверждены приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 13.04.2009 № 136;

- «Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ» (СТО 56947007-29.240.55.016-2008). Утверждены приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 24.10.2008 № 460;

- «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанции 35-750 кВ. Типовые решения» (СТО 56947007-29.240.30.10.-2008). Утверждены и введены в действие приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 20.12.2007 № 441.

- цены на оборудование и материалы заводов-поставщиков и инвесторов.

1.3. Общие требования по организации проектирования отражены в «Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87). Требования к проектной документации на линейные объекты капитального строительства установлены пунктами 33-42 указанного Положения.

1.4. УПС приведены в базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 2000 года) без учета НДС. Определение стоимости строительства в текущем (прогнозном) уровне цен осуществляется с применением индексов изменения стоимости, публикуемых ежеквартально в письме Минрегиона России и индексов-дефляторов, публикуемых Минэкономразвития РФ. Индексы представляют собой отношение стоимости продукции, работ или ресурсов в текущем уровне цен к стоимости в базисном уровне цен. Для пересчета показателей УПС в текущий уровень цен для объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета, применяются индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ, публикуемые ежеквартально в приложении № 1 письма Минрегиона России. Для пересчета стоимости СМР ВЛ рекомендуется принимать индекс по строке «Воздушная прокладка кабеля с медными жилами» (алюминиевыми жилами), для КЛ - по строке «Подземная прокладка кабеля с медными жилами» (алюминиевыми жилами), для ТП и ПС - по строке «Прочие объекты», графа выбирается для субъекта Российской Федерации, в котором планируется вести строительство. Пересчет стоимости оборудования производится индексами по приложению № 5 письма Минрегиона России индексы по строке «Электроэнергетика», на прочие работы и затраты по приложению № 4 письма Минрегиона России по строке «Электроэнергетика». При финансировании из прочих источников рекомендуется применять индексы по согласованию с заказчиком.

Определение стоимости объекта по УПС на дату окончания строительства в прогнозном уровне цен, необходимо выполнять с учетом прогнозных показателей инфляции по строке «Капиталовложения (инвестиции)», публикуемых в письме Минэкономразвития России, с учетом распределения планируемого объема работ по годам строительства (по согласованию с заказчиком может быть предусмотрена поквартальная разбивка или иные варианты).

1.5. УПС учитывают показатели стоимости на 1 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также на подстанции в целом и по их основным элементам для нормальных условий строительства.

1.6. УПС учитывают все затраты для строительства ВЛ и ПС по объектам производственного назначения (базисные показатели стоимости). Затраты, связанные со строительством ремонтно-производственной базы, жилищным строительством, использованием вертолетов, производством строительных работ в усложненных условиях (плывуны, скальные грунты и др.), устройством больших переходов через водные преграды укрупненными показателями стоимости ВЛ и ПС не учтены.

При расчете стоимости реконструкции объектов энергетического строительства рекомендуется применять коэффициенты, приведенные в таблице 1.

Коэффициенты для расчета реконструкции объектов энергетического строительства

Таблица 1

| Вид строительства | Изменение конструктивных решений, проводов, кабелей и оборудования (менее50%) | Изменение конструктивных решений, проводов, кабелей и оборудования (более 50%) |
| --- | --- | --- |
| ВЛ | 0,91 | 1,12 |
| КЛ | 0,93 | 1,10 |
| ТП | 0,85 | 1,09 |
| ПС | 0,86 | 1,11 |

Затраты, не включенные в укрупненные показатели, определяются индивидуальным расчетом, или по объекту-аналогу.

1.7. Стоимость отчуждаемых земельных участков - постоянный отвод земель - для линий электропередачи и подстанций принимается с учетом «Правил определения размеров земельных участков для размещения  воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 и «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ», утвержденных Минтопэнерго России и ОАО РАО «ЕЭС России»

Затраты, связанные с оформлением земельного участка (постоянный и временный отвод, плата за землю при изъятии (выкупе), арендная плата, выплата земельного налога в период строительства) и компенсационные выплаты при отводе земель, укрупненными показателями не учтены. Эти затраты необходимо добавлять к стоимости объектов, определенной по УПС, на основании расчетов, выполненных в соответствии с действующими нормативно-законодательными документами.

Нормативная цена земли в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.1997 № 319 «О порядке определения нормативной цены земли» ежегодно определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для земель различного целевого назначения по оценочным зонам, административным районам и поселениям.

Средства на выплату земельного налога (арендной платы за землю) в период строительства определяются на основании заключенных договоров либо определяются по расчету, составленному с учетом сведений о кадастровой стоимости земельных участков и положений Постановлений Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков находящихся в государственной собственности» и от 22.05.2007 
№ 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», нормативно-правовых актов органов субъектов Российской Федерации.

При выкупе земельного участка его рыночная стоимость устанавливается в соответствии с действующими нормативно-правовыми и иными документами (Закон об оценочной деятельности от 29.07.1998 № 135-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями, стандартами и правилами саморегулируемых организаций).

2. Воздушные линии электропередачи

2.1. Укрупненные показатели стоимости (УПС) составлены для ВЛ переменного тока напряжением 0,4 кВ на унифицированных железобетонных и деревянных опорах, 6-10 кВ - стальных опорах индивидуального проектирования, унифицированных железобетонных и деревянных опорах, 35-220 кВ - стальных опорах индивидуального проектирования, унифицированных стальных и железобетонных опорах.

УПС ВЛ учитывают гололедные и ветровые нагрузки, соответствующие требованиям ПУЭ 7-го издания.

2.2. УПС воздушных линий электропередачи учитывают использование алюминиевых проводов марки А, сталеалюминиевых проводов марки АС по ГОСТ 839-80 с учетом последующих дополнений и самонесущего провода марки СИП по ГОСТ Р 52373-2005.

2.3. Укрупненные показатели стоимости строительства ВЛ (без учета НДС) переменного тока напряжением 0,4 кВ, 6-10 кВ, 35-220 кВ приведены в таблице 2.

2.4. Укрупненные показатели стоимости учитывают следующие затраты:

ВЛ 0,4 кВ - строительно-монтажные работы по установке опор, подвеске провода (в том числе на переходах через препятствия), устройству переходов, устройству ответвлений, устройству заземления. При совместной подвеске (2 цепи - абонентская и освещение) дополнительно к выше перечисленными затратами учтены затраты на устройство вводов с подключением потребителей (94% - однофазные, 6% - трехфазные), установку и подключение щита управления уличного освещения, щитов учета абонентов (выносные шкафы учета на фасадах зданий с электронными, многофункциональными счетчиками и автоматическими выключателями), установку светильников уличного освещения;

ВЛ 6-10 кВ - строительно-монтажные работы по установке опор, подвеске провода (в том числе на переходах через препятствия), устройству заземления. При совместной подвеске ВЛ 0,4 и ВЛ 10 кВ дополнительно с выше перечисленными затратами для ВЛ 0,4 кВ учтены затраты на устройство вводов с подключением потребителей (94% - однофазные, 6% - трехфазные), установку и подключение щитов учета абонентов (выносные шкафы учета на фасадах зданий с электронными, многофункциональными счетчиками и автоматическими выключателями );

ВЛ 35-220 кВ - строительно-монтажные работы по устройству фундаментов опор, установке опор, подвеске провода и грозозащитного троса (в том числе на переходах через препятствия), устройству заземления.

В стоимостных показателях ВЛ не учтена подвеска оптического кабеля связи магистральных ВОЛС - ВЛ.

Укрупненные показатели стоимости учитывают все затраты производственного назначения, предусмотренные стандартами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации, вспомогательные и сопутствующие работы для строительства (реконструкции) электрических сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

2.5. При прохождении ВЛ в условиях, усложняющих производство работ, к стоимости работ применяются повышающие коэффициенты, приведенные в таблице 4. Если условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются.

2.6. К укрупненным показателям стоимости при необходимости добавляется стоимость вырубки просеки и устройства лежневых дорог. Затраты не указанные в данном разделе следует принимать по объектам-аналогам.

2.7. При расчете стоимости ответвлений линий (воздушных вставок, вводов) длиной менее 100 м к показателям стоимости ВЛ по сборнику дополнительно применять коэффициент 1,35.

# Укрупненные показатели стоимости ВЛ 0,4кВ, 6-10 кВ, 35-220 кВ переменного тока на стальных, железобетонных опорах

# Таблица 2

| Напряжение ВЛ, кВ | Характеристика промежуточных опор | Провода |  | Количество цепей на опоре, шт. | Укрупненные показатели стоимости ВЛ, тыс. руб./км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | сечение, мм² |  | стальные опоры | железобетонные опоры | деревянные опоры |
| 0,4 | Свободностоящие | А | до 35 | 1 | - | 175,7 | 119,9 |
|  |  |  | до 35* | 1 | - | 164,8 | 142,7 |
|  |  |  | 70 | 1 | - | 186,9 | 124,8 |
|  |  |  | 95 | 1 | - | 194,5 | 130,2 |
|  |  |  | до 35 | 1 | - | 150,2 | 104,6 |
|  |  | АС | 70 | 1 | - | 159,3 | 112,3 |
|  |  |  | 95 | 1 | - | 164,8 | 116,7 |
|  |  | СИП | до 35 | 1 | - | 216,6 | - |
|  |  |  | 50 (магистральная линия), 16 (ответвления, вводы**) | 1 | - | 245,8 | - |
|  |  |  | 70 | 1 | - | 229,2 | - |
| 0,4 (подвеска провода по существующим опорам) | Свободностоящие | СИП | до 35 | 1 |  | 116,9 | 114,2 |
|  |  |  | 50 | 1 |  | 127,9 | 125,7 |
|  |  |  | 70 | 1 |  | 133,4 | 130,3 |
|  |  | АС | до 35 | 1 |  | 78,3 | 76,1 |
|  |  |  | 50 | 1 |  | 91,6 | 88,7 |
|  |  |  | 70 | 1 |  | 107,2 | 104,9 |

| 0,4 совместная подвеска (абонентская и освещение) |  | Свободностоящие | СИП | 70 (магистральная линия), 16 (ответвления, вводы) | 2 | - | 373,1 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,4 кВ СИП | 50 (магистральная линия) 16 ответвления, вводы) | 2 | - | 396,0 | - |
|  |  | 10 кВ АС | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 0,4 кВ СИП | 50 | 2 | - | 295,0 | - |
| 0,4/10 (совместная | Свободностоящие | 10 кВ АС | 50 |  |  |  |  |
| подвеска) |  | 0,4 кВ СИП | 50 | 2 | - | 321,3 | - |
|  |  | 10 кВ СИП | 70 |  |  |  |  |
|  |  | 0,4 кВ СИП | 50 (магистральная линия) 16 ответвления, вводы | 2 | - | 411,4 | - |
|  |  | 10 кВ СИП | 70 |  |  |  |  |
| 6-10 | Свободностоящие | АС | 35 | 1 | - | 202,2 | 162,3 |
|  |  |  | 50 | 1 | - | 224,4 | - |
|  |  |  | 70 | 1 | - | 243,7 | - |
|  |  |  |  | 2 | - | 383,4 | - |
|  |  |  | 95 | 1 |  | 465,4 | - |
|  |  | СИП | 50 | 1 | - | 264,5 | - |
|  |  |  | 70 | 1 | - | 319,2 |  |
|  |  |  | 70 | 1 многогранные | 394,6 | - | - |
|  |  |  | 70 | 2 | - | 385,1 | - |
| 35 | Свободностоящие | АС | 95 | 1 | 635,1 | 452,6*** | - |
|  |  |  |  | 2 | 901,8 | 687,5** | - |
|  |  |  | до 150 | 1 | 754,6 | 576,0*** | - |
|  |  |  |  | 2 многогранные | 927,8 | - | - |
|  |  |  |  | 2 | 988,6 | 852,4*** | - |
| 110 | Свободностоящие | АС | до 150 | 1 | 811,6 | 662,3*** | - |
|  |  |  |  | 2 | 1282,4 | 971,5*** | - |
|  |  |  |  | 2 (многогранные, сложная трасса) | 2822,1**** | - | - |
|  |  |  | 185-240 | 1 | 905,7 | 716,5*** |  |
|  |  |  |  | 1 | 1500,1**** | - | - |
|  |  |  |  | 1 (многогранные) | 1345,1 | - | - |
|  |  |  |  | 2 | 1372,8 | 1068,9*** | - |
|  |  |  |  | 2 (многогранные) | 1799,4 | - | - |
|  |  | ACCR Наwk | 477-Т16 | 2 | 3257,4 | - | - |
| 220 | Свободностоящие | АС | 300 | 1 | 1004,6 | - | - |
|  |  |  |  | 2 | 1586,4 | - | - |
|  |  |  | 400 | 1 | 1380,8 | - | - |
|  |  |  |  | 2 | 1724,8 | - | - |
|  |  |  | 500 | 2 | 2036,7 | - | - |
|  | Двухстоечные, свободностоящие | АС | 300 | 1 | - | 1084,3 | - |
|  |  |  |  | 2 | - | 1598,0 | - |
|  |  |  | 400 | 1 | - | 1364,5 | - |
|  |  |  |  | 2 | 2384,16 | 2026,5 | - |

Примечание:

* подвеска провода сети освещения на существующие опоры с установкой светильников

** на 1 км ВЛ-0,4 кВ приходится 34 ввода

***анкерно-угловые опоры - металлические

****анкерно-угловые опоры - типовые

2.7. Для получения общей стоимости ВЛ к показателям таблицы 2, 3, 5, 6, 7 добавляют затраты на благоустройство, временные здания и сооружения, проектно-изыскательские работы и авторский надзор, прочие работы и затраты. Средние значения указанных затрат от базисной стоимости ВЛ составляют:

1,5% - благоустройство;

2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);

7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;

2,6-3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;

5,0-8,0% - прочие работы и затраты (производство работ в зимнее время, средства на покрытие затрат строительных организации по добровольному страхованию работников и имущества, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на проведение подрядных торгов);

3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%).

Большие значения указанных затрат относят к ВЛ напряжением 35 кВ и выше.

К сумме затрат в текущих ценах добавить стоимость постоянного отвода земельного участка под строительство, получаем необходимый объем капитальных вложений для строительства ВЛ.

Стоимость постоянного отвода земли под линии электропередачи принимается с учетом площади отвода под опоры и стоимости земли в конкретном регионе. При использовании типовых опор и сооружения ВЛ в нормальных условиях площадь постоянного отвода земли может быть принята по данным приложения 10. Стоимость остальной части коридора ВЛ принимается с учетом 
п. 1.7 настоящего Сборника.

2.8. Для участков ВЛ, проходящих по лесу, стоимость вырубки просеки определена для леса средней крупности, густоты и твердости пород древесины с учетом корчевки пней под дороги и площадки опор. Затраты на вырубку и подготовку просеки и устройство лежневых дорог по болотистым участкам трассы, при отсутствии более подробных данных, могут быть приняты по данным таблицы 3.

Затраты на вырубку и подготовку просеки и устройство лежневых дорог

Таблица 3

| Наименование работ | Напряжение ВЛ, кВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6-10 |  | 335 | 110 | 220 |
| Вырубка и подготовка просеки, тыс. руб./км | 68 |  | 105 | 165 | 290 |
| Устройство лежневых дорог, тыс. руб./км |  |  | 407,5 - 809 |  |  |

Примечание:

- Меньшее значение стоимости устройства лежневых дорог учитывает разборку и возврат материалов и применяется при производстве работ на «нетопких» болотах.

- Затраты на устройство лежневых дорог могут быть применены для ВЛ 0,4 кВ.

2.9. Дополнительные затраты, учитывающие усложненные условия строительства, могут быть приняты для соответствующих участков трассы с использованием повышающих коэффициентов по отношению к укрупненным показателям стоимости (таблица 4).

Коэффициенты для учета усложняющих условий строительства ВЛ

Таблица 4

| Условия строительства ВЛ | Деревянные опоры | Стальные опоры |  | Железобетонные опоры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4-10 кВ | 0,4-10 кВ | 35-220 кВ | 0,4-10 кВ | 35-220 кВ |
| В горных условиях | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| В условиях городской и промышленной застройки | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 |
| На болотистых трассах | 1,053 | 1,053 | 1,053 | 1,053 | 1,053 |
| В распутицу, в пойме рек | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 |
| Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| В скальных грунтах | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
| Скоростной напор ветра 0,61-0,75 кПа | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
| Скоростной напор ветра более 0,75 кПа | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |

2.10. При подвеске оптического кабеля связи магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах ВЛ затраты могут быть приняты по данным таблицы 5.

Показатели стоимости подвески ВОЛС на существующих

опорах ВЛ 35-220 кВ

Таблица 5

| Напряжение ВЛ, кВ | Характеристика промежуточных опор | Кабель, марка | Количество кабелей на опоре, шт. | Показатели стоимости подвески ВОЛС, тыс. руб./км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Свободностоящие | ОКСН | 1 | 86,6 |
| 110 | Свободностоящие | ОКМС | 1 | 123,7 |
|  |  |  | 2 | 228,3 |
| 220 | Свободностоящие | ОКГТ | 1 | 213,6 |
|  |  | ASLH-D(S)bb 1*24SMF (AA/ACS 52/30-12,2) | 1 | 254,3 |

2.11. При строительстве  ВЛ 0,4-10 кВ с установкой КТП (БКТП) затраты на установку КТП (БКТП) могут быть приняты по таблице 6.

Показатели стоимости КТП (БКТП)

Таблица 6

| Тип | Трансформатор, кВА | Напряжение |  | Конструктивное исполнение | Показатели стоимости КТП тыс. руб./шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН |  |  |
| КТП | 1х40 | 6/10 | 0,4 | Шкафного типа | 50,8 |
|  | 1х63 |  |  |  | 62,4 |
|  | 1х100 |  |  |  | 87,3 |
|  | 1х160 |  |  |  | 98,6 |
|  | 1х250 | 6/10 | 0,4 | Киоскового типа | 154,0 |
|  | 1х400 |  |  |  | 204,7 |
|  | 1х630 |  |  |  | 298,9 |
|  | 1х1000 |  |  |  | 479,8 |
|  | 2х250 |  |  |  | 258,0 |
|  | 2х400 |  |  |  | 405,4 |
|  | 2х630 |  |  |  | 597,8 |
|  | 2х630 | 6/10 | 0,4 | Блочного типа | 1770,7 |
| БКТП | 2х1000 |  |  |  | 2153,8 |
|  | 2х1250 |  |  |  | 2574,5 |

2.12. Затраты по установке реклоузера на ВЛ 6-10 кВ могут быть приняты по таблице 7.

Показатели стоимости реклоузера на ВЛ 6-10 кВ

Таблица 7

| Тип | Напряжение, кВ | Показатели стоимости реклоузера тыс. руб./шт. |
| --- | --- | --- |
| РВА /ТЕL-10-12,5/630 (двухопорный комплект) | 6-10 | 276,0 |

2.13. Стоимость линейных ячеек на подстанциях (электростанциях) для присоединения ВЛ рекомендуется принимать по таблице 18.

3. Кабельные линии электропередач

3.1. В основу определения укрупненных показателей стоимости кабельных линий (КЛ) 0,4 кВ и 6-10 кВ положены показатели стоимости конкретных проектов-представителей и анкетные данные по объектам аналогам ОАО «Холдинг МРСК».

Укрупненные показатели стоимости по КЛ 110 и 220 кВ приняты на основании смет к рабочей документации конкретных объектов ОАО «Холдинг МРСК».

3.2. Показатели стоимости КЛ зависят от принятой трассы, характера и числа пересекаемых инженерных коммуникаций, числа и конструкций переходных пунктов и концевых устройств, сопутствующих затрат, а также способа прокладки КЛ. Приведенные в таблицах 8, 9 значения УПС КЛ учитывают затраты на стоимость кабеля, строительно-монтажные работы, разборку асфальтобетонных покрытий. Показатели стоимости КЛ 110 кВ (таблица 10) учитывают прокладку кабеля в  кабельных каналах (с использованием железобетонных конструкций и лотков), а также учитывают затраты на стоимость кабеля, строительно-монтажные работы, разборку асфальтобетонных покрытий.

Показатели стоимости КЛ 0,4 кВ (соответствуют прокладкам в траншее)

Таблица 8

| Сечения кабельных линий, мм2 | Показатель стоимости 1 км, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Один кабель в траншее |  |  |
|  | Без покрытия от механических повреждений | С покрытием кирпичом | В асбестоцементной трубе |
| Тип используемого кабеля: ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ |  |  |  |
| 16-25 | 121-127 | 142-149 | 127-133 |
| 35-50 | 137-151 | 160-174 | 143-157 |
| 70-95 | 168-190 | 191-212 | 174-196 |
| 120-150 | 219-242 | 243-267 | 222-246 |

Примечание:

При прокладке более одного кабеля в траншее применять коэффициент 1,4 на каждый последующий кабель.

Показатели стоимости КЛ 6-10 кВ (соответствуют прокладкам в траншее)

Таблица 9

| Сечения кабельных линий, мм2 | Показатель стоимости 1 км, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | один кабель в траншее | два кабеля в траншее |  |
| Тип используемого кабеля: ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ |  |  |  |
| 50-95 | 195,2-211,1 |  | 290,0-325,9 |
| 120-150 | 225,1-250,7 |  | 334,0-410,3 |
| 185-240 | 265,4-336,1 |  | 432,9-451,6 |
| Тип используемого кабеля: АСБ |  |  |  |
| 50-95 | 288,1-363,1 |  | 423,4-535,9 |
| 120-150 | 427,4-474,2 |  | 619,7-788,5 |
| 185-240 | 522,4-663,3 |  | 852,6-1108,5 |
| Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвПг напряжением 10 кВ |  |  |  |
| 3 (1 х 70/35) | 412,9 |  | 585,9 |
| 3 (1 х 95/35) | 436,9 |  | 620,4 |
| 3 (1 х 120/35) | 497,8 |  | 726,8 |
| 3 (1 х 150/35) | 547,6 |  | 788,6 |
| 3(1 х 185/35) | 575,1 |  | 856,9 |
| 3(1 х 240/35) | 697,3 |  | 936,4 |
| 3(1 х 400/35) | 730,7 |  | 1023,1 |
| 3 (1 х 500/50) | 949,8 |  | 1422,6 |

Примечание:

При прокладке более двух кабелей применять коэффициент 1,34 на каждый последующий.

Показатели стоимости кабельных линий 110-220 кВ (три фазы)

Таблица 10

| Напряжение | Сечение фазы КЛ, мм2 | Марка кабеля | Показатель стоимости 1 км, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при прокладке одного кабеля | при прокладке двух кабелей |
| Прокладка в земле (в лотках) |  |  |  |  |
| 110 | 300 | АПвП2г | 4086 | 5734 |
|  | 300 | A2XS(FL)2Y | 5580 | 8324 |
|  | 550 | МВДТ | 4984 | 7480 |
|  | 550 | АПвП2г | 5009 | 7512 |
|  | 1000 | ПвП2г | 13023,4 | 19014,2 |
|  | 1200 | ПвП2г | 17245,3 | 26660,8 |
|  | 1200 | FXLJ-4FO | - | 11200 |
| 220 | 1600 | 2хS(FL)2Y-LWL | 7000 | - |
|  | 550 | МВДТ | 8420 | 9870 |
|  | 2000 | ПвПу2г | 21050 | 24675 |

Примечание:

При прокладке более двух кабелей применять коэффициент 1,34 на каждый последующий

3.3. Для получения полной стоимости КЛ к показателям таблиц 8, 9, 10, 11, 12, 13 добавляют затраты на благоустройство, временные здания и сооружения, проектно-изыскательские работы и авторский надзор, прочие работы и затраты. Средние значения указанных затрат от стоимости КЛ составляют:

1,5% - благоустройство;

1,5-3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);

7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;

2,6-3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;

3,0-8,0% - прочие работы и затраты (производство работ в зимнее время, пусконаладочные работы - 0,04-0,12%, средства на покрытие затрат строительных организации по добровольному страхованию работников и имущества, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на премирование за ввод объекта в эксплуатацию, средства на проведение подрядных торгов);

3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%).

Большие значения относят к КЛ напряжением 110-220 кВ.

3.4. Затраты на специальные переходы через препятствия (железнодорожные узлы, магистральные дороги и центральные площади и т.п.) принимаются дополнительно и могут быть приняты по таблице 11.

Показатели стоимости специальных переходов через препятствия (железнодорожные узлы, магистральные дороги и центральные площади и т.п.)

Таблица 11

| Показатель стоимости 100 м перехода, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Метод горизонтально-направленного бурения |  | Метод протаскивания трубы |
| КЛ 110-220 кВ | КЛ 0,4-10 кВ | КЛ 0,4-10 кВ |
| 983,7 | 662,2,0 | 247,3 |

Примечание:

В показателях стоимости переходов учтена прокладка одной трубы, при прокладке каждой последующей применять коэффициент 1,8.

3.5. При восстановлении дорожного покрытия и зеленой зоны затраты могут быть приняты по таблице 12.

Показатели стоимости восстановления дорожного покрытия и зеленой зоны

Таблица 12

| Показатель стоимости 100 м2 покрытия, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тротуаров | Дорожного полотна | Зеленой зоны |
| 16,51*;79,43**;14,03*** | 18,11**** | 5,14***** |

Примечание:

* тротуарная плитка;

** восстановление покрытия (с бордюром) на всю ширину дорог;

*** восстановление покрытия (без бордюра) на всю ширину дорог;

**** асфальтобетонное покрытие;

***** посев трав, посадка кустарника и деревьев.

3.6. Затраты по прокладке ВОЛС могут быть приняты по таблице 13.

Показатели стоимости ВОЛС (в траншее)

Таблица 13

| Марка кабеля | Показатель стоимости 1 км ВОЛС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | при прокладке одного кабеля совместно с КЛ | при прокладке одного кабеля ВОЛС |
| ДКП-7-6z-4/12 | 124,4 | - |
| ОПС-024Е12 | 157,9 | - |
| ОКБ-0,22-24 | - | 238,7 |

3.7. Дополнительные затраты, учитывающие усложненные условия строительства, могут быть приняты для соответствующих участков трассы с использованием повышающих коэффициентов по отношению к показателям стоимости (таблица 14).

Коэффициенты для учета усложняющих условий строительства КЛ

Таблица 14

| Условия строительства КЛ | Напряжение, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 | 6-10 | 110-220 |
| В условиях городской и промышленной застройки | 1,022 | 1,022 | 1,022 |
| Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 1,036 | 1,036 | 1,036 |

3.8. При расчете стоимости ответвлений линий (кабельных вставок, вводов) длиной менее 100 м к показателям стоимости КЛ по сборнику дополнительно применять коэффициент 1,35.

4. Подстанции

4.1. Укрупненные показатели стоимости распространяются на вновь сооружаемые, а также расширяемые и реконструируемые подстанции (ПС).

4.2. Укрупненные показатели стоимости приведены для открытых ПС 35 кВ и выше и закрытых ПС 35-220 кВ (с открытой установкой трансформаторов), выполненных по типовым схемам электрических соединений распределительных устройств (РУ) и ориентированных на применение оборудования отечественного и зарубежного производства.

4.3. Укрупненные показатели стоимости ПС 35 кВ и выше приведены по подстанциям в целом и по отдельным основным элементам, к которым относятся:

- распределительные устройства и отдельные ячейки выключателей;

- трансформаторы (автотрансформаторы);

- компенсирующие и регулирующие устройства;

- постоянная часть затрат;

- автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ);

- автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП);

- система телемеханики;

- противоаварийная автоматика;

- система охранно-пожарной сигнализации.

В показатели стоимости ПС включены затраты на внешние инженерные сети (дороги, водопровод и др.) в объемах, предусмотренных в «Нормах технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ» (НТП ПС) (СТО 56947007-29.240.10.028-2009). Утверждены приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 13.04.2009 № 136.

4.4. Укрупненные показатели стоимости ПС приведены в таблице 15 и таблице 16.

Укрупненные показатели стоимости открытых ПС 35-220 кВ

Таблица 15

| Напряжение, ПС, кВ | Кол-во и мощность трансформаторов (автотрансформаторов, шт. х МВ.А | Схема РУ на стороне |  |  | Кол-во отходящих ВЛ |  |  | Стоимость объекта в целом, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35/10 | 2х4 | Две рабочие, секционированные выключателем, секции шин | - | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 2 | - | 16 | 15250 |
| 35/10 | 2х4 | Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий (35-5Н) | - | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 2 | - | 16 | 15680 |
| 35/10 | 2х10 | Мостик с выключателями в цепях трансформатора и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов (35-5АН) | - | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 2 | - | 16 | 19612 |
| 110/10-6 | 2х40 | Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов (110-5АН) | - | Одна рабочая, секционированная выключателем система шин (10(6)-1) | 2 | - | 16 | 48254 |
| 110/6 | 2х40 | Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий (110-5Н) | - | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 2 | - | 22 | 57883 |
| 110/10 | 2х10 | Два блока с выключателем и неавтоматической перемычкой со стороны линии (110-4Н) | - | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 2 | - | 16 | 42884 |
| 110/10 | 2х25 | Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная система шин (110-12) | - | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 2 | - | 22 | 44260 |
| 110/10 | 2х25 | Две рабочие системы шин (110-13) | - | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 2 | - | 22 | 45418 |
| 110/10 | 2х25 | Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий (110-5Н) | - | Две, секционированные выключателями, системы шин (10-2) | 2 | - | 20 | 47378 |
| 110/10 | 2х40 | Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий (110-5Н) | - | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 2 | - | 36 | 60360 |
| 110/35/10 | 2х10 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (110-9) | Одна рабочая, секциониро-ванная выключателем система шин (35-9) | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 2 | 4 | 36 | 70394 |
| 110/35/10 | 2х25 | Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная система шин (110-12) | Одна рабочая, секциониро-ванная выключателем система шин (35-9) | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 2 | 4 | 36 | 77082 |
| 110/35/10 | 2х 25 | Две рабочие системы шин (110-13) | Одна рабочая, секциониро-ванная выключателем, система шин (35-9) | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 4 | 4 | 36 | 97592 |
| 110/35/10 | 2х 40 | Две рабочие системы шин 110-13 | Одна рабочая, секциониро-ванная выключателем, система шин (35-9) | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 4 | 4 | 36 | 111617 |
| 220/10 | 2х63 | Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий 220-5Н | - | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 2 | - | 36 | 106412 |
| 220/35/10 | 2х25 | Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий 220-5Н | Одна рабочая, секциониро-ванная выключателем, система шин (35-9) | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 2 | 4 | 24 | 101866 |
| 220/110/6 | 2х125 | Четырехугольник (220-7) | Одна рабочая, секциониро-ванная выключателем, система шин (110-9) | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (6-1) | 2 | 2 | 36 | 119241 |
| 220/110 | 2х125 | Четырехугольник (220-7) | Одна рабочая, секциониро-ванная выключателем, система шин (110-9) | - | 2 | 7 | - | 131598 |
| 220/110/10 | 2х 250 | Трансформатор-шины с полуторным присоединением линий 220-16 | Одна рабочая, секциониро-ванная выключателем, система шин (110-9) | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин | 6 | 4 | 36 | 345560 |

Примечания:

1. Номер схемы РУ соответствует типовым схемам РУ 6-750 кВ подстанций («Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения» (ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007- 29.240.30.010 - 2008).

Укрупненные показатели стоимости закрытых ПС 35-220 кВ (с открытой установкой трансформаторов)

Таблица16

| Напряжение, ПС, кВ | Кол-во и мощность трансформаторов (автотрансформаторов), шт. х МВА | Схема РУ на стороне |  |  | Кол-во отходящих ВЛ |  |  | Стоимость объекта в целом, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35/10 | 2х6,3 | Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линии (35-4Н) | - | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 2 | - | 16 | 20402 |
| 35/10 | 2х16 | Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линии (35-4Н) | - | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 2 | - | 16 | 29372 |
| 110/10 | 2х10 | Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий (110-5Н) | - | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 2 | - | 16 | 47918 |
| 110/10 | 2х25 | Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий (110-5Н) | - | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 2 | - | 32 | 68234 |
| 110/10 | 2х40 | Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий (110-5Н) | - | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 2 | - | 32 | 72242 |
| 110/10-6* | 2х40 | Два блока с выключателем и неавтоматической перемычкой со стороны линии (110-4Н) | - | Одна рабочая, секционированная выключателем система шин (10(6)-1) | 2* | - | 36* | 111908,2 |
| 110/10 | 2х63 | Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий (110-5Н) | - | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 2 | - | 32 | 91264 |
| 110/10 | 2х63 (8 элегазовых ячеек) | Две рабочие системы шин (110-13) | - | Четыре одиночные, секционированные выключателем, системы шин (10-3) | 2 | 4 | 36 | 179893 |
| 220/110/10 | 2х 200 (8 элегазовых ячеек 220 кВ, 9 элегазовых ячеек 110 кВ) | Четырехугольник (220-7) | Две рабочие системы шин 110-13 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 2 | 6 | 48 | 441986 |
| 220/110/10 | 2х 200 (8 элегазовых ячеек 220 кВ, 11 элегазовых ячеек 110 кВ) | Одна рабочая, секционированная, система шин (220-9Н) | Две рабочие системы шин 110-13 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (10-1) | 2 | 6 | 48 | 455021 |

Примечание:

* подстанция с закрытой компоновкой РУ и закрытой установкой трансформаторов, КРУЭ 110 кВ - элегазовые выключатели, РУ10; 6 кВ - вакуумные, отходящие линии кабельные.

Стоимость подстанций приведена с учетом затрат на строительство здания ЗРУ.

4.5. При составе основного оборудования и количестве отходящих ВЛ, отличающихся от указанных в таблицах 15 и 16, а также при расширении и реконструкции ПС, оценку стоимости сооружения подстанции рекомендуется корректировать с учетом конкретных данных, а при их отсутствии, по данным таблиц 17-24.

4.6. Для расчета полной стоимости ПС к показателям УПС добавляется стоимость постоянного отвода земли. Стоимость постоянного отвода земли принимается с учетом площади земельного участка под ПС и рекомендаций п. 1.7 настоящего Сборника. Площадь постоянного отвода земли зависит от схемы электрических соединений, исполнения и компоновки ПС. При использовании типовых схем электрических соединений примерная площадь постоянного отвода земли может быть принята по данным приложения № 11 к настоящему Сборнику.

4.7. Учитывая многообразие компоновок, используемых материалов и состава основного оборудования подстанций, а также значительный и различный по составу объем работ при реконструкции подстанций, их стоимость может быть определена набором отдельных основных элементов.

Для расчета полной стоимости ПС к сумме стоимостных показателей ее основных элементов, добавляют затраты, сопутствующие строительству (соответствуют перечню затрат по главам 1, 7, 8, 9, 10, 12 сводного сметного расчета), которые исчисляются от этой суммы и составляют:

1,0 -5,0% - подготовительные работы;

1,0-4,0% - благоустройство;

3,9 % - временные здания и сооружения, при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8, что составит 3,12%;

7,5-8,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;

2,6-3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;

7,0-8,5% - прочие работы и затраты (производство работ в зимнее время, пусконаладочные работы, средства на покрытие затрат строительных организации по добровольному страхованию работников и имущества,  затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на премирование за ввод объекта в эксплуатацию, средства на проведение подрядных торгов);

3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%).

Большие значения относят к ПС напряжением 110-220 кВ.

К итогу в текущих ценах добавляют стоимость постоянного отвода земли под ПС.

4.8. Показатели стоимости РУ 35-220кВ учитывают стоимость установленного оборудования (выключатель, разъединитель, трансформаторы тока и напряжения, разрядники); панели управления, защиты и автоматики, установленные в общеподстанционном пункте управления (ОПУ), относящиеся к РУ или ячейке; кабельное хозяйство в пределах ячейки и до панелей в ОПУ и др., а также строительные и монтажные работы.

4.9 Показатели стоимости ОРУ 35-220 кВ, выполненных по блочным и мостиковым схемам, приведены в таблице 17. Показатель стоимости ячейки ОРУ 35-220 кВ включает количество выключателей более трех, а также закрытое РУ 10 кВ, строительную часть здания и может быть принят по данным таблицы 17.

Показатели стоимости ОРУ 35-220 кВ

Таблица 17

| Схема ОРУ на стороне ВН | Номер схемы | Показатель стоимости ОРУ, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 35 кВ | 110 кВ | 220 кВ |
| Блок линия-трансформатор с: |  |  |  |  |
| - разъединителем | 1 | 360 | 480 | 690 |
| - выключателем | 3Н | 5600 | 9960 | 12700 |
| Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линии | 4Н | 7532 | 11900 | 27400 |
| Мостик с выключателем в перемычке и в цепях линий (или трансформаторов) | 5Н (5АН) | 15700 | 23100 | 35000 |

выключатели элегазовые

4.10. Показатели стоимости ячейки одного комплекта выключателя в РУ 35-220 кВ приведены в таблице 18.

Показатели стоимости ячейки одного комплекта выключателя

Таблица 18

| Напряжение, кВ | Показатель стоимости ячейки одного комплекта выключателя, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | воздушный | масляный | вакуумный | элегазовый |  |
|  |  |  |  | ОРУ | КРУЭ |
| 10 | - | 190 | 313 | 300 | 330 (КРУ) |
| 35 | - | 940 | 452 | 998 | 1626 |
| 110 | 3412 | 2946 | 963 | 6790 | 7200 9370* 19710** |
| 220 | 7312 | 7750 | - | 11224 | 22500 31920** |
| выключатели элегазовые - производитель фирма «Hyundai» *выключатели элегазовые - производитель фирма «Siemens» |  |  |  |  |  |

Примечания:1. Показатели стоимости ячейки выключателя включает:

- оборудование (60%);

- релейная защита, кабели, панели в ОПУ (22%);

- ошиновка, порталы, строительные и монтажные работы (18%).

2. Показатели стоимости ячейки КРУЭ включает строительную часть здания, оборудование и монтажные работы.

4.11. Стоимость строительства здания КРУЭ, ЗРУ (укомплектованных оборудованием) рекомендуется принимать из расчета 16,0 тыс. руб./м2.

4.12. Показатели стоимости ячейки трансформатора (автотрансформатора) учитывают установленное оборудование (трансформатор, кабельное хозяйство в пределах ячейки и до панелей в ОПУ, а также панели управления, защиты и автоматики, установленные в ОПУ, относящиеся к ячейке, гибкие связи трансформаторов и др.), материалы, строительные и монтажные работы. Показатели стоимости ячейки трансформаторов 35-220 кВ приведены в таблице 19, а регулировочных - в таблице 20.

Показатели стоимости ячейки трансформаторов 35-220 кВ, тыс. руб. (для открытой установки трансформатора)

Таблица 19

| Мощность, МВ.А | Трансформатор |  |  |  |  | Автотранс-форматор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35/НН | 110/НН | 110/35/НН | 220/НН | 220/35/НН | 220/110/НН |
| 2,5 | 1290 | - | - | - | - | - |
| 4 | 1460 | - | - | - | - | - |
| 6,3 | 1876 | 2800 | 3160 | - | - | - |
| 10 | 2473 | 2960 | 4682 | - | - | - |
| 16 | 3270 | 3420 | 6473 | - | - | - |
| 25 | 4417 | 6273 | 7176 | - | 9454 | - |
| 40 | 6714 | 7898 | 8391 | 9511 | 10602 | - |
| 63 | - | 10249 | 11309 | 12987 | - | 14400 |
| 80 | - | 11532 | 12988 | 16522* | - | - |
| 100 | - | - | - | 16879 | - | - |
| 125 | - | 16712 | - | 20674* | - | 20040 |
| 160 | - | - | - | 26414 | - | - |
| 200 | - | 17260* | - | 30056* | - | 28096 |
| 250 | - | - | - | - | - | 29333 |

* с переключением ответвлений без возбуждения (ПБВ).

Показатели стоимости линейных регулировочных трансформаторов

Таблица 20

| Тип | Напряжение, кВ | Мощность, МВ.А | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ТДНЛ-10000/10 | 10 | 10 | 4910 |
| ТМНЛ-16000/10 | 10 | 16 | 5750 |
| ТДНЛ-40000/10 | 10 | 40 | 6180 |
| ТДНЛ-63000/10 | 10 | 63 | 7220 |
| ТДНЛ-63000/35 | 35 | 63 | 7510 |

4.13. Показатели стоимости компенсирующих и регулирующих устройств учитывают оборудование в полном объеме, включая кабельное хозяйство в пределах ячейки и до панелей в ОПУ, панели управления, защиты и автоматики, установленные в ОПУ, но относящиеся к ячейке, а также строительные и монтажные работы.

4.14. Показатели стоимости синхронных компенсаторов (СК), асинхронизированных компенсаторов (АСК), и статических тиристорных компенсаторов (СТК) приведены в таблице 21.

Показатели стоимости синхронных и асинхронизированных компенсаторов и статических тиристорных компенсаторов

Таблица 21

| Тип СК, СТК | Мощность, Мвар | Стоимость, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Двух СК, АСК, СТК | В т.ч. при вводе первого СК, АСК, СТК |
| КСВБ-50-11 | 50 | 37500 | 23750 |
| КСВБО-50-11 | 50 | 47000 | 26900 |
| КСВБ-100-11 | 100 | 73750 | 45320 |
| КСВБО-100-11 | 100 | 83000 | 51016 |
| АСК-50 | 50 | 24000 | 18130 |
| АСК-100 | 100 | 48000 | 34260 |
| СТК-50 | ±100 | 24000 | 18010 |
| СТК-100 | ±100 | 48000 | 34260 |

4.15. Показатели стоимости управляемых шунтирующих реакторов (УШР) приведены в таблице 22.

Показатели стоимости управляемых шунтирующих реакторов 110-220кВ

Таблица 22

| Наименование показателей | Параметры УШР |  |
| --- | --- | --- |
|  | УШР-110кВ | УШР-220кВ |
| 1. Напряжение, допустимое в эксплуатации, кВ | 126 | 262 |
| 2. Мощность номинальная, МВА | 32,0 | 63,0-100,0 |
| 3. Стоимость УШР (один комплект), тыс. руб. | 10110 | 18970-29690 |

Примечание:

В показателях стоимости шунтирующих реакторов стоимость выключателя не учтена.

4.16. Показатели стоимости СК, АСК, СТК, приведенные в таблице 23, учитывают:

- собственно СК, АСК, СТК, включая систему охлаждения, газовое и масляное хозяйство;

- РУ НН, силовые и контрольные кабели в пределах ячейки и до панелей в ОПУ;

- панели релейной защиты, установленные в ОПУ и относящиеся к ячейке;

- строительно-монтажные работы по сооружению здания и монтажу оборудования.

Если для присоединения СТК к сети требуется установка отдельного трансформатора, то стоимость его установки с выключателем учитывается дополнительно.

Показатели стоимости шунтовых конденсаторных батарей 6-110 кВ

Таблица 23

| Напря-жение, кВ | Установленная мощность, Мвар | Показатель стоимости, тыс. руб. | Напря-жение, кВ | Установленная мощность, Мвар | Показатель стоимости, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1,45 | 475 | 10 | 7,2 | 2250 |
|  | 2,9* | 850 |  | 9,6* | 3100 |
|  | 4,3 5,8* | 1475 1675 |  | 12,0 | 3750 |
|  |  |  | 35 | 9,1 | 2750 |
|  | 7,2 | 2450 |  | 13,6 | 3875 |
|  |  |  |  | 18,1 | 5125 |
| 10 | 1,2 2,4 | 375 750 | 110 | 27,2 40,8 | 6000 11250 |
|  | 3,6 | 1125 |  | 54,0 | 14750 |
|  | 4,8* | 1550 |  | 54,4* | 15625 |
|  | 6,0 | 1925 |  | - | - |

* регулируемые ШКБ.

4.17. Показатели стоимости шунтирующих реакторов 10-220 кВ приведены в таблице 24.

Показатели стоимости шунтирующих реакторов 10-220 кВ (комплект - три фазы)

Таблица 24

| Тип реактора | Напряжение, кВ | Мощность, МВА | Показатель стоимости, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| РТМ | 11 | 3,3 | 1300 |
| РТД | 38,5 | 20 | 3600 |
| 3хРОДБС | 121 | 3х33,3 | 9500 |

4.18. Показатели стоимости вакуумно-реакторных групп приведены в таблице 25.

# Показатели стоимости вакуумно-реакторных групп

Таблица 25

| Наименование показателей | ###### Параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, кВар | 7500 | 10000 | 20000 | 50000 |
| Напряжение, кВ | 10 кВ |  |  |  |
| Показатель стоимости вакуумно-реакторной группы, тыс. руб. | 805 | 1075 | 2170 | 5400 |

В стоимость вакуумно-реакторной группы включены сухие реакторы типа РКОС и вакуумные выключатели.

4.19. Показатели стоимости программно-технологических комплексов приведены в таблице 26.

Показатели стоимости программно-технологических комплексов АСУ ТП, АИИС КУЭ, систем телемеханики и охранно-пожарной сигнализации

Таблица 26

| Наименование комплексов | Напряжение, кВ | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| АСУ ТП | 110 кВ | 573,8 |
|  | 220 кВ | 745,2 |
| АИСКУЭ | 110 кВ | 682,9 |
|  | 220 кВ | 884,8 |
| Система телемеханики | 110 кВ | 620,3 |
|  | 220 кВ | 769,2 |
| Система пожарно-охранной сигнализации | 110 кВ | 164,5 |
|  | 220 кВ | 181,9 |

##### 4.20. Показатели стоимости дугогасящих и токоограничивающих реакторов приведены в таблице 27.

Показатели стоимости дугогасящих и токоограничивающих реакторов

Таблица 27

| ###### Тип реактора | Показатель стоимости, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Однофазные масляные заземляющие дугогасящие реакторы для защиты электросетей 6-35 кВ от аварий |  |
| РЗДСОМ - 380/10 У1 | 145 |
| РЗДСОМ - 1520/10 У1 | 420 |
| РЗДПОМ - 190/10 У1 | 216 |
| РЗДПОМА - 190/10 У1 | 250 |
| РУОМ-300/6 УХЛ1 | 580 |
| РЗДПОМ - 480/10 У1 | 240 |
| РУОМ-480/6 УХЛ1 | 590 |
| РЗДПОМ - 480/20 У1 | 290 |
| РЗДПОМ - 480/35 У1 | 300 |
| Сухие токоограничивающие реакторы внутренней установки для электросетей 6-10 кВ а) одинарные |  |
| РТОС 10 - 1600 - 0,25 У3 | 370 |
| РТОС 10 - 1600 - 0,35 У3 | 550 |
| РТОС 10 - 2500 - 0,35 У3 | 380 |
| РТОС 10 - 4000 - 0,18 У3 | 570 |
| б) трехфазные |  |
| РТСТ 10 - 1000 - 0,14 У3 | 485 |
| РТСТ 10 - 1000 - 0,35 У3 | 490 |
| РТСТ 10 - 1000 - 0,56 У3 | 600 |
| РТСТ 10 - 1600 - 0,35 У3 | 900 |
| РТСТГ 10 - 5000 - 0,1 УХЛ1 | 1130 |

4.21. Показатель стоимости постоянной части затрат по ПС учитывает общеподстанционный пункт управления, устройство собственных нужд подстанции, систему оперативного постоянного тока, внутриплощадочные водоснабжение, канализацию и подъездные дороги, средства связи и телемеханики, систему видеонаблюдения, наружное освещение, ограждение и прочие элементы (таблица 28). Постоянная часть затрат принимается с учетом схемы и высшего напряжения подстанции.

Постоянная часть затрат по ПС 35-220 кВ с открытой установкой оборудования

Таблица 28

| Напряжение, кВ/кВ | Схема РУна стороне ВН | Показатель стоимости, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Открытая ПС | Закрытая ПС |
| 35/10 | Без выключателей | 4018 | - |
|  | С выключателями | 4710 | 4080 |
| 110/10; 110/35/10 | 2 блока с выключателями и неавтоматической перемычкой | 14866 | - |
|  | Две рабочие системы шин | 15625 | 9952 |
|  | Мостик | 16478 | 12412 |
| 220/10; | Мостик | 20108 | 14405 |
| 220/35/10 | Мостик | 30560 | - |
| 220/110 | Четырехугольник | 39480 | 28663 |
|  | Две рабочие системы шин | 46541 | 34519 |

Примечания:

1. Если осуществляется реконструкция (расширение) подстанции, то постоянная часть затрат может быть принята в зависимости от характера реконструкции (расширения) в следующих размерах (% от значений, приведенных в таблице 28):

- 15-20 % - при установке второго трансформатора (выключателя), или другого вида оборудования, если оно не было предусмотрено проектом;

- 40-60 % - при переустройствах ОРУ (при замене распределительного устройства).

4.22.	При определении стоимости подстанций напряжением 220 кВ учитываются затраты на организацию противоаварийной автоматики (ПА), приведенные в таблице 29. Затраты на организацию ПА подстанций напряжением 35-110 кВ составляют незначительную долю в стоимости строительства ПС, поэтому отдельно не учитываются.

Показатели стоимости противоаварийной автоматики при строительстве электросетевых объектов

Таблица 29

| № | Объект | Показатель стоимости, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектирование | Оборудование | Монтаж | Наладка | Итого: |
| ПА подстанций с высшим напряжением 220кВ при количестве присоединений 220кВ: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | до 2 | 165 | 415 | 102 | 181 | 863 |
| 2. | более 2 | 236 | 538 | 130 | 260 | 1164 |

5. Затраты на демонтаж оборудования и конструкций

В настоящее время и ближайшие годы значительный объем капитальных вложений будет направлен на реконструкцию ВЛ и ПС. При осуществлении реконструкции и технического перевооружения возникает необходимость демонтажа оборудования подстанций и опор, проводов и грозозащитных тросов ВЛ.

Демонтаж оборудования ПС - разборка оборудования со снятием его с места установки и, в необходимых случаях, консервацией с целью перемещения на другое место, или замены новым оборудованием в период реконструкции, расширения, или технического перевооружения предприятий, зданий и сооружений. При этом, разборка оборудования со снятием, или без снятия с места установки для выполнения ремонта, к демонтажу оборудования не относится.

Затраты на демонтаж определяются в зависимости от характеристики оборудования, стоимости работ по его монтажу, а также от дальнейшего предназначения демонтируемого оборудования.

Стоимость демонтажа оборудования рассчитана в соответствии с порядком определения затрат на демонтаж оборудования, изложенным в «Указаниях по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм - 2001)» - МДС 81-37.2004. Согласно указанному порядку, затраты на демонтаж оборудования определяются применением к стоимости монтажа оборудования (учитывается сумма затрат на оплату труда и эксплуатацию машин, стоимость материальных ресурсов не учитывается) усредненных коэффициентов.

Стоимость монтажа оборудования принята в соответствии с «Федеральными единичными расценками на монтаж оборудования» ФЕРм - 2001, сборник №8 «Электротехнические установки».

Коэффициенты к стоимости работ по монтажу оборудования, установленные исходя из предназначения демонтируемого оборудования в дальнейшем, следующие:

- оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервацией с целью длительного или кратковременного  хранения                  - 0,7;

- оборудование подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ……………………………………………………………………  0,6;

- оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части                     - 0,5;

- то же без разборки и резки …………………………………………-.0,3.

Стоимость демонтажа основного оборудования подстанций приведена в таблице 30.

Стоимость работ по демонтажу ВЛ 0,4-10 кВ включает в себя затраты по демонтажу опор ВЛ (железобетонных и деревянных), а также проводов.

Стоимость работ по демонтажу ВЛ 35-220 кВ включает в себя затраты по демонтажу опор ВЛ (железобетонных и стальных), а также проводов и грозозащитных тросов.

Затраты на демонтаж опор ВЛ 35-220 кВ рассчитаны в соответствии с порядком определения затрат на демонтаж конструкций, изложенном в «Указаниях по применению Федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001)» - МДС 81-36.2004.

Затраты на работы по демонтажу проводов и грозозащитных тросов для ВЛ 35-220 кВ определены в соответствии с общими указаниями, приведенными в сборнике ФЕР-2001 № 33 «Линии электропередачи» - ФЕР 81-02-33-2001

Согласно Указаниям МДС 81-37.2001, затраты на демонтажные работы определены по соответствующим единичным расценкам (ФЕР 81-02-33-2001) на установку опор, подвеску проводов и тросов без учета стоимости материальных ресурсов. При этом, к затратам на оплату труда рабочих-строителей, эксплуатацию строительных машин и механизмов применены следующие коэффициенты:

а) при демонтаже железобетонных опор ВЛ - 0,8;

б) при демонтаже стальных опор ВЛ - 0,7;

в) на демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ - 0,75;

г) на демонтаж шести проводов ВЛ 220 кВ:

- до 1 км - 0,7;

- свыше 1 км - 0,75;

д) на демонтаж грозозащитных тросов - 0,65.

Стоимость демонтажных работ по ВЛ 0,4-220 кВ приведена в таблицах 31-32.

Стоимость демонтажа основного оборудования подстанций

Таблица 30

| № п/п | Наименование оборудования | Затраты на демонтаж оборудования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подлежащего дальнейшему использованию |  |  |  | не подлежащего дальнейшему использованию |  |
|  |  | к=0,7 |  | к=0,6 |  | к=0,5 | к=0,3 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Трансформаторы и автотрансформаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Трансформатор трехфазный 35кВ, мощность, кВА 10 000 - 40 000 | 13,64 |  | 11,64 | 9,35 |  | 5,84 |
| 2. | Трансформатор трехфазный 110кВ, мощность, кВА 2 500 - 6 300 25 000 - 80 000 | 17,44 20,80 |  | 16,18 17,80 | 14,15 14,80 |  | 8,09 8,90 |
| 3. | Трансформатор, или автотрансформатор трехфазный 220кВ, мощность, кВА 25 000 - 160 000 200 000, 250 000 | 35,34 40,6 |  | 30,29 34,80 | 25,24 29,0 |  | 15,14 17,4 |
| Выключатели воздушные |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Выключатель, напряжением, кВ 220 | 16,62 |  | 14,24 |  | 11,87 | 7,12 |
| Выключатели масляные |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Выключатель напряжением, кВ 35 110 220 | 1,97 9,20 15,48 |  | 1,69 8,90 13,27 |  | 1,23 7,42 11,06 | 0,84 4,45 6,64 |
| Разъединители |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Разъединитель напряжением, кВ 35 110 220 | 1,14 1,95 3,55 |  | 1,01 1,66 3,01 |  | 0,88 1,46 2,56 | 0,60 0,96 1,62 |
| Металлические конструкции под оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Металлические конструкции, т |  | 1,36 | 1,16 |  | 0,92 | 0,56 |

# Стоимость демонтажа ВЛ 0,4 - 10 кВ

Таблица 31

| № п/п | ## Наименование элементов | Единица измерения | ## Стоимость демонтажных работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Опоры железобетонные: |  |  |
|  | а) одностоечные | 1опора | 0,19 |
|  | б) одностоечные с подкосом (железобетонным) |  | 0,40 |
|  | опоры ВЛ 0,4 кВ | 1 км линии | 6,4 |
|  | опоры ВЛ 6-10 кВ |  | 7,9 |
| 2 | Опоры деревянные: |  |  |
|  | а) одностоечные | 1 опора | 0,17 |
|  | б) одностоечные с подкосом (железобетонным) |  | 0,36 |
|  | опоры ВЛ 0,4 кВ | 1 км линии | 5,7 |
|  | опоры ВЛ 6-10 кВ |  | 6,3 |
| 3 | Провода: |  |  |
|  | а) демонтаж проводов ВЛ 0,4-10 кВ сечением до 95 мм2 | 1 км (3 провода) | 4,29 |

# Стоимость демонтажа ВЛ 35 - 220 кВ

Таблица 32

| № п/п | ## Наименование элементов | Единица измерения | ## Стоимость демонтажных работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Опоры железобетонные центрифугированные: |  |  |
|  | а) промежуточные, свободностоящие, одностоечные: | 1м3 опор |  |
|  | - одноцепные; |  | 0,9 |
|  | - двухцепные |  | 0,94 |
|  | б) анкерно-угловые, одноцепные на оттяжках , одностоечные |  | 1,7 |
|  | опоры ВЛ 35 кВ* | 1 км линии | 10,2 |
|  | опоры ВЛ 110 кВ* |  | 13,7 |
|  | опоры ВЛ 220 кВ* |  | 16,1 |
| 2. | Опоры стальные: |  |  |
|  | а) промежуточные, свободностоящие, одностоечные; | 1 т опор | 2,3 |
|  | б) промежуточные, на оттяжках, одностоечные; |  | 4,2 |
|  | в) анкерно-угловые, свободностоящие, одностоечные |  | 3,1 |
|  | г) опоры стальные ВЛ 35 кВ | 1 км линии | 13,9 |
|  | д) опоры стальные ВЛ 110 кВ |  | 17,8 |
|  | е) опоры стальные ВЛ 220 кВ |  | 23,5 |
| 3. | Провода и грозозащитные тросы: |  |  |
|  | а) демонтаж проводов ВЛ-35 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: | 1км линии (3 провода) |  |
|  | - до 1 км; |  | 6,7 |
|  | - свыше 1 км |  | 5,8 |
|  | б) демонтаж проводов ВЛ-110 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: | 1км линии (3 провода) |  |
|  | - до 1 км; |  | 6,9 |
|  | - свыше 1 км |  | 5,8 |
|  | в) демонтаж проводов ВЛ-220 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: | 1км линии (3 провода) |  |
|  | - до 1 км; |  | 11,8 |
|  | - свыше 1 км |  | 9,2 |
|  | г) демонтаж проводов ВЛ-220 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: | 1км линии (6 проводов) |  |
|  | - до 1 км; |  | 22,1 |
|  | - свыше 1 км |  | 18,2 |
|  | д) демонтаж одного грозозащитного троса ВЛ - 35-220 кВ без пересечений с препятствиями | 1км линии | 1,3 |
|  | е) демонтаж двух грозозащитных тросов ВЛ- 35-220 кВ без пересечений с препятствиями | 1км линии | 1,8 |

Примечание:

*анкерно-угловые опоры - стальные

## Приложение № 1

## к Сборнику

## Методика расчета стоимости строительства объектов электросетевого хозяйства по субъектам Российской Федерации

- Определение стоимости планируемого к строительству объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления строительства по формуле:

## ,

где:

- используемый укрупненный показатель - для базового района;

- общее количество используемых показателей по конкретному объекту;

- мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, строительный объем, протяженность и т.д.);

- коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации (приложение № 4 к настоящему Сборнику);

- коэффициент перехода от базовых цен ФЕР 2001 года к ценам текущего периода (на момент составления расчета) по субъектам Российской Федерации, ежегодно публикуемый Министерством регионального развития Российской Федерации;

- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району (приложение № 2 к настоящему Сборнику);

Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона (приложение № 3);

Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету плата за землю, земельный налог, компенсационные выплаты), в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации в государственной регистрации не нуждается, письмо от 10 марта 2004 г. № 07/2699-ЮД). Данные затраты могут определяться также на основании данных объектов-аналогов.

- прогнозный индекс-дефлятор, значение которого определяется по формуле:

- индекс-дефлятор, публикуемый в прогнозах Министерства экономического развития Российской Федерации, на период с даты составления  расчета до планируемой даты начала строительства, в процентах;

- индекс-дефлятор, публикуемый в прогнозах Министерства экономического развития Российской Федерации на планируемую продолжительность строительства объекта, рассчитываемого по УПС, в процентах

НДС - налог на добавленную стоимость.

## Приложение № 2

## к Сборнику

# Рекомендуемые коэффициенты, учитывающие регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства

| № п/п | Субъект Российской Федерации | Коэф-фициен-ты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Центральный Федеральный округ |  |  |
|  | Белгородская область | 1 |  |
|  | Брянская область | 1 |  |
|  | Владимирская область | 1 |  |
|  | Воронежская область | 1 |  |
|  | Ивановская область | 1 |  |
|  | Калужская область | 1 |  |
|  | Костромская область | 1 |  |
|  | Курская область | 1 |  |
|  | Липецкая область | 1 |  |
|  | Московская область | 1 |  |
|  | Орловская область | 1 |  |
|  | Рязанская область | 1 |  |
|  | Смоленская область | 1 |  |
|  | Тамбовская область | 1 |  |
|  | Тверская область | 1 |  |
|  | Тульская область | 1 |  |
|  | Ярославская область | 1 |  |
|  | г. Москва | 1 |  |
|  | Северо - Западный федеральный округ |  |  |
|  | Республика Карелия | 1,09 | 1,12 севернее 64 параллели |
|  | Республика Коми | 1,09 | 1,19 севернее 64 параллели 1,22 севернее полярного круга |
|  | Ненецкий автономный округ | 1,12 | 1,22 севернее полярного круга |
|  | Архангельская область | 1,09 | 1,12 севернее 64 параллели 1,22 севернее полярного круга |
|  | Вологодская область | 1 |  |
|  | Калининградская область | 1 |  |
|  | Ленинградская область | 1 |  |
|  | Мурманская область | 1,09 |  |
|  | Новгородская область | 1 |  |
|  | Псковская область | 1 |  |
|  | г. Санкт-Петербург | 1 |  |
|  | Южный федеральный округ |  |  |
|  | Республика Адыгея (Адыгея) | 0,94 |  |
|  | Астраханская область | 0,94 |  |
|  | Волгоградская область | 0,94 |  |
|  | Республика Калмыкия | 1 |  |
|  | Краснодарский край | 0,94 |  |
|  | Ростовская область | 0,94 |  |
|  | Северо - Кавказский федеральный округ |  |  |
|  | Республика Дагестан | 0,94 |  |
|  | Республика Ингушетия | 0,94 |  |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 0,94 |  |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 0,94 |  |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | 0,94 |  |
|  | Чеченская Республика | 0,94 |  |
|  | Ставропольский край | 0,94 |  |
|  | Приволжский федеральный округ: |  |  |
|  | Республика Башкортостан | 1,09 |  |
|  | Республика Марий Эл | 1 |  |
|  | Республика Мордовия | 1 |  |
|  | Республика Татарстан | 1 |  |
|  | Удмуртская Республика | 1,11 |  |
|  | Чувашская Республика - Чувашия | 1 |  |
|  | Кировская область | 1,09 |  |
|  | Нижегородская область | 1 |  |
|  | Оренбургская область | 1,09 |  |
|  | Пензенская область | 1 |  |
|  | Пермский край | 1,13 | районы: Красновишнерский, Чердынский, Гайнский |
|  | Пермский край | 1,12 | Другие района |
|  | Самарская область | 1 |  |
|  | Саратовская область | 1 |  |
|  | Ульяновская область | 1 |  |
|  | Уральский федеральный округ |  |  |
|  | Курганская область | 1,09 |  |
|  | Свердловская область | 1,13 |  |
|  | Тюменская область | 1,09 | 1,12 Уват |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,18 | 1,19 Белоярский район |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,21 | 1,19 г. Ноябрьск |
|  | Челябинская область | 1,12 |  |
|  | Сибирский федеральный округ |  |  |
|  | Республика Алтай | 1,09 |  |
|  | Республика Бурятия | 1,09 |  |
|  | Республика Тыва | 1,09 |  |
|  | Республика Хакасия | 1,09 |  |
|  | Алтайский край | 1,09 |  |
|  | Красноярский край | 1,09 | 1,12 севернее 60 параллели |
|  | Иркутская область | 1,09 | 1,12 севернее 60 параллели |
|  | Кемеровская область | 1,09 |  |
|  | Новосибирская область | 1,09 |  |
|  | Омская область | 1,09 |  |
|  | Томская область | 1,09 | 1,19 севернее 60 параллели |
|  | Забайкальский край | 1,09 |  |
|  | Дальневосточный федеральный округ |  |  |
|  | Республика Саха (Якутия) | 1,09 | 1,13 севернее 64 параллели 1,22 севернее полярного круга |
|  | Приморский край | 1,09 |  |
|  | Хабаровский край | 1,09 | 1,13 севернее 60 параллели |
|  | Амурская область | 1,09 |  |
|  | Камчатская край | 1,09 |  |
|  | Камчатский край (КАО) | 1,09 | 1,13 севернее 60 параллели |
|  | Магаданская область | 1,09 | 1,19 севернее полярного круга |
|  | Сахалинская область | 1,09 |  |
|  | Еврейская автономная область | 1,09 |  |
|  | Чукотский автономный округ | 1,09 | 1,13 севернее 64 параллели |

Приложение № 3

к Сборнику

# Рекомендуемые зональные коэффициенты изменения стоимости строительства в разрезе субъекта Российской Федерации

| № п/п | Федеральный округ, регион | Базовый районный коэффициент * | Зональные коэффициенты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный федеральный округ |  |  |  |  |
| 1 | Брянская область | I - 1,000 | II - 1.015 III - 1.035 IV - 1.055 |  |
| 2 | Тамбовская область | I-1,000 г. Тамбов | II -1,010 III - 1,011 IV - 1,012 V - 1,013 |  |
| 3 | Тверская область |  | I - 1,017 II - 1,005 III - 1,012 IV - 1,024 V - 1,054 |  |
| Северо-Западный федеральный округ |  |  |  |  |
| 1 | Республика Карелия | I зона-1,000 г. Петрозаводск | II - 1,007 III - 1,009 IV - 1,015 V- 1,024 VI - 1,026 VII - 1,062 VIII - 1,037 IX - 1,045 X - 1,081 XI - 1,054 XII - 1,092 XIII - 1,200 XIV - 1,103 XV- 1,207 XVI - 1,220 XVII - 1,231 XVIII -1.233 |  |
| 2 | Республика Коми | I зона - 1,000 г. Сыктывкар | II- 1,030 III -1,040 IV- 1,000 V- 1,060 VI - 1,030 VII - 1,070 VIII - 1,030 IX - 1,090 X - 1,090 XI - 1,040 XII - 1,030 XIII - 1,090 XIV - 1,080 XV- 1,180 XVI - 1,190 XVII - 1,200 XVIII - 1,160 XIX - 1,200 XX - 1,240 |  |
| 3 | Вологодская область | III зона - 1,002 г. Сокол | I - 1,000 II - 0,959 III - 1,002 IV - 0,990 V - 0,997 VI - 0,996 VII - 1,004 VIII - 1,004 IX - 0,990 X - 0,995 XI -1,006 XII - 1,001 XIII - 1,006 XIV - 0,997 XV - 1,002 XVI - 0,999 XVII - 1,000 XVIII - 1,001 XIX - 0,997 XX - 0,993 XXI - 0.997 XXII - 0,999 XXIII - 1,007 XXIV - 1,013 XXV - 1,010 XXVI - 1,012 |  |
| Южный федеральный округ |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
| Северо-Кавказский федеральный округ |  |  |  |  |
| 1 | Республика Северная Осетия - Алания | I зона - 1,000 | II - 1,050 III - 1,080 IV - 1,130 |  |
| Приволжский федеральный округ |  |  |  |  |
| 1 | Кировская область | II зона - 1,000 | I - 0,995 III - 1,024 IV - 1,031 V - 1,045 VI - 1,043 VII - 1,059 |  |
| Уральский федеральный округ |  |  |  |  |
| 1 | Тюменская область** | I зона - 1,000 | II - 1,008 III - 1,003 IV - 1,005 V - 1,006 VI - 1,091 |  |
| 2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра** | I зона - 1,000 | II - 1,008 III - 1,014 IV - 0,978 V - 1,023 |  |
| 3 | Ямало-ненецкий автономный округ** | II зона - 1,000 | I - 1,021 III - 0,972 IV - 0,992 |  |
| Сибирский федеральный округ |  |  |  |  |
| 1 | Республика Хакасия | I зона - 1,000 | II - 1,019 III - 1,0324 IV - 1,0463 V- 1,064 |  |
| 2 | Алтайский край | I зона - 1,000 | I - 1,017 II - 1,055 III - 1,094 IV - 1,133 V - 1,171 | Для зон с районным коэффициентом Кз 1,15 |
|  |  |  | III - 1,102 IV - 1,141 V - 1,179 | Для зон с районным коэффициентом Кз 1,20 |
| 3 | Красноярский край | I зона - 1,000 г. Красноярск | II - 1,000 III - 1,050 IV- 1,060 V- 1,090 VI- 1,800 VII.1- 1,870 VII.2 - 1,780 VII.3 -1,910 VII.4 -1,840 VIII - 1,410 IX - 1,140 X - 1,160 XI - 1,310 |  |
| 4 | Новосибирская область | IV зона - 1,000 | I - 0,912 II - 0,925 III - 0,962 V - 0,996 VI - 0,996 VII - 0,996 |  |
| 5 | Томская область |  | Александровский р-н - 1,37 | Кроме объектов инженерной инфраструктуры и специализированных видов строительства (энергетическое, транспортное, связь и т.д.) Поправочные коэффициенты приведены для территориальной сметной базы-2001 города |
|  |  |  | Асиновский р-н -1,12 |  |
|  |  |  | Бакчарский р-н -1,34 |  |
|  |  |  | Верхнекетский р-н - 1,25 |  |
|  |  |  | Зырянский р-н -1,13 |  |
|  |  |  | Каргасокский р-н - 1,39 |  |
|  |  |  | Кожевниковский р-н - 1,13 |  |
|  |  |  | Колпашевский р-н - 1,25 |  |
|  |  |  | Кривошеинский р-н -1,24 |  |
|  |  |  | Молчановский р-н - 1,25 |  |
|  |  |  | Парабельский р-н -1,29 |  |
|  |  |  | Первомайский р-н - 1,1 |  |
|  |  |  | Тегульдетский р-н - 1,3 |  |
|  |  |  | Томский - 1,09 |  |
|  |  |  | Чаинский р-н - 1,37 |  |
|  |  |  | Шегарский р-н - 1,14 |  |
|  |  |  | Город - Кедровый - 1,61 |  |
|  |  |  | Город - Стрежевой - 1,29 |  |
| 6 | Забайкальский край | I зона - 1,000 Вся территория Забайкальского края, кроме II и III зоны | II - 1,018 III - 1,029 |  |
| Дальневосточный федеральный округ |  |  |  |  |
| 1 | Республика Саха (Якутия) | I зона - 1,000 г. Якутск | II - 0,9721 III - 1,2695 |  |
| 2 | Хабаровский край | I зона - 1,000 | II - 1,020 III - 1,050 IV - 1,101 V - 1,110 VI - 1,130 VII - 1,150 VIII - 1,180 IX - 1,230 X - 1,180 XI - 1,350 XII - 1,830 XIII - 2,080 XIV - 2,570 |  |
| 3 | Амурская область | I зона - 1,000 г. Благовещенск | II - 1,020 III - 1,040 IV - 1,070 V - 1,150 VI - 1,200 |  |
| 4 | Еврейская автономная область | I зона - 1,000 | II - 1,020 III - 1,040 IV - 1,060 V - 1,090 VI - 1,120 |  |
| 5 | Чукотский автономный округ | I зона - 1,000 | II - 1,040 III - 1,078 IV -1,135 V - 1,188 VI - 1,241 VII - 1,346 VIII - 1,441 |  |

*Примечание: Наименование и границы зон, а также зональные коэффициенты изменения стоимости строительства, отсутствующие в приложении № 3 к настоящему Сборнику рекомендуется принимать в соответствии с территориальными сметными нормативами, установленными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

** зональные коэффициенты для объектов электросетевого строительства.

Приложение № 4

к Сборнику

## Рекомендуемые коэффициенты, учитывающие сейсмичность

| Здания и сооружения | Сейсмичность в баллах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Надземные сооружения (автомобильные и железные дороги, трубопроводы, линии электропередач и пр.) | 1 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Здания производственного назначения | 1 | 1,02 | 1,04 | 1,08 |

## Примечание. Сейсмическое районирование территории Российской Федерации принимается в соответствии с действующими документами в данной области.

Приложение № 5

к Сборнику

Составляющие стоимости строительства ВЛ, КЛ и ПС (%)

| Объект | Напряжение, кВ | Капиталовложения в строительстве, (%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Строительно-монтажные работы | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь | Пуско-наладочные работы | Прочие затраты |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Из них от общего объема капиталовложений |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПИР | Прочие |
| Линии электропередачи: Воздушные: на стальных опорах | 0,4 | 100 | 80 | 4 | - | 16 | 7 | 9 |
|  | 0,4* | 100 | 71,5 | 0,5 | - | 28 | 25 | 3 |
|  | 6-10 | 100 | 80 | 4 | - | 16 | 7 | 9 |
|  | 6-10* | 100 | 71,5 | 0,5 | - | 28 | 25 | 3 |
|  | 35 | 100 | 80 | - | - | 20 | 7,5 | 12,5 |
|  | 110 | 100 | 80 | - | - | 20 | 7,5 | 12,5 |
|  | 220 | 100 | 80 | - | - | 20 | 7,5 | 12,5 |
| на железобетонных опорах | 0,4 | 100 | 80 | 4 | - | 16 | 7 | 9 |
|  | 0,4* | 100 | 71,5 | 0,5 | - | 28 | 25 | 3 |
|  | 6-10 | 100 | 80 | 4 | - | 16 | 7 | 9 |
|  | 6-10* | 100 | 71,5 | 0,5 | - | 28 | 25 | 3 |
|  | 35 | 100 | 80 | - | - | 20 | 7,5 | 12,5 |
|  | 110 | 100 | 80 | - | - | 20 | 7,5 | 12,5 |
|  | 220 | 100 | 80 | - | - | 20 | 7,5 | 12,5 |
| Кабельные | 0,4 | 100 | 82,5 | - | 0,5 | 17 | 7 | 10 |
|  | 0,4* | 100 | 72 | - | 0,5 | 27,5 | 19 | 8,5 |
| Кабельные | 6-10 | 100 | 82,5 | - | 0,5 | 17 | 7 | 10 |
|  | 6-10* | 100 | 72 | - | 0,5 | 27,5 | 19 | 8,5 |
| Кабельные: с масляной изоляцией (прокладка в траншее) | 35-110 | 100 | 72 | 8 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| с изоляцией из сшитого полиэтилена (прокладка в лотках) | 110-220 | 100 | 71 | 9 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| Подстанции: открытого типа, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 100 | 19**-33 | 60**-55 | 4**-3,8 | 17**-8,2 | 8**-4 | 9**-4,2 |
|  | 110 | 100 | 19**-35 | 60**-55 | 4**-3,8 | 17**-6,2 | 8**-3 | 9**-3,2 |
|  | 220 | 100 | 19**-35 | 60**-55 | 4**-3,8 | 17**-6,2 | 8**-3 | 9**-3,2 |
| закрытого типа, | 110-220 | 100 | 24**-40 | 55,5**-53 | 4**-3,7 | 17**6,2 | 8**-3 | 9**-3,2 |
| КТП, КТПБ | 6-10 | 100 | 45,5 | 30 | 2,5 | 22 | 16 | 6 |

Примечание:

*составляющие стоимости строительства ВЛ и КЛ для г. Москвы, Московской области

**с элегазовым оборудованием, оборудованием зарубежных производителей

Приложение № 6

к Сборнику

Пример расчета стоимости строительства ВЛ 35 кВ

Рассчитать стоимость строительства ВЛ 35 кВ в двухцепном исполнении. Расчет выполнен в ценах 01.01.2000 с переводом в цены на 2 квартал 2012 г.

- Технические показатели ВЛ

1.1. Количество цепей - две

1.2. Характеристика опор - свободностоящие

1.3. Материал опор - металл

1.4. Марка и число проводов в фазе - АС 95/16

- Общая характеристика района прохождения ВЛ 35 кВ.

2.1. Месторасположение воздушной линии - Приморский край

Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 35 кВ

2.2. Протяженность воздушной линии составляет 40 км. 14 км трассы прокладываются в нормальных условиях, 26 км трассы прокладываются в условиях усложняющих производство работ, в том числе:

- 1 участок - 8 км в условиях городской промышленной застройки и в охранной зоне воздушной линии;

- 2 участок - 12 км в охранной зоне воздушной линии;

- 3 участок - 6 км по пойме реки;

2.3. Рельеф местности - равнинный.

Обустройство лежневых дорог для топких болот без возврата стоимости материала - 2 км.

- Расчет затрат на строительство ВЛ 35 кВ в базисных ценах 2000 г. и ценах на 2 квартал 2012 г.

| № п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы | Расчет затрат | Величина затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость ВЛ 35 кВ по базисным показателям |  | 7439,7+11016,3+5562,3+ 12625,2 | 36643,5 |
| 1.1 | 1 участок | табл.2, табл.4 | 901,8*8*1,013*1,018 | 7439,7 |
| 1.2 | 2 участок | табл.2, табл.4 | 901,8*12*1,018 | 11016,3 |
| 1.3 | 3 участок | табл.2, табл.4 | 901,8*6*1,028 | 5562,3 |
| 1.4 | 4 участок | табл.2 | 901,8*14 | 12625,2 |
| 2 | Устройство лежневых дорог | табл.3 | 809*2 | 1618 |
|  | Итого: |  |  | 38261,5 |
| 3 | Стоимость строительства ВЛ (с учетом затрат сопутствующих строительству 27,98 %*) | п.2.7 | 38261,5*1,2798 | 48967,1 |

Примечание:

*27,98 %- для напряжений 35-220 кВ.

Составляющие стоимости строительства воздушных линии 35 кВ на стальных опорах составляют (приложение № 5 к настоящему Сборнику):

- строительно-монтажные работы - 80%;

- прочие затраты - 20%

В ценах на 2 квартал 2012 г. стоимость строительства ВЛ 35 кВ составит:

- строительно-монтажные работы

48 967,1 *0,8 *3,7= 144 942,6 тыс. руб.,

где 3,7 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ  по видам строительства, определяемых с применением федеральных единичных расценок на 2 квартал 2012 года (приложение № 1 к письму Минрегиона России от 04.05.2012 № 10837-ИП/08 - воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами без учета НДС).

- прочие затраты

48 967,1*0,2*7,21 = 70 610,6 тыс. руб.,

где 7,21 - индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на 2 квартал 2012 года (приложение № 4 к письму Минрегиона России от 04.05.2012 
№ 10837-ИП/08 - электроэнергетика (строка 2) без учета НДС).

Всего: 144 942,6 +70 610,6 = 215 553,2*1,09 (п. 77 приложения № 2 к настоящему Сборнику) = 234 953,0 тыс. руб.

Приложение № 7

к Сборнику

Пример расчета стоимости строительства КЛ 10 кВ

Рассчитать стоимость строительства КЛ 10 кВ в двухцепном исполнении. Расчет выполнен в ценах 01.01.2000 с переводом в цены на 2 квартал 2012 г.

1. Технические показатели КЛ

1.1. Количество цепей - две

1.2. Марка и сечение кабеля - АПвПг 3 (1х95/35)

2.Общая характеристика района прохождения КЛ 10 кВ.

2.1. Месторасположение кабельной линии - Приморский край

Характеристика и технико-экономические показатели КЛ 10 кВ

2.2. Протяженность кабельной линии составляет 4 км. 1 км трассы прокладываются в нормальных условиях, 3 км трассы прокладываются в условиях усложняющих производство работ с восстановлением дорожного покрытия, в том числе:

- 1 участок - 1,5 км  в условиях городской промышленной застройки и в охранной зоне воздушной линии с восстановлением дорожного покрытия 0,5 км;

- 2 участок - 1,0 км в охранной зоне воздушной линии;

- 3 участок - 0,5 км в условиях городской промышленной застройки с пересечением инженерных коммуникаций и автомобильной дороги

2.3. Рельеф местности - равнинный.

2.4. Дорожное покрытие - асфальтобетон, ширина дорожного полотна 1м.

3. Расчет затрат на строительство КЛ 10 кВ в базисных ценах 2000 г. и ценах на 2 квартал 2012 г.

| № п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы | Расчет затрат | Величина затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость КЛ 10 кВ по базисным показателям |  | 1081,1+642,7+3421,7+ 620,4 | 5765,9 |
| 1.1 | 1 участок | табл.9, табл.14 | 620,4*1,5*1,022*1,036+95,8 | 1081,1 |
| 1.1.1 | Восстановление дорожного покрытия | табл.12, табл.14 | 18,105*5*1,022*1,036 | 95,8 |
| 1.2 | 2 участок | табл.9, табл.14 | 620,4*1*1,036 | 642,7 |
| 1.3 | 3 участок |  | 3231,6 | 3231,6 |
| 1.3.1 | Пересечение с инженерными коммуникациями и автомобильной дорогой (метод горизонтально-направленного бурения) | табл.11, табл.14 | 372,0*5*1,8*1,022 | 3421,7 |
| 1.4 | 4 участок | табл.9 | 620,4*1 | 620,4 |
|  | Итого: |  |  | 5765,9 |
| 3 | Стоимость строительства КЛ (с учетом затрат сопутствующих строительству 19,1 %*) | п.2.7 | 5765,9*1,191 | 6867,2 |

Примечание:

*19,1% - для напряжений 0,4-10 кВт.

Составляющие стоимости строительства кабельной линии 10 кВ составляют (приложение № 5 к настоящему Сборнику):

- строительно-монтажные работы - 82,5%;

- пусконаладочные работы - 0,5 %;

- прочие затраты - 17%

В ценах на 2 квартал 2012 г. стоимость строительства КЛ 10 кВ составит:

- строительно-монтажные работы

6867,2*0,825 *4,38= 24 814,6 тыс. руб.,

где 4,38 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, определяемых с применением федеральных единичных расценок на 2 квартал 2012 года (приложение № 1 к письму Минрегиона России от 04.05.2012 № 10837-ИП/08 - подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами без учета НДС).

- пусконаладочные работы

6867,2*0,005*11,2= 384,6 тыс. руб.,

где 11,2 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, определяемых с применением федеральных единичных расценок на 2 квартал 2012 года (приложение № 1 к письму Минрегиона России от 04.05.2012 № 10837-ИП/08 - пусконаладочные работы без учета НДС).

- прочие затраты

6867,2*0,17*7,21= 8 417,1 тыс. руб.,

где 7,21 - индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на 2 квартал 2012 года (приложение № 4 к письму Минрегиона России от 04.05.2012 
№ 10837-ИП/08 - электроэнергетика (строка 2) без учета НДС).

Всего: 24 814,6 +384,6+8 417,1 = 33 616,3*1,09 (п. 77 приложения 2 к настоящему Сборнику) = 36641,8  тыс. руб.

Приложение № 8

к Сборнику

Пример расчета стоимости строительства ПС 220 кВ закрытого типа

1. Общая характеристика района размещения подстанции 220 кВ.

1.1. Размещение площадки ПС - Алтайский край

1.2. Рельеф площадки ПС - равнинный.

1.3. Грунты - суглинки.

2. Технические показатели подстанции 220 кВ.

2.1. Мощность - 500 МВА.

2.2. Тип и количество автотрансформаторов - АТДЦТН 250000/220/110, 2 шт.

2.3. Главная схема электрических соединений:

- на стороне 220 кВ - одна рабочая, секционированная, система шин;

- на стороне 110 кВ - две рабочие системы шин.

- на стороне 10 кВ - одна рабочая, секционирована выключателем, система шин.

В РУ 220 и 110 кВ к установке приняты элегазовые выключатели.

2.4. Количество выключателей на стороне:

- ВН - 8 шт.

- СН - 11 шт. (секционный, обходной, отходящие линии и вводные).

2.5. Количество отходящих линий - 4 ВЛ 220 кВ и 6 ВЛ 110 кВ.

2.6. ПА ПС принята с высшим напряжением 220 кВ при количестве присоединений 220 кВ до 2-х.

3. Расчет затрат на строительство ПС 220 кВ в базисных ценах 2000 г. (с учетом перевода в цены на 2 квартал 2012 г. для объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета)

| № п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы | Расчет затрат | Величина затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Базисный показатель стоимости ПС 220/110 кВ 2200 МВА | таблица 15 | 455021 | 455021 |
| 2. | Стоимость дополнительной ячейки с выключателем 220 кВ (на ВН) | таблица 18 | 11224*2 | 22448 |
| 3. | Противоаварийная автоматика | таблица 29 | 863 | 863 |
| 4. | Итого: |  |  | 478332 |
| 5. | Стоимость строительства ПС (с учетом прочих затрат 33,08 %*) | п. 4.7 | 478332*1,3308 | 636564,2 |

Примечание:

*33,08% - для напряжений 110-220 кВт.

Составляющие стоимости строительства ПС 220 кВ составляют (приложение № 5 к настоящему Сборнику):

- строительно-монтажные работы - 19%;

- оборудование - 60%;

- пусконаладочные работы -4%;

- прочие затраты - 17%;

В ценах на 2 квартал 2012 г. стоимость строительства ПС 220 кВ составит:

- строительно-монтажные работы

636 564,2*0,19*5,53= 668 838,0 тыс. руб.,

где 5,53 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, определяемых с применением федеральных единичных расценок на 2 квартал 2012 года (приложение № 1 к письму Минрегиона России от 04.05.2012 № 10837-ИП/08 - прочие объекты без учета НДС).

- оборудование

636 564,2*0,6 *3,66 = 1 397 895,0 тыс. руб.,

где 3,66 - индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 квартал 2012 года (приложение № 5 к письму Минрегиона России от 04.05.2012 № 10837-ИП/08 - электроэнергетика (строка 2) без учета НДС).

- пусконаладочные работы

636 564,2*0,04*12,33 = 313 953,5 тыс. руб.,

где 12,33 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, определяемых с применением федеральных единичных расценок на 2 квартал 2012 года (приложение № 1 к письму Минрегиона России от 04.05.2012 № 10837-ИП/08 - пусконаладочные работы без учета НДС).

- прочие затраты

636 564,2*0,17*7,21 = 780 236,7 тыс. руб.,

где 7,21 - индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на 2 квартал 2012 года (приложение № 4 к письму Минрегиона России от 04.05.2012 
№ 10837-ИП/08 - электроэнергетика (строка 2) без учета НДС).

Всего: 668 838,0 +1 397 895,0 +313 953,5 +780 236,7 = 3 160 923,2*1,09 (п. 68 приложения № 2 к настоящему Сборнику) *1,017 (приложение № 3 к настоящему Сборнику) = 3 503 978,1 тыс. руб.

Приложение № 9

к Сборнику

Пример расчета стоимости реконструкции (расширения) ПС 220 кВ

1. Общая характеристика района размещения ПС1. Общая характеристика района размещения подстанции 220 кВ.

1.1. Размещение площадки ПС - Алтайский край.

1.2. Рельеф площадки ПС - равнинный.

1.3. Грунты - суглинки.

2.1.	Установить два дополнительных трансформатора мощностью 100 МВА каждый, напряжением 220  81,5%/11-11кВ.

  - Выполнить:

- демонтаж ОРУ-220 кВ (4 ячейки);

- демонтаж ОРУ-110 кВ (6 ячеек);

- новое КРУЭ-220 кВ по схеме «две рабочие системы шин», рассчитанное на установку 8 ячеек с выключателями и 4 ячеек с шинными аппаратами;

- новое КРУЭ-110 кВ по схеме «две рабочие системы шин», рассчитанное на присоединение 11 ячеек с выключателями, 4 ячейки с шинными аппаратами;

- общая площадь здания КРУЭ -220/110/10 кВ - 3200 м²;

- противоаварийную автоматику.

  - Постоянная часть затрат принимается с учетом схемы и высшего  напряжения подстанции.

3. Расчет затрат на реконструкцию ПС 220 кВ в базисных ценах 2000 г. и  ценах на 2 квартал 2012 года

| № п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы | Расчет затрат | Величина затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка двух силовых трансформаторов мощностью 100 МВА каждый | таблица 19 | 2*16870 | 33740 |
| 2 | Демонтаж ОРУ-220кВ (4 ячейки) | таблица 30 | 4*11,06 | 44,24 |
| 3 | Демонтаж ОРУ-110кВ (6 ячеек) | таблица 30 | 6*7,42 | 44,52 |
| 4 | КРУЭ-220 кВ В КРУЭ-220 кВ д.б. установлены следующие ячейки: - с выключателями - 8; - с шинными аппаратами - 4 | таблица 18 | 12 22500 | 270000 |
| 5 | Затраты на строительство здания КРУЭ-220/110/10 кВ (общая площадь здания - 3200 м2) | п. 4.9 | 3200*16 | 51200 |
| 6 | КРУЭ-110 кВ В КРУЭ-110 кВ д.б. установлены следующие ячейки: - с выключателями - 11; - с шинными аппаратами - 4 | таблица 18 | 15*7200 | 108000 |
| 7 | Противоаварийная автоматика | таблица 29 | 1164 | 1164 |
| 8 | Постоянная часть затрат | таблица 28 | 34519*0,6 | 20711,4 |
|  | Итого: | стр.18 |  | 484904,2 |
| 9 | Стоимость строительства ПС (с учетом затрат сопутствующих строительству 32,3%*) | п. 4.7 | 484904,2 1,323 | 641528,3 |
|  | Всего: |  |  | 641528,3 |

Примечание:

*33,08% - для напряжений 110-220 кВт.

Составляющие стоимости реконструкции ПС 220 кВ составляют (приложение № 5 к настоящему Сборнику):

- строительно-монтажные работы - 19%;

- оборудование - 60%;

- пусконаладочные работы - 4%;

- прочие затраты - 17%;

В ценах на 2 квартал 2012 г. стоимость строительства ПС 220 кВ составит:

- строительно-монтажные работы

641 528,3*0,19*5,53= 674053,8 тыс. руб.,

где 5,53 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, определяемых с применением федеральных единичных расценок на 2 квартал 2012 года (приложение № 1 к письму Минрегиона России от 04.05.2012 № 10837-ИП/08 - прочие объекты без учета НДС).

- оборудование

641 528,3*0,6*3,66 = 1 408 796,1 тыс. руб.,

где 3,66 - индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 квартал 2012 года (приложение № 5 к письму Минрегиона России от 04.05.2012 № 10837-ИП/08 - электроэнергетика (строка 2) без учета НДС).

- пусконаладочные работы

641 528,3*0,04*12,33 = 316 401,8 тыс. руб.,

где 12,33 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, определяемых с применением федеральных единичных расценок на 2 квартал 2012 года (приложение № 1 к письму Минрегиона России от 04.05.2012 № 10837-ИП/08 - пусконаладочные работы без учета НДС).

- прочие затраты

641 528,3*0,17*7,21 = 786 321,2 тыс. руб.,

где 7,21 - индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на 2 квартал 2012 года (приложение № 5 к письму Минрегиона России от 04.05.2012 
№ 10837-ИП/08 - электроэнергетика (строка 2) без учета НДС.

Всего: 674 053,8 +1 408 796,1 +316 401,8 +786 321,2 = 3 185 572,9*1,09 (п. 68 приложения № 2 к настоящему Сборнику) *1,017 (приложение № 3 к настоящему Сборнику) = 3 531 303,1 тыс. руб.

## Приложение № 10

## (справочное)

## к Сборнику

## Нормы отвода земель для линий электропередачи

Укрупненные величины площадей постоянного отвода земли для размещения унифицированных опор воздушных линий электропередачи напряжением 
35-220 кВ

| Напряжение ВЛ, кВ | Тип опоры | Шифр опоры |  | Площадь постоянного отвода, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Железобетонные опоры |  |  |
| 35 | Промежуточная | ПБ 35-1 | ПБ 35-3 |  |
|  |  | ПБ 35-2 | ПБ 35-4 |  |
|  |  | ПБ 35-1.1 | ПБ 35-3.1 |  |
|  |  | ПБ 35-2.1 | ПБ 35-4.1 |  |
|  |  | 1,2ПБ35-1 | 1,2ПБ35-3 |  |
|  |  | 1 ПБ35-5 | ПБ35-7 |  |
|  |  | 1,2ПБ35-9 | 1 ПБ35-2 |  |
|  |  | 1,2ПБ35-4 | 2 ПБ35-6 |  |
|  |  | 1 ПБ35-8 | 1,2ПБ35-10 | 5,5 |
|  | Промежуточно-угловая | 2ПСБ 35-1 |  | 15 |
|  |  | ПУСБ 35-1 | ПУСБ 35-1.1 |  |
|  |  | 1,2ПСБ 35-1 |  | 22 |
|  | Анкерно-угловая | УБ 35-11 | УБ 35-11,1 | 22 |
|  |  | 1,2УБ 35-1 (две стойки) | 1,2УБ 35-2 | 16 |
|  |  | 1,2УБ 35-2 (одна стойка) |  | 6 |
|  | Концевая | КБ35-110-1 |  | 36 |
| 110 | Промежуточная | ПБ110-1 | ПБ110-3 |  |
|  |  | ПБ110-2 | ПБ110-4 |  |
|  |  | ПБ110-5 | ПБ110-8 |  |
|  |  | ПБ110-6 | ПБ110-10 |  |
|  |  | ПБ110-11 | ПБ110-13 |  |
|  |  | ПБ110-12 | ПБ110-15 |  |
|  |  | ПСБ110-1 | ПБ110-16 |  |
|  |  | 1ПБ 110-1 | 1,2ПБ 110-3 |  |
|  |  | 1,2ПБ 110-2 | 1,2ПБ 110-4 |  |
|  |  | 1,2ПБ 110-6 |  | 5,5 |
|  |  | 2ПСБ 110-1 |  | 16,5 |
|  | Промежуточно-угловая | ПУСБ 110-1 | ПУСБ 110-11 |  |
|  |  | 1,2ПУСБ 110-1 |  | 23 |
|  | Анкерно-угловая | УБ110-7 | УБ110-7-1 |  |
|  |  | УБ110-2 | УСБ110-19 |  |
|  |  | УСБ110-19-1 | УСБ110-23 |  |
|  |  | УСБ110-2 | 1,2УБ110-7 |  |
|  |  | 1,2УБ110-9 | 1,2УБ110-2 |  |
|  |  | (одностоечная) |  | 5,5 |
|  |  | УБ110-9 | УБ110-9-1 |  |
|  |  | УБ110-13 | УБ110-4 |  |
|  |  | УСБ110-5 | УСБ110-9 |  |
|  |  | УСБ110-17 | УСБ110-21 |  |
|  |  | УСБ110-21-1 | УСБ110-25 |  |
|  |  | УСБ110-4 | 1,2УБ110-3 |  |
|  |  | (без оттяжки) |  |  |
|  |  | 1,2УБ110-7 | 1,2УБ110-9 |  |
|  |  | 1,2УБ110-2 | (двухстоечная) |  |
|  |  | 1,2УСБ110-5 | (с оттяжкой) | 15 |
|  |  | УБ110-1-1 |  | 35 |
|  |  | УБ-110-1 | УБ-110-11 | 200 |
|  |  | УСБ110-1 |  | 170 |
|  |  | УСБ110-3 | 1,2УСБ110-3 | 85 |
|  |  | 1,2УБ110-3 | (с оттяжкой) |  |
|  |  | 1,2УСБ110-5 | (с оттяжкой) | 65 |
|  |  | 1,2 УБ 110-1 |  | 40 |
|  |  | 1,2 УБ 110-5 |  | 120 |
|  | Концевая | КСБ 110-1 |  | 190 |
| 220 | Промежуточная | ПБ220-1 | ПБ220-3 |  |
|  |  | 1,2ПБ220-1 | ПСБ220-11 |  |
|  |  | 1,2ПСБ 220-1 |  | 24 |
|  |  | ПБ 220-4 | ПБ220-12 |  |
|  |  | 1ПБ 220-2 |  | 37 |
|  | Промежуточно-угловая | ПУСБ220-1 |  | 5,5 |
|  | Анкерно-угловая | УБ220-7 | УБ220-7-1 |  |
|  |  | УСБ220-3 | 1,2УБ220-5 |  |
|  |  | 1,2УБ220-7 | (одностоечная) | 5,5 |
|  |  | УБ220-1 | УСБ220-7 |  |
|  |  | 1,2УСБ220-1 | (без оттяжки) |  |
|  |  | 1,2УБ220-5 | 1,2УБ220-7 |  |
|  |  | (двухстоечная) |  | 16,5 |
|  |  | 1,2УБ220-1 | (одиночная стойка) |  |
|  |  | 1,2УСБ220-1 | (с оттяжкой) | 50 |
|  |  | 1,2УБ220-1 | (двухстоечная) | 100 |
|  |  | 1,2УБ220-3 |  | 210 |
|  |  | УБ220-3 |  | 300 |
|  |  | УСБ 220-1 |  | 446 |
|  |  | 2. Стальные опоры |  |  |
| 35 | Промежуточные | П35-1Н | П35-1В |  |
|  |  | П35-2В | ПС35-4 |  |
|  |  | ПС35-4Н | ПС 35-4В |  |
|  |  | 1П35-2 | 1П35-2-3,5 | 15 |
|  | Анкерно-угловая | У35-3 | У35-3+5 | 20 |
|  |  | У35-3+9 | 1У35-2 | 30 |
|  |  | У35-4 | У35-1 |  |
|  |  | У35-2 |  | 35 |
|  |  | 1У35-2+5 |  | 45 |
|  |  | У35-4+5 | У35-1+5 |  |
|  |  | У35-2+5 | 1У35-2+10 | 60 |
|  |  | У35-4+9 |  | 75 |
| 110 | Промежуточная | П110-1Д | П110-2Д |  |
|  |  | 1П110-1-3,2 | 1П110-3-3,2 |  |
|  |  | 3П110-1-3,2 | 3П110-3-3,2 |  |
|  |  | 1П110-1-8,5 | 1П110-3-8,5 |  |
|  |  | 3П110-1-8,5 | 3П110-3-8,5 |  |
|  |  | 2П110-1-8,5 | 2П110-3-8,5 | 15 |
|  |  | ПС 110-5Н | ПС 110-6Н |  |
|  |  | ПС 110-5В | ПС 110-6В |  |
|  |  | П110-2В | 1П110-1 |  |
|  |  | 1П110-3 | 3П110-1 |  |
|  |  | 3П110-3 | 2П110-1-3,6 |  |
|  |  | 2П110-3-3,6 | 1П110-2-8,5 |  |
|  |  | 1П110-4-8,5 | 1П110-6-8,5 |  |
|  |  | 3П110-2-8,5 |  | 20 |
|  |  | П110-3Н | П110-5Н |  |
|  |  | П110-4Н | П110-4У |  |
|  |  | П110-6Н | ПС110-9Н |  |
|  |  | ПС110-10Н | П110-5В |  |
|  |  | П110-4В | П110-6В |  |
|  |  | П110-9В | П110-10В |  |
|  |  | ПВ110-3 | П110-5В+4 |  |
|  |  | П110-4В+4 | П110-6В+4 |  |
|  |  | П110-2В+4 | П110-10В+1,3 |  |
|  |  | 2П110-1 | 2П110-3 |  |
|  |  | 1П110-2 | 1П110-4 |  |
|  |  | 1П110-6 | 3П110-2 |  |
|  |  | 1П110-2-3,2 | 1П110-4-3,2 |  |
|  |  | 1П110-6-3,2 | 3П110-2-3,2 | 25 |
|  |  | ПВ110-9 | 2П110-11-10,8 | 110 |
|  |  | ПМО110-3 | ПМО110-3-1 |  |
|  |  | 2П110-11-5,4 |  | 180 |
|  |  | 2П110-11 |  | 250 |
|  |  | 2П110-11+5,4 |  | 450 |
|  | Анкерно-угловая | У110-УД | У100-1Д+5 |  |
|  |  | У110-2Д | УС110-6 |  |
|  |  | У110-2Д+5 | 1У110-1 |  |
|  |  | 1У110-3 | 1У110-2 |  |
|  |  | 1У110-5 |  | 30 |
|  |  | У110-3 | У110-3Н |  |
|  |  | У110-4 | У110-4Н |  |
|  |  | 1У110-4 | 1У110-7 |  |
|  |  | 1У110-8 |  | 35 |
|  |  | У110-1 | У110-2 |  |
|  |  | У110-2П | У110-2В |  |
|  |  | УС 110-3 | УС110-7 |  |
|  |  | УС110-8 | УВ110-1 |  |
|  |  | УВ110-1К | УВ110-3 |  |
|  |  | 1У110-1+5 | 1У110-3+5 |  |
|  |  | 1У110-2+5 | 1У110-5+5 |  |
|  |  | 1У110-4+5 | 1У110-7+5 |  |
|  |  | 1У110-8+5 |  | 50 |
|  |  | У110-3+5 | У110-3Н+5 |  |
|  |  | У110-4+5 | У110-4Н+5 |  |
|  |  | 1У110-1+10 |  | 60 |
|  |  | У110-1+5 | У110-2+5 |  |
|  |  | УС110-7+5 | 1У110-3+10 |  |
|  |  | 1У110-2+10 | 1У110-5+10 |  |
|  |  | 1У110-4+10 | 1У110-7+10 |  |
|  |  | 1У110-8+10 |  | 70 |
|  |  | У110-1+9 | У110-2+9 |  |
|  |  | УС110-7+9 | УВ110-1К+9 |  |
|  |  | 1У110-1+15 | 1У110-3+15 |  |
|  |  | 1У110-2+15 | 1У110-5+15 | 90 |
|  |  | УВ110-3+9 | 1У110-4+15 |  |
|  |  | 1У110-7+15 | 1У110-8+15 | 100 |
|  |  | У110-1+14 | У110-2+14 |  |
|  |  | УС110-7+14 |  | 120 |
| 220 | Промежуточная | ПМ220-1 | ПМ220-3 |  |
|  |  | П220-1Д | П220-2Д |  |
|  |  | 2П220-1-11,5 | 2П220-3-11,5 |  |
|  |  | 2П220-1-6,8 | 2П220-3-5,8 |  |
|  |  | 1П220-2-11,5 |  | 30 |
|  |  | ПС220-3 | ПС220-5 |  |
|  |  | ПС220-6 | 2П220-1 |  |
|  |  | 2П220-3 | 1П220-2 |  |
|  |  | 1П220-2-4,9 | 2П220-2-11,5 |  |
|  |  | 3П220-2-11,5 |  | 40 |
|  |  | П220-3 | П220-2 |  |
|  |  | ПС220-6+1,8 | ПС220-2 |  |
|  |  | 2П220-2-5 | 3П220-2-5 | 50 |
|  |  | П220-3+5 | П220-2+5 |  |
|  |  | 2П220-2 | 3П220-2 | 60 |
|  |  | П220-5-10,5 | ПВ220-5 |  |
|  |  | 1П220-1-10,5 | 2П220-7-10,5 | 150 |
|  |  | 1П220-1-6 | 2П220-7-6 | 200 |
|  |  | П220-5-6 | 1П220-1 |  |
|  |  | 2П220-7 |  | 250 |
|  |  | П220-5 | ПВ220-1 |  |
|  |  | 1П220-1+4,5 |  | 350 |
|  |  | 2П220-7+4,5 | П220-5+4,5 | 450 |
|  | Промежуточно-угловая | ПУС 220-1 |  | 40 |
|  | Анкерно-угловая | УС220-6 | У220-1Д |  |
|  |  | У220-2Д |  | 40 |
|  |  | У220-1 | У220-3 |  |
|  |  | У220-2 | УВ220-1 |  |
|  |  | УВ220-3 | 1У220-1 |  |
|  |  | 1У220-3 | 1У220-2 |  |
|  |  | 1У220-4 | 1У220-5 | 50 |
|  |  | У220-1+5 | У220-3+5 |  |
|  |  | У220-2+5 | 1У220-1+5 |  |
|  |  | 1У220-3+5 | 1У220-2+5 |  |
|  |  | 1У220-4+5 | 1У220-5+5 | 70 |
|  |  | У220-1Д+9 | У220-2Д+9 |  |
|  |  | 1У220-1+10 | 1У220-3+10 |  |
|  |  | 1У220-2+10 | 1У220-5+10 | 90 |
|  |  | У220-1+9 | У220-3+9 |  |
|  |  | У220-2+9 | УВ220-1+9 |  |
|  |  | УВ220-3+9 | УВ220-1+9 |  |
|  |  | УВ220-3+9 | 1У220-4+10 | 100 |
|  |  | 1У220-1+15 | 1У220-3+15 |  |
|  |  | 1У220-2+15 | 1У220-4+15 |  |
|  |  | 1У220-5+15 |  | 120 |
|  |  | 3. Деревянные опоры |  |  |
| 35 | Промежуточные | ПД35-1 | ПД35-3 |  |
|  |  | ПД35-5 | ПДС35-1 |  |
|  |  | ПДС35-5 | ПДС35-11 | 11 |
| 110 | Промежуточные | ПД110-1 | ПД110-3 |  |
|  |  | ПД110-5 | ПД110-9 |  |
|  |  | ПДС110-1 | ПДС110-5 |  |
|  |  | ПДС110-11 |  | 13,5 |
|  | Анкерно-угловая | УДС110-9 |  | 40 |
|  |  | УД-110-1 | УД-110-3 |  |
|  |  | УД110-5 | УД110-7 |  |
|  |  | УД110-9 | УДС110-1 |  |
|  |  | УДС110-3 |  | 60 |
|  |  | УДС110-5 | УДС110-7 | 80 |
| 220 | Промежуточная | ПД220-1 | ПД220-3 |  |
|  |  | ПДС220-1 |  | 16 |
|  | Анкерно-угловая | УД220-1 | УД220-3 |  |
|  |  | УД220-5 | УД220-7 | 85 |
|  |  | УДС220-1 | УДС220-3 |  |
|  |  | УДС220-5 | УДС220-7 | 105 |

Примечание: Приведенные в таблице величины площадей постоянного отвода земли рекомендуется использовать при разработке материалов выбора трассы линий электропередачи и ТЭО.

Приложение № 11

(справочное)

к Сборнику

Нормы отвода земель для подстанций

- Площади земельных участков, отводимых для подстанций, распределительных и секционирующих пунктов с высоким напряжением от 6 до 20 кВ

Таблица 1.1

| Тип подстанций, распределительных и секционирующих пунктов | Площади отводимых земельных участков в м2 |
| --- | --- |
| 1. Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ.А | 50 |
| 2. Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВ.А | 50 |
| 3. Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 530 кВ.А | 80 |
| 4. Подстанция с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВ.А | 150 |
| 5. Распределительные пункты наружной установки | 250 |
| 6. Распределительные пункты закрытого типа | 200 |
| 7. Секционирующие пункты | 80 |

Примечания:

- Площади определены с учетом размеров заземляющих устройств и дополнением 1 м от них во все стороны. Для комплектной подстанции с выносным разъединителем (на концевой опоре) учитывался участок расположения опоры с разъединителем и ее заземляющего устройства.

- Площади не учитывают земельные участки для размещения концевых опор воздушных линий электропередачи напряжением 6-20 кВ и до 1кВ.

- Площади указаны для типовых конструкций. Для нетиповых конструкций значения площадей определяются проектом, утвержденным заказчиком в установленном порядке, в котором содержится обоснование отказа от типовых конструкций.

- Мачтовые и комплектные (КТП) подстанции 35/0,38 кВ требуют отвода земельных участка в 50 м2.

- Площади земельных участков, отводимых для подстанций и переключательных пунктов с различными схемами электрических соединений распределительных устройств с внешним напряжением от 35 до 750 кВ

Таблица 2.1

| Подстанции по схеме электрических соединений открытых распределительных устройств | Площади отводимых земельных участков в тыс. кв.м., при установке на подстанции трансформаторов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | двухобмоточных, напряжением в кВ |  |  | трехобмоточных, напряжением в кВ |  |  |  |
|  | 35 | 110 | 150-220 | 110 | 150-220 | 330/110/6-35 | 500/220/110/6-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Блок линия - трансформатор с выключателем и низшим напряжением 6-10 кВ | 1,5 | 2,5 | 8,0 | - | - | - | - |
| а) то же, с 5 ячейками 35 кВ | - | - | - | 4,5 | - | - | - |
| б) то же, с 10 ячейками 35 кВ или с 6 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 2. Мостики с 3-мя выключателями или 2 блока с дополнительной линией с низшим напряжением 6-10 кВ | 2,5 | 10,0 | 14,0 | - | - | - | - |
| а) то же, с 9 ячейками среднего напряжения 35 кВ | - | - | - | 15,0 | - | - | - |
| б) то же, с 12 ячейками среднего напряжения 110 кВ | - | - | - | - | 25,5 | - | - |
| 3. Четырехугольник с низшим напряжением 6-10 кВ | - | - | 16,0 | - | - | - | - |
| 4. Со сборными шинами с 8 ячейками высшего напряжения, с низшим напряжением 6-10 кВ | 5,0 | 12,0 | - | - | - | - | - |
| а) то же, с 9 ячейками высшего напряжения 110 кВ и 9 ячейками среднего напряжения 35 кВ | - | - | - | 15,0 | - | - | - |
| 5. Со сборными шинами, с 9 ячейками 220 кВ, с низшим напряжением 6-10 кВ | - | - | 22,0 | - | - | - | - |
| б) то же, с 9 ячейками 220 кВ и 8 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | 32,5 | - | - |
| 6. Со сборными шинами с 9 ячейками 220 кВ, 9 ячейками 110 кВ и 10 ячейками 35 кВ; двумя трансформаторами 220/110/6 и двумя трансформаторами 110/35 | - | - | - | - | 36,0 | - | - |
| 7. Блок линия-трансформатор с 6 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | - | 20,0 | - |
| 8. Четырехугольная с 9 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | - | 34,5 | - |
| 9. С полуторным присоединением с 12 ячейками 330 кВ и 9 ячейками 110 кВ и двумя синхронными компенсаторами | - | - | - | - | - | 69,0 | - |
| 10. Четырехугольник с 10 ячейками 220 кВ и 8 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | - | - | 115,0 |

Примечания:

- Площади земель, приведенные в настоящем приложении, учитывают: полосу метровой ширины вокруг ограды, предназначенную для подхода и ремонта ограды; размещение на подстанции одного или двух трансформаторов (п. 6 таблицы 2.1), общеподстанционного пункта управления, открытых распределительных устройств высшего (и среднего) напряжения, комплектного (как правило, закрытого) распределительного устройства низшего напряжения.

- Площади подстанций, предусмотренные пунктами 1, 2 таблицы 2.1 в графах 2, 3, 5 не учитывают площади размещений для постоянного обслуживающего персонала.

- Данные в приложении площади подстанций предусматривают: вывод воздушных линий в противоположные стороны; открытые распределительные устройства; открытые установки трансформаторов. В случаях, оговоренных ниже, значения, данные в приложении, умножаются на следующие коэффициенты:

- при выводе линий высшего и среднего напряжений в одну сторону - 1,25;

- при закрытых распределительных устройствах высшего и среднего напряжений - 0,8;

- при закрытой установке трансформаторов - 1,1.

4. В случае установки на подстанции более двух трансформаторов (кроме п. 6 таблицы 2.1) площадь отвода земель определяется проектной документацией, утвержденной в установленном порядке.

5. В случае террасного расположения подстанции значения площадей увеличиваются на 5%.

Таблица 2.2

| Подстанции по схеме электрических соединений ОРУ 750 кВ | Площади отводимых земельных участков в тыс. м2 |
| --- | --- |
| 1. Четырехугольник - два трансформатора и две линии с реакторными группами | 120,0 |
| 2. Трансформаторы- шины с присоединением трех линий через два выключателя и реакторными группами | 148,5 |
| 3. Трансформаторы- шины с полуторным присоединением шести линий и реакторными группами | 148,5 |
| 4. Полуторная с двумя атотрансформаторами и шестью линиями и реакторными группами | 176,0 |

3. Площади земельных участков, отводимых для подстанций и переключательных пунктов с составом зданий и сооружений

Таблица 3.1

| Здания и сооружения подстанций | Отводимые площади земельных участков в м2 |
| --- | --- |
| Установка регулировочного трансформатора (16-40) МВ.А | 125 |
| Площадка для стоянки автомашин на ПС 220 кВ и выше (вне территории ПС) | 300 |
| Вспомогательное помещение для обслуживающего персонала | 300 |
| Портал для ревизии трансформаторов 35 и 110 кВ | 300 |
| Ячейка ОРУ 35 кВ | 300 |
| Аппаратная маслохозяйства | 300 |
| Насосная станция высокого давления с резервуарами и трубопроводами | 500 |
| Закрытое распределительное устройство 6-10 кВ | 500 |
| Комплектное распределительное устройство 6-10 кВ | 500 |
| Компрессорная с 3-5 компрессорами | 500-700 |
| Ячейка открытого распределительного устройства 110 кВ | 900 |
| Открытый склад масла | 1500 |
| Установка с двумя синхронными компенсаторами до 50 или 110 М вар | 3000 |
| Ячейка открытого распределительного устройства 150 и 220 кВ | 2000 |
| Башня для ревизии трансформаторов | 3000 |
| Батарея статических конденсаторов мощностью 54,4 М вар, 110 кВ | 1000 |
| Брызгательный бассейн | 8000 |

Примечания:

1. Площади земельных участков, отводимых для подстанций и переключательных пунктов с составом зданий и сооружений (в том числе с количеством ячеек распределительных устройств), не соответствующих составу зданий и сооружений, приведенных в таблице 2.1 и 2.2, должны увеличиваться или уменьшаться на значения, приведенные в таблице 3.1.

2. Площади земельных участков, отводимых для зданий и сооружений технологического назначения, не указанные в данном приложении, определяются проектной документацией подстанции, утвержденной в установленном порядке.

Приложение № 12

к Сборнику

Справочные данные

Воздушные линии электропередачи

Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 0,4 кВ

Таблица 1

| Характеристика ВЛ 0,4кВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Протяженность | 5,7 км |  |
| Количество цепей | 1 |  |
| Марка и число проводов в фазе | СИП 2 3х50+1х54,6+1х16, СИП 4 2х16 -ответвления |  |
| Район гололедности | III и IV |  |
| Изоляторы | Сцепная арматура фирмы Niled |  |
| Нормативный скоростной напор ветра | 650 Па |  |
| Рельеф местности | равнинный |  |
| Основной тип опор | СВ 95-3 |  |
| Технико-экономические показатели ВЛ 0,4 кВ |  |  |
| Технические показатели | Единица измерения | Количество на 1 км |
| Количество опор, в т.ч.: | шт. | 26,8 |
| железобетонных | шт. | 26,8 |
| стальных | шт. | - |
| Металл, в т.ч. | т | 0,52 |
| металлические опоры и траверсы к железобетонным опорам | т | - |
| Железобетон, в т.ч. | м3 | 11,74 |
| стойки ж/б опор | м3 | 11,74 |
| Провод | т | 0,276 |
| Устройство ответвлений от опор к вводам | шт. | 34 |
| Сметная стоимость ВЛ в ценах на 01.01.2000 | тыс. руб. | 245,8 |

Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 10 кВ

Таблица 2

| Характеристика ВЛ 10 кВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Протяженность | 0,45 км |  |
| Количество цепей | 1 |  |
| Марка и число проводов в фазе | АС50 /8 |  |
| Район гололедности | III и IV |  |
| Изоляторы | ПСД 70Е; ШФ-20Г |  |
| Нормативный скоростной напор ветра | 650 Па |  |
| Рельеф местности | равнинный |  |
| Основной тип опор | СВ105-5 |  |
| Технико-экономические показатели ВЛ 10 кВ |  |  |
| Технические показатели | Единица измерения | Количество на 1 км |
| Количество опор, в т.ч.: | шт. | 33,3 |
| железобетонных | шт. | 33,3 |
| стальных | шт. | - |
| Металл, в т.ч. | т | 1,82 |
| металлические опоры и траверсы к железобетонным опорам | т | - |
| Железобетон, в т.ч. | м3 | 23,78 |
| стойки ж/б опор | м3 | 23,78 |
| Провод | т | 0,276 |
| Сметная стоимость ВЛ в ценах на 01.01.2000 | тыс. руб. | 224,4 |

Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 35 кВ

Таблица 3

| Характеристика ВЛ 35 кВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Протяженность | 8,837 км |  |
| Количество цепей | 1 |  |
| Марка и число проводов в фазе | АС 95/16 |  |
| Район гололедности | III и IV |  |
| Марка троса | C-35 |  |
| Изоляторы | ПСД 70Е; |  |
| Подвеска ВОЛС | - |  |
| Нормативный скоростной напор ветра | 650 Па |  |
| Рельеф местности | равнинный |  |
| Основной тип опор | Железобетонные стойки СК 22.1-1.1, СК 22.2-1.1, СК 26.1-6.1; металлические У35-1, У35-1+5, У35-1т |  |
| Фундаменты | Ф2-А |  |
| Технико-экономические показатели ВЛ 35 кВ |  |  |
| Технические показатели | Единица измерения | Количество на 1 км |
| Количество опор, в т.ч.: | шт. | 7,92 |
| железобетонных | шт. | 7,36 |
| стальных | шт. | 0,56 |
| Металл, в т.ч. | т | 3,14 |
| металлические опоры и траверсы к железобетонным опорам | т | 3,14 |
| Железобетон, в т.ч. | м3 | 18,65 |
| стойки ж/б опор | м3 | 15,34 |
| Провод | т | 1,19 |
| Трос | т | 0,09 |
| Сметная стоимость ВЛ в ценах на 01.01.2000 | тыс. руб. | 452,6 |

Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 110 кВ

Таблица 4

| Характеристика ВЛ 110 кВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Протяженность | 6,013 км |  |
| Количество цепей | 2 |  |
| Марка и число проводов в фазе | АС 120/19 |  |
| Район гололедности | III |  |
| Марка троса | ТК 9.1 |  |
| Изоляторы | ПС-70Д; |  |
| Нормативный скоростной напор ветра | 400 Па |  |
| Рельеф местности | равнинный |  |
| Основной тип опор | Анкерно-угловые -металлические У110-2+5; У110-8+5; У110-2; промежуточные- ж/б- ПБ110-16; ПБ110-8 |  |
| Фундаменты | подножники |  |
| Технико-экономические показатели ВЛ 110 кВ |  |  |
| Технические показатели | Единица измерения | Количество на 1 км |
| Количество опор, в т.ч.: | шт. | 8,48 |
| железобетонных | шт. | 6,32 |
| стальных | шт. | 2,16 |
| Металл, в т.ч. | т | 18,3 |
| металлические опоры и траверсы к железобетонным опорам | т | 17,1 |
| Железобетон, в т.ч. | м3 | 9,26 |
| стойки ж/б опор | м3 | 81,67 4,64 |
| Провод | т | 2,98 |
| Трос | т | 0,44 |
| Сметная стоимость ВЛ в ценах на 01.01.2000 | тыс. руб./км | 971,5 |

Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 220 кВ

Таблица 5

| Характеристика ВЛ 220 кВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Протяженность | 32,5 км |  |
| Количество цепей | 2 |  |
| Марка и число проводов в фазе | АС 500/27 |  |
| Район гололедности | II |  |
| Марка троса | ТК-70 |  |
| Изоляторы | стеклянные |  |
| Нормативный скоростной напор ветра | 380 Па |  |
| Рельеф местности | равнинный |  |
| Основной тип опор | У220-2т+14; У220-2тп+14; У220-2т+9; П220-2т; |  |
| Фундаменты | Ф3-АМ; Ф5-АМ; ФС1-А; ФС2-А; Ф-5-2; Ф4-2 |  |
| Технико-экономические показатели ВЛ 220 кВ |  |  |
| Технические показатели | Единица измерения | Количество на 1 км |
| Количество опор, в т.ч.: | шт. | 3,51 |
| железобетонных | шт. | - |
| стальных | шт. | 3,51 |
| Металл, в т.ч. | т | 48,83 |
| металлические опоры и траверсы к железобетонным опорам | т | 5,77 |
| Железобетон, в т.ч. | м3 | 30,37 |
| стойки ж/б опор | м3 | - |
| Провод | т | 9,68 |
| Трос | т | 0,66 |
| Сметная стоимость ВЛ в ценах на 01.01.2000 | тыс. руб. | 2036,7 |