УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора,

Департамент по имущественным вопросам УФПС г. Москвы

_____________ / Максимов В.А./

«____» _______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту (замене) комплектующих изделий инженерно-технических систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий ПЖДП при Казанском вокзале - СП УФПС г. Москвы

Москва 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Почта России» в лице УФПС г. Москвы |
| 2 | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг |
| 3 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 4 | Услуга | Техническое обслуживание, ремонт (замена) комплектующих изделий инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий |
| 5 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 6 | СП | Структурное подразделение |
| 7 | ПЖДП | Прижелезнодорожный почтамт |
| 8 | Объект | Здания, сооружения, инженерные системы, указанные в разделе 4 ТЗ, находящиеся на балансе СП УФПС г. Москвы и расположенные по адресу: г. Москва, Краснопрудный пер., д.7, стр.1, 2, 3, 5, 6; 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, соор.1, соор.2 |
| 9 | ИТС | Инженерно-технические системы |
| 10 | ТЗ | Техническое задание |
| 11 | ТО | Техническое обслуживание |
| 12 | ПТО | Плановое техническое обслуживание |
| 13 | S | Площадь |
| 14 | V | Объем |
| 15 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 16 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 17 | ХВС | Холодное водоснабжение |
| 18 | УУТЭ | Узел учёта тепловой энергии |
| 19 | САИТП | Средства автоматики индивидуальных тепловых пунктов |
| 20 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 21 | ЭПРА | Электронный пускорегулирующий аппарат |
| 22 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 23 | ВН и НН | Высокое напряжение и Низкое напряжение |
| 24 | ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. |
| 25 | АВР | Автоматический ввод резерва. |
| 26 | УЗО | Устройство защитного отключения |
| 27 | ПВХ | Поливинилхлорид |

2. НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту (замене) комплектующих изделий инженерно-технических систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий ПЖДП при Казанском вокзале - СП УФПС г. Москвы.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.

3.1. Описание оказываемой Услуги:

Услуга по техническому обслуживанию, плановому техническому обслуживанию, проведению ремонтных, аварийных и аварийно-восстановительных работ инженерно-технических систем, конструктивных элементов зданий (сооружений) на объекте Заказчика ПЖДП при Казанском вокзале - СП УФПС г. Москвы, расположенному по адресу: г. Москва, Краснопрудный пер., д.7, стр.1, 2, 3, 5, 6; 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, соор.1, соор.2.  Объект является предприятием с непрерывным, круглосуточным производственным процессом.

3.2. Цель и задачи:

3.2.1. Цель:

Организация круглосуточного обслуживания, инженерно-технических систем, сетей, инженерного оборудования.

3.2.2. Задачи:

Поддержание параметров устойчивости, надежности работы инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей и их элементов. Поддержание технических характеристик конструктивных элементов зданий и сооружений. Соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима в помещениях. Оказание Услуг по техническому обслуживанию, плановому техническому обслуживанию, проведению ремонтных, аварийных и аварийно-восстановительных работ.

Услуги предоставляются в соответствии с требованиями настоящего ТЗ, технических регламентов, проектной документации и иных нормативных документов.

Исполнитель в рамках оказания Услуг обязан:

- Организовать круглосуточное нахождение на объекте Заказчика дежурного персонала;

- Организовать круглосуточную диспетчерскую и аварийно-ремонтную службу;

- Осуществлять все виды работ с привлечением квалифицированного, прошедшего обучение и аттестацию персонала.

В основные обязанности персонала Исполнителя входит:

- Круглосуточный контроль работы энергетического оборудования, инженерно-технических систем, сетей.

- Потребность в оказании Услуг по проведению ТО и ПТО (перечень Услуг указан в п.5 настоящего ТЗ. Перечень энергетического оборудования, инженерных систем и сетей, конструктивных элементов зданий, подлежащих ТО и ПТО, указан в Приложении №1 настоящего ТЗ), потребность в Услугах по ремонту (замене) выявляется при проведении осмотров, мониторинга технического состояния с помощью диагностических систем и средств технической диагностики и выполняется по заявкам Заказчика.

- Выполнение заявок Заказчика. В заявке указывается наименование Услуги и срок выполнения. Заявка направляется на электронную почту Исполнителя. Исполнитель ответным письмом подтверждает сроки оказания Услуг, в случае необходимости переноса срока Исполнитель ответным письмом на электронную почту Заказчика указывает причины переноса срока. Оказание Услуг производится во время технологических перерывов, переходов без остановки технологического процесса или с кратковременной остановкой. При необходимости кратковременной остановки технологического процесса оказание Услуг согласовывается с представителем Заказчика на объекте.

- Круглосуточное принятие оперативных мер по обеспечению безопасности в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы их возникновения.

- Круглосуточное оперативное проведение аварийных, аварийно-восстановительных и аварийно-ремонтных работ.

3.3. Термины и определения:

Техническое обслуживание – это комплекс взаимосвязанных организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение жизнедеятельности инженерно- технических систем, расположенных на объекте, а также комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности и исправности конструктивных элементов объекта. Все работы осуществляются на постоянной основе по графику работы Объекта Заказчика.

Плановое техническое обслуживание – это совокупность организационно-технических мероприятий по надзору, уходу и всем видам ремонта, осуществляемых в соответствующем плановом порядке, на основании фактических (текущих) параметров технического состояния элементов ИТС и оборудования, конструктивных элементов зданий (сооружений).

ТО и ПТО - может включать в себя как оказание услуг, так и выполнение работ. При упоминании термина «оказание услуг», «услуги» также понимается «и/или выполнение работ», в зависимости от конкретного выполняемого обязательства. (При необходимости, услуги по ТО и ПТО сопровождаются остановкой, отключением оборудования, инженерно-технических систем, сетей. Данные работы проводятся по согласованию с Заказчиком).

Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий (сооружений) – комплекс мероприятий по обслуживанию, содержанию и ремонту, обеспечивающих безопасное функционирование и санитарное состояние в соответствии с функциональным назначением.

Авария (пожар, чрезвычайная ситуация и т.п.) – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению процесса эксплуатации, нанесению ущерба окружающей среде.

Аварийный ремонт (аварийные работы) – неплановый ремонт (работы), вызванный отказом части конструктивных или инженерных элементов здания (сооружения), приводящим к невозможности выполнения возложенных на них функциональных задач.

Аварийно-восстановительные работы – комплекс первоочередных мероприятий, осуществляемый в неплановом порядке в целях восстановления исправности или работоспособности инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей, конструктивных элементов здания (сооружения), частичного восстановления их ресурса, установленного нормативными документами и технической документацией, обеспечивающих их нормальную эксплуатацию.

Комплектующее изделие – деталь, сборочная единица или сырье, являющееся составной частью инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей или конструктивный элемент здания (сооружения), наружного ограждения.

Абонентское обслуживание узлов учета тепловой энергии и средств автоматики индивидуальных тепловых пунктов - это комплекс мер, необходимых для поддержания работоспособности оборудования, предотвращения аварий, обеспечения бесперебойного съема показателей и контроля за параметрами оборудования и теплоносителя систем теплоснабжения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Начало оказания услуг: с даты подписания акта приема-передачи энергетического оборудования, инженерных систем, конструктивных элементов зданий, подлежащих техническому обслуживанию, но не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора.

4.2. Срок оказания услуг: в течение 15 (пятнадцати) месяцев с даты начала оказания услуг.

4.3. Срок действия договора: в течение 16 (шестнадцати) месяцев с даты заключения договора.

4.4. Место оказания услуг: 107140, г. Москва, Краснопрудный пер., д. 7, стр. 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 14; 15; 16; 17; соор.1; соор.2.

4.5. Характеристики и краткое описание Объекта:

Объект представляет собой 18 зданий и сооружений различного назначений, в том числе:

- Здание Казанского ПЖДП (г. Москва, Краснопрудный пер.д.7, стр.1) - Кирпичное 16-ти этажное здание ПЖДП при Казанском вокзале, с кровлей из металлического профлиста 4000 м², мягкая кровля 3000м²;

- Здание зарядной станции (г. Москва, Краснопрудный пер.д.7, стр.2)- Кирпичное 2-х этажное здание с мягкой кровлей;

- Здание цеха по ремонту почтовых вагонов (г. Москва, Краснопрудный пер.д.7, стр.3)- Металлическое одноэтажное здание с кровлей из металлического;

- Административное здание (г. Москва, Краснопрудный пер.д.7, стр.5) - Металлическое одноэтажное здание с кровлей из металлического профлиста;

- Хозяйственная постройка (г. Москва, Краснопрудный пер.д.7, стр.6) - Металлическое одноэтажное здание с кровлей из металлического профлиста;

- Хозяйственная постройка (г. Москва, Краснопрудный пер.д.7, стр.7) - Металлическое одноэтажное здание с кровлей из металлического профлиста;

- Здание склада (г. Москва, Краснопрудный пер.д.7, стр.8) - Металлическое одно этажное здание с кровлей из шифера;

- Здание гаража (г. Москва, Краснопрудный пер.д.7, стр.9)- Металлическое одно этажное здание с кровлей из шифера;

- Здание гаража (г. Москва, Краснопрудный пер.д.7, стр.14) - Металлическое одноэтажное здание с кровлей из стального листа;

- Здание склада (г. Москва, Краснопрудный пер.д.7, стр.15) - Металлическое одноэтажное здание с шиферной кровлей;

- Здание склада (г. Москва, Краснопрудный пер.д.7, стр.16) - Металлическое одноэтажное здание с шиферной кровлей;

- Здание склада (г. Москва, Краснопрудный пер.д.7, стр.17) - Металлическое одноэтажное здание с шиферной кровлей;

- Платформа (г. Москва, Краснопрудный пер.д.7, соор.1) - Металлический навес;

- Транспортный туннель (г. Москва, Краснопрудный пер.д.7, соор.2) - Металлический тюбинг.

| № п/п | Наименование зданий, сооружений | Инвентарный № | Кадастровый № | Параметры объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание Казанского ПЖДП | №08300000000271 | 77:01:0003031:1024 | S-57188,4 м² V- 286068,0м³ |
| 2 | Здание зарядной станции | №08300000000270 | 77:01:0003031:1026 | S-671,0 м² V-3889,0 м³ |
| 3 | Здание цеха по ремонту почтовых вагонов | №083000000003089 | 77:01:0003031:1018 | S-257,0 м² V-1830,7 м³ |
| 4 | Административное здание | №083000000002610 | 77:01:0003031:2443 | S-225,8 м² V-1580,6 м³ |
| 5 | Хозяйственная постройка | №083000000003011 | 77:01:0003031:1029 | S-30,9 м² V-128,5 м³ |
| 6 | Хозяйственная постройка | №083000000003012 | 77:01:0003031:2103 | S-100,30 м² V-332,0 м³ |
| 7 | Здание склада | №083000000001937 | 77:01:0003031:1032 | S-384,4 м² V-1268,0 м³ |
| 8 | Здание гаража | №083000000000188 | 77:01:0003031:1035 | S-45,5 м² V-111,0 м³ |
| 9 | Здание склада | №083000000000193 | 77:01:0003031:1036 | S-29,8 м² V-83,7 м³ |
| 10 | Здание склада | №083000000001938 | 77:01:0003031:1033 | S-207,3 м² V-518,3 м³ |
| 11 | Здание склада | №083000000001939 | 77:01:0003031:1031 | S-19,4 м² V-58,2 м³ |
| 12 | Здание склада | №083000000001940 | 77:01:0003031:1030 | S-81,8 м² V-340,0 м³ |
| 13 | Платформа | №083000000001197 | 77:01:0003031:1846 | S-495,3 м² |
| 14 | Транспортный туннель | №083000000002871 | 77:01:0000000:3932 | S-469,4 м² V-1173,5 м³ |

4.5.1. Единовременная электрическая мощность Объекта - 1176 кВА.

4.5.2. Общая площадь Объекта – 60206,3 м².

4.5.3. Индивидуальный тепловой пункт в составе здания: Краснопрудный пер. д. 7, стр.1. Тепловая нагрузка (проектная) Объекта – 3,89 Гкал/час.

4.5.4. Годы постройки зданий и сооружений 1962 - 1964 г.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1.   Перечень оказываемых услуг:

- Все Услуги по плановому техническому обслуживанию (ПТО) инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий, а также Услуги по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов проводятся по согласованию с Заказчиком.

5.1.1. Услуга по обслуживанию систем теплоснабжения (тепловые пункты, система отопления, система горячего водоснабжения); канализации (в том числе ливневой и хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в том числе хозяйственно-бытового водопровода), санитарно-технического оборудования, узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) и средств автоматики индивидуальных тепловых пунктов (САИТП), включающая в себя:

Услугу по ТО системы теплоснабжения (тепловые пункты, система отопления (внутренняя и внешняя части системы), система горячего водоснабжения), (все работы проводятся согласно утвержденного графика производства работ и нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ):

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. п. 3.2.2. Технического задания);

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного, прошедшего обучение и аттестацию персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования.

- Контроль, поддержание оптимальной (не ниже допустимой по соответствующим санитарным нормам) температуры воздуха в отапливаемых помещениях, поддержание санитарно- гигиенических условий согласно нормам;

- Контроль, поддержание температуры теплоносителя, поступающего и возвращаемого из системы отопления в соответствии с графиком качественного регулирования температуры теплоносителя в системе отопления;

- Контроль, за температурой воды, подаваемой к водоразборным точкам (краны, смесители), в диапазоне от + 60 °С до +70 °С.

- Контроль за поддержанием равномерного прогрева всех нагревательных приборов;

- Контроль за температурой и давлением в подающем и обратном трубопроводах системы отопления, поддержание требуемых параметров;

- Ежедневный осмотр индивидуального теплового пункта, тепловых узлов, бойлеров, грязевиков, устранение выявленных неисправностей при осмотре;

- Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки системы отопления;

- Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта;

- Осмотр на наличие посторонних предметов в электрощитах, шкафах автоматики, относящихся к системе теплоснабжения. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей и крепежа. Устранение выявленных нарушений и неисправностей.

- Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замена сгоревших ламп новыми;

- Осмотр, при необходимости очистка гильз термометров от грязи и заполнение машинным маслом;

- Проверка работы, при необходимости регулировка оборудования систем отопления и горячего водоснабжения, теплового пункта;

- Два раза в месяц производить открытие и закрытие запорно-регулирующей арматуры системы ГВС. (Открытие и закрытие указанной арматуры необходимо производить медленно. Не допускается применение газовых клещей и обрезков труб для открывания задвижек, вентилей и кранов.)

- Сварочные работы для устранения неисправностей.

- Ежедневное круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций;

- Ежедневное ведение журналов;

- Ежемесячное снятие показаний приборов учета, передача их Заказчику.

Услугу по ПТО системы теплоснабжения, горячего водоснабжения (все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ):

- Обслуживание трубопроводов отопления, горячего водоснабжения;

- Обслуживание запорной и регулирующей арматуры и обратных клапанов;

- Обслуживание контрольно-измерительной аппаратуры и автоматических устройств;

- Обслуживание приборов систем автоматики (осмотр, чистка, контроль герметичности мест соединений и сальниковых уплотнений, проверка электропроводки, проверка герметичности затворов регулирующих клапанов, удаление пыли с внешних клемных колодок приборов, проверку надежности крепления приборов);

- Обслуживание аппаратуры и схем отдельных цепей управления (автоматы защиты, реле, магнитные пускатели, контакторы) электродвигателей;

- Обслуживание, проверка на функционирование узла автоматики подпитки системы отопления путем изменения параметров настройки;

- Обслуживание, промывка грязевиков;

- Обслуживание насосов и двигателей, проверка на функционирование насосного оборудования путем имитаций аварийных ситуаций. Проверка сносности валов насосов и электродвигателей. При необходимости – проведение центровки;

- Обслуживание, проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек воды;

- Обслуживание крепления кронштейнов, крючков и подвески трубопроводов, устранение выявленных дефектов;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ремонту (замене) комплектующих изделии системы теплоснабжения, горячего водоснабжения:

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Перечень оборудования указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления, вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг ПТО;

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

Услугу по подготовке системы теплоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период, все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления с предоставлением акта;

- Гидравлические испытания внутренних трубопроводов системы отопления с предоставлением актов. Работы проводятся после окончания отопительного сезона и после окончания проведения работ по подготовке объекта к новому отопительному сезону;

- Устранение повреждений и неисправностей трубопроводов и элементов системы отопления, выявленных при проведении гидравлических испытаний;

- Устранение повреждений теплоизоляции трубопроводов;

- Очистка грязевиков, отстойников и других фильтрующих элементов (с полной разборкой конструктивной части);

- Снятие, поверка, замена при необходимости, и установка манометров и термометров системы отопления;

- Проверка, регулировка систем отопления и вентиляции на прогрев.

- Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах;

- Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов;

- Проверка работоспособности всей запорно-регулирующей арматуры (задвижек, вентилей и кранов) при необходимости ремонт (замена).

- Проверка на работоспособность узла автоматики подпитки систем отопления.

- Проверка укомплектованности теплового пункта оборудованием и приборами (ЗИП), при необходимости доукомплектовать.

- Сдача инспектору Публичного акционерного общества «Московская Объединённая Энергетическая Компания» (далее ПАО «МОЭК») гидравлических испытаний систем отопления здания с подписанием Акта готовности к отопительному периоду и передаче Заказчику. Для получения акта готовности к отопительному сезону представитель Заказчика на объекте обеспечивает Исполнителя необходимым пакетом документации.

Услугу по Абонентскому обслуживанию УУТЭ и САИТП, включающую в себя:

Оборудование:

- Теплосчетчик ВИС.Т ТС 200-0-2-1 инв. № 8317001047451;

- Клапаны – регуляторы температуры и перепада давления в комплекте с электрическими приводами либо приводами прямого действия. Средства электроснабжения и электронного регулирования технологического    оборудования ИТП, в том числе шкафы питания и автоматики в комплекте (электроустановочные изделия, микропроцессорные устройства регулирования), а также датчики температуры, установленные на трубопроводах ИТП.).

Перечень оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| Обслуживание узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) |  |  |
| 1 | Нахождение специалиста на объекте. |
| 2 | Визуальный осмотр оборудования. |
| 3 | Проверка условий эксплуатации УУТЭ. |
| 4 | Мониторинг работоспособности приборов УУТЭ. |
| 5 | Проверка первичных преобразователей расхода на подающей и обратной линии теплосети. |
| 6 | Проверка целостности пломб на приборах. |
| 7 | Проверка целостности контактов заземления. |
| 8 | Проверка контура заземления. |
| 9 | Проверка состояния проводки и надежности электрических соединений. |
| 10 | Протяжка клеммных соединений. |
| 11 | Удаление грязи и пыли на приборах УУТЭ. |
| 12 | Проверка уровня масла, долив масла в гильзы термопреобразователя. |
| 13 | Очистка грязевиков и фильтров, замена грязевиков и фильтров при невозможности их дальнейшего использования. |
| 14 | Очистка измерительных участков. |
| 15 | Устранение утечек теплоносителя в УУТЭ, демонтаж и чистка первичных преобразователей расхода теплоносителя. |
| 16 | Настройка измерительно-вычислительного блока |
| 17 | Информирование Заказчика о требуемых для исправной работоспособности УУТЭ мероприятиях |
| 18 | Полная диагностика работоспособности теплосчетчика, при необходимости проведение ремонта (замены) прибора. |
| Обслуживание средств автоматики индивидуальных тепловых пунктов (САИТП) |  |  |
| 1 | Проверка креплений приборов, запорно-регулирующей арматуры САИТП. Настройка регулирующей арматуры. |
| 2 | Определение мест утечек теплоносителя в САИТП |
| 3 | Устранение утечек теплоносителя, протяжка болтов фланцевых соединений и сальниковых уплотнений оборудования САИТП |
| 4 | Замена изношенных прокладок САИТП |
| 5 | Проверка правильности режима работы САИТП |
| 6 | Регулировка измерительных и исполнительных элементов САИТП |
| 7 | Тестирование оборудования САИТП по заводским и установочным параметрам, устранение неисправностей в соответствии с техническим описанием. |
| 8 | Проверка электрических соединений в шкафах управления, приводах регулирующих клапанов, клеммных коробках насосов. Протяжка соединений в клеммных колодках и на пускозащитной аппаратуре. |
| 9 | Перепрограммирование регулятора температуры в случае изменения режима работы системы автоматики. |
| 10 | Ревизия пускозащитной аппаратуры |
| Передача справки о теплопотреблении в ПАО «МОЭК» |  |  |
| 1 | Снятие показаний с УУТЭ (с 25 числа отчётного месяца по 5 число месяца, следующего за отчетным) |
| 2 | Снятие отчетов потребления в формате HTML для обеспечения передачи показаний через личный кабинет ПАО «МОЭК» (с 25 числа отчётного месяца по 5 число месяца, следующего за отчетным). |
| 3 | Анализ показаний и выдача рекомендаций по эксплуатации внутренних сетей |
| 4 | Формирование ведомости учета параметров теплопотребления, передача уполномоченному лицу СП УФПС г. Москвы в бумажном и/или электронном виде для проверки и визирования (с 25 числа отчётного месяца по 5 число месяца, следующего за отчетным) |
| 5 | Передача ведомости учета параметров теплопотребления с визой уполномоченного лица СП УФПС г. Москвы в ПАО «МОЭК» (До 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. по графику теплоснабжающей организации). |
| 6 | Передача ведомости учета параметров теплопотребления за отчетный период с отметкой ПАО «МОЭК» уполномоченному лицу СП УФПС г. Москвы |
| 7 | Предоставление удаленного доступа к программе съема показаний с УУТЭ |
| 8 | Информирование Заказчика о выявленных неисправностях в работе УУТЭ, рекомендации по их устранению |
| Взаимодействие с представителями ПАО «МОЭК» по текущим вопросам |  |  |
| 1 | Присутствие при осмотре узла учета тепловой энергии инспектором ПАО «МОЭК» |
| 2 | Присутствие при опломбировке приборов учета |

Услугу по ТО систем: канализации (в том числе ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в том числе хозяйственно-бытового водопровода), санитарно-технического оборудования (все работы проводятся согласно утвержденного графика производства работ и нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ):

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. п. 3.2.2. Технического задания);

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования.

- Ежемесячная проверка работоспособности предохранительных и регулирующих устройств системы ХВС.

- Ежедневный внешний осмотр, проверка общего технического состояния установки управления насосов системы ХВС;

- Ежедневный осмотр, на предмет протечек и разгерметизации стыков трубопроводов канализации;

- Ежемесячный осмотр, проверка исправности и чистоты смотровых и дренажных колодцев, удаление грязи, снега, льда, посторонних предметов;

- Еженедельный осмотр наличия и плотности прилегания крышек люков;

- Ежедневный осмотр, гибкой подводки к водоразборной арматуре и сифонов на умывальниках и душевых поддонах;

- Ежедневный осмотр умывальников, унитазов и душевых на предмет неисправностей;

- Ежедневный осмотр смесителей, водоразборных кранов;

- Еженедельный осмотр, при необходимости очистка водоприемных решеток ливневой канализации от грязи, снега, льда;

- Еженедельный осмотр на предмет дефектов крепление кронштейнов, крючков и подвески трубопроводов систем;

- Ежедневное, круглосуточное, оперативное устранение аварийных ситуаций;

- Ежемесячное снятие показаний приборов учета, передача их Заказчику.

- Ежедневное ведение журналов.

Услугу по ПТО системы канализации (в том числе ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в т. ч. хозяйственно-бытового водопровода), санитарно-технического оборудования (все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ), включая, но не ограничиваясь:

- Обслуживание трубопроводов канализации (в том числе ливневой и хозяйственно-бытовой канализации);

- Обслуживание стыков трубопроводов канализации;

- Очистка ливневых и канализационных лежаков от иловых и песчаных отложений, промывка механическим способом под давлением, с промывкой водой;

- Обслуживание воронок системы канализации (в том числе ливневой);

- Комплексная проверка на предмет герметичности гидравлического затвора, отсутствие газов в колодцах;

- Комплексная проверка степени наполнения труб, наличия подпора (затопления), засорений и других нарушений;

- Комплексная проверка наличия завалов на трассе в местах расположения колодцев, в лотках для отвода ливневых стоков, дренажных решеток;

- Обслуживание гидрозатвора (проверка прокладок, задела раструбов и штукатурка гидрозатвора);

- Комплексная проверка на предмет необходимости проведение ремонтных работ смотровых колодцев, аварийных выпусков камер, эстакад, переходов коллекторов и каналов;

- Обследование стен, горловин, лотков, входящих и выходящих труб, при необходимости проведение ремонтных работ;

- Комплексная проверка гидравлических условий работы системы канализации;

- Обслуживание запорной арматуры на системах холодного водоснабжения;

- Обслуживание трубопроводов холодного водоснабжения (в т. ч. хозяйственно-бытового водопровода);

- Обслуживание обратных клапанов на трубопроводах систем холодного водоснабжения;

- Обслуживание фильтров механической очистки;

- Обслуживание, проверка общего технического состояния и устранение видимых неисправностей установки управления насосов;

- Чистка всех узлов и агрегатов насосной станции ХВС;

- Обслуживание расширительных баков системы ХВС;

- Обслуживание составных частей (технологической, электротехнической, сигнализационной) насосной станции ХВС;

- Обслуживание, проверка корректности работы контрольно-измерительных приборов, узлов учета;

- Восстановление маркировки, надписей, предупредительных плакатов (количество мест не ограничено);

- Обслуживание смесителей на умывальниках и в душевых кабинах;

- Обслуживание гибкой подводки к смесителям и бачкам унитазов;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ремонту (замене) систем: канализации (в том числе ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в т.ч. хозяйственно-бытового водопровода), санитарно-технического оборудования:

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Перечень оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов применяемых при проведении работ указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления, вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг ПТО

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

5.1.2. Услуга по обслуживанию: систем электроснабжения: автоматического ввода резерва (АВР), электрооборудования, аппаратов электроустановок (автоматические выключатели, рубильники, выключатели, розетки, магнитные пускатели, кнопочные станции, электродвигатели, клемные-коробки, тепловые электрозавесы, конденсаторные батареи). Кабельных электросетей, магистральных силовых линий, потребительских кабельных электросетей (отводов). Светильников. Электрощитовых, распределительных устройств. Электротехнического оборудования для обеспечения зарядки аккумуляторных батарей почтовых вагонов и средств механизации. Тепловых электрозавес. Все работы проводятся согласно утвержденного графика и нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

Услугу по проведению ТО:

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2.2. Технического задания);

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного, прошедшего обучение и аттестацию персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования;

- Ежедневный внешний осмотр систем и оборудования;

- Проведение оперативных переключений в распределительном устройстве (РУ) до 1000 В;

- Возврат в штатный режим систем вентиляции после аварийных или плановых срабатываний;

- Оперативное устранение аварийных ситуаций;

- Ежемесячное снятие показаний приборов учета, передача их Заказчику.

- Ежедневное ведение журнала.

Услугу по ПТО кабельных электросетей, магистральных силовых линий, потребительских кабельных электросетей (отводов). Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, проверка герметизации проходов, при необходимости проведения работ по герметизации;

- Проверка состояния, при необходимости восстановление, штатного крепления мест механической защиты и конструкций (лотков, труб, кабель каналов) по которым проложены кабели;

- Упорядочивание раскладки проводов в кабель-каналах, устранение провисания проводов и восстановление штатного крепления, удаление загрязнений пластиковых кабель-каналов;

- Осмотр изоляции открытых электросетей, состояния соединительных муфт, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий. Устранение загрязнений (пыль, грязь, мусор) проверка наличия, при необходимости восстановление маркировок и бирок на электропроводке;

- Контроль параметров сети (выравнивание нагрузок по фазам), контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам;

- Осмотр открытых заземляющих устройств, измерение сопротивление изоляции силовых электрических кабелей, идущих от РТП (Распределительная трансформаторная подстанция) в помещения электрощитовых здания;

Услугу по ПТО светотехнического оборудования. Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Обслуживание арматуры светильников, проверка исправности подключений к арматуре электропроводки и сетей заземления;

- Обслуживание светильников (удаление пыли, грязи с арматуры и защитных плафонов светильников и т.д.);

- Проверка надежности крепления подвесов;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления, вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг ПТО

- Устранение вышедшего из строя оборудования, указанного в Приложении № 1 к ТЗ;

- Проверка крепления патронов, ниппелей и контактов.

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ПТО электрощитов, распределительных устройств. Систем АВР. Электрических аппаратов (автоматические выключатели, рубильники, выключатели, розетки, магнитные пускатели, кнопочные станции, электродвигатели, клемные-коробки, конденсаторные батареи). Тепловых электрических завес. Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Проверка целостности шкафов, щитов, исправности замков, креплений;

- Очистка от пыли и грязи внутри и снаружи шкафов и щитов;

- Проверка электропроводки, защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов;

- Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления, затяжка крепежных деталей;

- Очистка контактов от грязи и наплывов;

- Контроль параметров сети (выравнивание нагрузок по фазам), контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам;

- Приведение в соответствие с действительностью исполнительных электрических схем, надписей, при необходимости замена информации;

- Проверка функционирования электронных и электромагнитных устройств (таймеров, датчиков, реле, пускателей и т.д.), при необходимости регулировка, чистка;

- Проверка отсутствия нагрева обмоток и корпуса электродвигателя тепловых завес;

- Проверка отсутствия аномальных шумов и гула электродвигателя электрических завес;

- Очистка от грязи и пыли, продувка электрических тепловых завес.

- Контроль наличия смазки (электрические тепловые завесы);

- Проверка исправности заземления;

- Отбраковка вышедших из строя деталей и узлов.

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ПТО электротехнического оборудования для обеспечения зарядки аккумуляторных батарей почтовых вагонов. Все работы проводятся согласно утвержденного графика и нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Внешний осмотр оборудования, удаление пыли и грязи;

- Проверка на соответствие силы тока и напряжения;

- Проверка соединений и контактов, при необходимости протяжка болтов и замена кабельных наконечников;

- Проверка работы вентиляции трансформаторов и транзисторов;

- Удаление пыли с катушек, магнитопроводов, стяжных уголков и панелей;

- Устранение мелких неисправностей, выявление дефектных деталей.

- Проверка кабелей на механические повреждения;

- Проверка зажимов и замена кабельных наконечников;

- Проверка затяжки крепежных деталей;

- Проверка включения и отключения автомата вручную;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых длявосстановления вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг ПТО;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ремонту (замене) систем: электрооборудования и аппаратов электроустановок, кабельных электросетей, магистральных силовых линий, потребительских кабельных электросетей (отводов), светильников, электрощитов, распределительных устройств, электрических аппаратов, оборудования для обеспечения зарядки аккумуляторных батарей почтовых вагонов:

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Перечень оборудования указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых длявосстановления вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг ПТО;

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

5.1.3. Перечень оказываемых услуг по обслуживанию трансформаторов силовых масляных ТМГ 630/10 У1 и разъединителей Р3545 включает в себя:

Услугу по ТО силовых трансформаторов (без отключения) все работы проводит квалифицированный, прошедший обучение и аттестацию персонал Исполнителя:

- Снятия показаний термометра;

- Проверка целостность бака и радиаторов трансформатора, состояние проходных изоляторов ВН и НН (отсутствие на них сколов и трещин), уровень масла в баке и отсутствие его течи, наличие и целостность пломб на крышке, заливочном патрубке, маслоуказателе и пробке для слива масла;

- Проверка мест уплотнений для выявления их дефектов и течи масла;

- Проверка характера гудения трансформатора (во время работы должен быть слышен умеренный, равномерно гудящий звук, без резкого шума и треска);

- Проверка заземления бака;

- Проверка температуры соединений;

- Проверка параметров трансформаторов, измерение их нагрузки (тока) и напряжения измерительными приборами;

- Круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании трансформаторов силовых масляных ТМГ 630/10 У1 и разъединителей Р3545;

- Оформление журнала проведения ТО.

Услугу по ПТО трансформаторов (со снятием напряжения). Все работы проводятся согласно утвержденного графика и нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ. Работы проводит квалифицированный, прошедший обучение и аттестацию персонал Исполнителя:

Обслуживание проводится согласно ПУЭ, Глава 1.8, п. 1.8.16 «Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки)», и РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (п.6) и инструкции завода изготовителя, с оформлением записей в журнале технического осмотра.

- Внешний визуальный осмотр;

- Чистка корпуса от пыли и грязи;

- Проверка отсутствия гула и потрескивания при работе трансформатора;

- Анализ состояния материалов, в том числе – состава трансформаторного масла;

- Проверка целостности и надежности сварки, болтовых, заклепочных соединений, изолирующих элементов, контура заземления;

- Измерение значения сопротивления изоляционного покрытия;

- Контроль, проверка работоспособности автоматических выключающих устройств;

- Измерение в петле «фаза-ноль», токов короткого замыкания;

- Измерение сопротивления обмоток и коэффициента трансформации (2 раза в год - перед наступлением зимнего максимума и летнего минимума нагрузки);

- Проверка срабатывания переключения на резервный источник энергии;

- Проверка автоматической системы выключения (для аварийных ситуаций);

- Предоставление отчета по итогам измерений;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ремонту (замене) силовых трансформаторов все работы проводит квалифицированный, прошедший обучение и аттестацию персонал Исполнителя:

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Перечень оборудования указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования  входит в стоимость услуг ПТО;

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

5.1.4.	Перечень оказываемых услуг по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха, все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ: включают в себя:

Услугу по ТО систем вентиляции (приточно-вытяжные установки) Все работы проводятся согласно утвержденного графика и нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. п. 3.2.2. Технического задания);

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования;

- Проверка настройки параметров работы по притоку и забору воздуха. Проверка баланса воздухообмена;

- Проверка исправности средств индикации (контрольные лампы в щитах автоматики).

- Проверка состояния подшипников двигателя, вентилятора (по шуму и нагреву).

- Внешний осмотр поверхности предохранительных, регулировочных, трехходовых клапанов, их подвижных частей.

- Проверка на трубопроводах целостности теплоизоляции и отсутствие протечек рабочих сред в местах соединений.

- Проверка антивибрационных креплений вентилятора (визуально).

- Проверка состояния каплеотделителя на предмет механических повреждений и загрязненности (визуально).

- Проверка правильности показаний манометров с установкой стрелки на «0», целостность стекла.

- Проверка шкивов электродвигателя и вентилятора на износ.

- Проверка состояния и натяжения приводных ремней, вентиляторов, при необходимости – регулировка (специальным инструментом).

- Проверка работы циркуляционных насосов (визуально, приборный анализ) – в зимний период.

- Проверка датчиков аварийной остановки и сигнализации насосов.

- Проверка работы реле защиты от обмерзания теплообменника (в зимний период).

- Проверка уплотнительных щеток на предмет повреждения.

- Проверка температуры тепло- или хладоносителя на входе и выходе калорифера

- Круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании системы вентиляции;

- Ведение журнала ТО.

Услугу по ТО систем вентиляции (воздушно-тепловые завесы). Все работы проводятся согласно утвержденного графика и нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2.2. Технического задания);

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного, персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования;

- Внешний осмотр с целью выявления механических повреждений;

- Очистка, по мере необходимости, воздушного фильтра, воздухозаборных и выдувных решеток нагруженных поверхностей ТЭНов пылесосом;

- Проверка состояния креплений, винтовых соединений;

- Проверка состояния резьбовых соединений, фасонных частей, кранов, клапанов и т. д.

- Проверка тока потребления электродвигателей завесы;

- Проверка уровня вибрации и шума. Осмотр резиновых втулок рабочих колес на наличие микротрещин;

- Очистка рабочих колес вентиляторов от загрязнений (без демонтажа);

- Протяжка клемм, проверка отсутствия подгорания и окисления;

- При обнаружении отклонений в работе – предоставление Заказчику плана проведения работ по ремонту (замене) комплектующих изделий;

- Ведение журнала ТО.

- Проверка плотности закрытия воздушных заслонок (визуально), при необходимости очистка механизмов;

- Проверка давления «до» и «после» грязевых сетчатых фильтров на водяных контурах (визуально по манометрам);

- Проверка состояния контактов электрических соединений питающего и соединительного кабеля, а также коммутационной аппаратуры;

- Проверка элементов автоматизации, расположенных в щитах автоматики (автоматические выключатели, контакторы, реле времени, реле, трансформаторы, контроллеры);

- Проверка состояния рабочего колеса вентилятора (при необходимости произвести очистку);

- Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры;

- Проверка состояния и натяжения приводных ремней вентиляторов, при необходимости регулировка (специальным инструментом);

- Проверка, чистка воздушных фильтров;

- Произвести кратковременный пуск насосов в период длительной сезонной остановки:

- Проверка всех креплений, гнущихся элементов, изоляции двигателя;

- Проверка подшипников на предмет нехарактерных звуков во время работы и превышение температурных параметров (температура не должна превышать + 70 С);

- Проверка температурных параметров электродвигателей (температура не должна превышать + 70 С);

- Проверка нагревателей вентиляционной системы: выявление поломок, откачка воздуха из контура;

- Проверка работы воздуховодов, вентиляционных каналов, жалюзийных решёток, клапанов, заслонок шиберов, переходов, очистка от пыли;

- Осмотр гидростатов, термостатов, сенсоров: удаление загрязнений

- Проверка демпферных пружин;

- Проверка и регулировка работы циркуляционного насоса, водопровода, запорной арматуры, клапанов;

- Проверка работы магнитных пускателей;

- Очистка водой поддона для конденсата, стока и водоотделителя;

- Очистка и дезинфекция оребрения жидкостного теплообменника (продувка сжатым воздухом, промывка водой с помощью аппарата высокого давления);

- Проверка состояния защитного заземления (целостность сварных и болтовых соединений);

- Проверка и очистка поддона для сбора конденсата и дренажного канала с водяным сифоном;

- Проверка байпасного клапана на предмет повреждения и плавности закрытия.

Услугу по ПТО систем вентиляции. Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ, включающую в себя:

ПТО приточно-вытяжных установок включают в себя все объемы ТО, и вместе с тем дополнительно:

- Проведение планового, внепланового и аварийного сброса и наполнения теплоносителя (вода) в системе теплоснабжения.

- Гидропневматическая промывка подводящих трубопроводов теплоносителя;

- Поверка термометров и манометров;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ПТО воздушно-тепловых завес включающую в себя все объемы ТО, и вместе с тем дополнительно:

- Очистка блоков пускателей от загрязнений (с помощью пылесоса);

- Проверка надежности срабатывания блоков управления;

- Проверка надежности заземления изделий;

- Проверка состояния крепления рабочих колес вентиляторов;

- Осмотр состояния;

- Проверка целостности изоляции;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ПТО Воздуховодов:

- Осмотр состояния;

- Подтяжка креплений;

- Устранение нарушений герметичности, целостности;

- Удаление внутренних и внешних загрязнений;

- Проверка целостности изоляции.

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ТО систем кондиционирования:

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. п. 3.2.2. Технического задания);

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования;

- Проверка оребрения теплообменников;

- Чистка теплообменников;

- Проверка уровня заправки хладагентом. При необходимости дозаправка хладагентом;

- Проверка на предмет утечек хладагента;

- Контроль качества теплоизоляции фреонового контура и исправление его повреждений;

- Проверка, контроль отсутствия влаги во фреоновом контуре. При необходимости – замена картриджей фильтров-осушителей.

- Осмотр крепежных элементов конструкций внешнего и внутреннего блоков. Исправление дефектов, не требующих демонтажа.

- Тест пульта Дистанционного управления (замена элементов питания), диагностика кондиционера на ошибки;

- Проверка состояния автоматов защиты, реле и пускателей. Протяжка соединений;

- Замер токов на подводящих линиях компрессоров и вентиляторов;

- Диагностика контроллера управления. Настройка рабочих параметров при необходимости.

- Чистка кондиционера (корпуса, жалюзи, фильтров внутреннего блока);

- Чистка теплообменника внешнего блока при помощи щётки, сжатого воздуха, мойки высоким давлением и т.п. в зависимости от особенностей и степени загрязнения;

- Анализ работы системы кондиционирования. Предоставление представителю Заказчика рекомендаций и перечня запчастей, подлежащих замене;

- Круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании систем кондиционирования;

- Проверка состояния индикатора влажности;

- Проверка сальниковых уплотнений, протяжка при необходимости;

- Ведение журнала ТО.

Дополнительное Плановое техническое обслуживание после пролета тополиного пуха (1 раз в год):

- Чистка теплообменника внешнего блока при помощи щётки, сжатого воздуха, мойки высоким давлением и т.п. в зависимости от особенностей и степени загрязнения;

- Чистка кондиционера (корпуса, жалюзи, фильтров внутреннего блока);

- Обследование электродвигателя и лопастей вентилятора;

- Поиск утечек хладагента;

- Проверка уровня заправки хладагентом. При необходимости дозаправка хладагентом;

- Контроль отсутствия влаги во фреоновом контуре;

- Проверка состояния автоматов защиты, реле и пускателей. Протяжка соединений;

- Диагностика контроллера управления. Настройка рабочих параметров при необходимости;

- Ведение журнала ТО.

Услугу по ПТО систем кондиционирования включающую в себя все объемы ТО, и вместе с тем дополнительно:

Сезонная консервация:

- Замер токов на линии компрессоров и вентиляторов;

- Диагностика работы контроллера;

- Остановка системы кондиционирования;

- Закрытие вентилей на линиях всасывания и нагнетания компрессоров;

- Отключение от электроснабжения;

- Анализ работы Системы кондиционирования. Выдача Заказчику рекомендаций и перечня комплектующих изделий, подлежащих ремонту (замене);

- Ведение журнала ПТО.

Сезонная расконсервация:

- Контроль отсутствия влаги во фреоновом контуре, при необходимости замена картриджей фильтров осушителей;

- Проверка состояния автоматов защиты, реле и пускателей, протяжка соединений;

- Проверка уровня заправки хладагента, при необходимости дозаправка хладогеном;

- Дозаправка хладагентом при необходимости;

- Протяжка сальниковых уплотнителей запорной арматуры;

- Проверка правильности функционирования системы регулирования производительности;

- Протяжка болтовых соединений компрессоров динамометрическим ключом;

- Проверка оребрения теплообменников. Чистка теплообменников;

- Запуск оборудования после консервации;

- Замер сопротивления изоляции обмоток электродвигателей компрессоров;

- Замер токов на обмотках электродвигателей компрессоров;

- Замер сопротивления изоляции электросиловых кабелей;

- Наружный осмотр крыльчаток вентиляторов;

- Проверка направления вращения;

- Протяжка клеммных соединений;

- Проверка правильности работы датчиков давления и температуры;

- Диагностика контроллера управления. Настройка рабочих параметров;

- Проверка температуры и давления фреона на входе в компрессор и на выходе из компрессора.

- Поиск утечек хладагента при помощи;

- Проверка исправности индикатора влажности;

- Диагностика системы охлаждения компрессора.

- Проверка правильности работы терморегулирующего вентиля (ТРВ). Регулировка при необходимости;

- Чистка дренажной системы;

- Чистка кондиционера (корпуса, жалюзи, фильтров внутреннего блока);

- Чистка теплообменника внешнего блока при помощи щётки, сжатого воздуха, мойки высоким давлением и т.п. в зависимости от особенностей и степени загрязнения;

- Тестирование системы во всех режимах работы. Предоставление представителю Заказчика рекомендаций и перечня комплектующих изделий, подлежащих ремонту (замене);

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ремонту (замене) системы вентиляции и кондиционирования (все работы проводит квалифицированный персонал Исполнителя:

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Перечень оборудования указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых длявосстановления вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования в входит в стоимость услуг ПТО

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

5.1.5. Услуга по обслуживанию механических секционных и электромеханических ворот, включающая в себя:

Услугу по ТО:

- Выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. п. 3.2.2. Технического задания);

- Исполнитель должен иметь в штате квалифицированный персонал для осуществления работ по обслуживанию и ремонту оборудования.

Услугу по ПТО секционных ворот. Все работы проводятся согласно утвержденного графика и нормативных документов завода изготовителя. Результаты проведения ПТО записываются в журнал:

Тросы ворот:

- Проверка тросов на изломы и повреждения;

- Проверка затяжки и при необходимости подтяжка упорных винтов, закрепляющих трос на барабанах;

- Проверка крепления троса на нижнем кронштейне, заделка троса в коуш и зажим;

Торсионный вал:

- Проверка надежности крепежа кронштейнов вала, при необходимости их затяжка;

- Проверка торсионной пружины на целостность и отсутствие повреждений, правильность посадки пружин на наконечник;

- Проверка сбалансированности ворот торсионными пружинами, при необходимости подтяжка;

- Проверка поверхности торсионной пружины на отсутствие коррозии; при необходимости, очистка пружины от коррозии и покрытие самозагустевающим составом для антикоррозийной обработки скрытых поверхностей;

- Осмотр муфты предохранительной храповой;

- Проверка надежности фиксации и крепления шпонок, соединительной муфты;

- Осмотр устройства защиты от обрыва троса, при необходимости смазка консистентной смазкой трущиеся детали;

Полотно ворот:

- Осмотр секций воротного полотна; при наличии царапин и повреждений покрытия секций их подкраска;

- Проверка и при необходимости закрепление усиливающего профиля;

- Проверка надежности крепежа окна, при необходимости его закрепление;

- Проверка надежности крепежа ручки, при необходимости его закрепление;

- Проверка фиксированного положения петель, при необходимости их закрепление;

- Смазка оси петель (консистентной смазкой) в небольших количествах;

- Проверка фиксированного положения кронштейнов (боковых, верхних, нижних), при необходимости их закрепление.

Ролики ходовые:

- Проверка износа ролика с подшипником;

- Смазка оси машинным маслом;

- Проверка смещения полотна влево-вправо относительно проема, при необходимости его регулировка с использованием дополнительных дистанционных колец.

Направляющие:

- Проверка формы и надежности крепления вертикальных направляющих, при необходимости их выравнивание, закрепление;

- Проверка формы и надежности крепления к потолку горизонтальных направляющих, при необходимости выравнивание, закрепление.

Калитка:

- Проверка функционирования калитки;

- Проверка работы доводчика, при необходимости его регулировка;

- Проверка функционирования замка, при необходимости смазка внутренних элементов замка консистентной смазкой и их закрепление;

- Проверка функционирования датчика калитки, при необходимости его переустановка;

- Проверка работоспособности троса разблокировки, при необходимости его закрепление.

Уплотнители:

- Проверка целостности и эластичности резиновых частей;

- Проверка надежности крепления нащельника, при необходимости его закрепление.

Запирающее устройство:

- Проверка работы пружинного засова, при необходимости его закрепление и смазка консистентной смазкой;

- Проверка работы ригельного замка, при необходимости его закрепление и смазка консистентной смазкой;

- Смазка графитовым порошком цилиндра замка;

Ручной привод:

- Проверка ручного каната, при необходимости его закрепление;

- Проверка функционирования, надежности крепления цепного редуктора, при необходимости его закрепление; при наличии шума и заеданий разборка и замена смазки (рекомендуется – один раз в год).

После выполнения данного перечня работ произвести регулировку роликов с устранением зазоров в проеме и регулировку хода ворот.

Электропривод:

- Тестирование электропривода, при необходимости его настройка и регулировка;

- Проверка крепления привода, при необходимости его закрепление;

- Осмотр приводной рейки с роликовыми цепями или приводным ремнем и проверка их натяжения; смазка роликовых цепей для уменьшения шума и защиты от коррозии консистентной смазкой;

- Проверка подвешивания и крепления приводной рамки к полотну, при необходимости его закрепление;

- Устранение мелких неисправностей, не требующих замены узлов и агрегатов, остановки оборудования.

Услугу по ПТО распашных, раздвижных ворот. Все работы проводятся согласно нормативных документов завода изготовителя. Результаты проведения ПТО записываются в журнал:

Конструкция ворот:

- Общий осмотр;

- Проверка состояния конструкции ворот, петель, сварных швов на предмет разрушения или предельного износа;

- Смазка петель;

- Проверка состояния механических упоров ворот и их элементов крепления;

- Проверка хода створок ворот при разблокированных электрических приводах;

- Проверка и протяжка всех болтовых соединений;

- Осмотр секции воротного полотна; при наличии царапин и повреждений покрытия полотна произвести подкраску;

Устройства безопасности:

- Проверка крепления фотоэлементов и их стоек;

- Проверка электрических соединений и протяжка клемм;

- Проверка герметичности корпусов фотоэлементов;

- Протирка корпусов фотоэлементов;

- Проверка состояния сигнальной лампы/ламп и их работоспособности при необходимости замена;

Калитка:

- Общая проверка состояния конструкции и работоспособности;

- Смазка петель;

- Регулировка доводчика;

- Регулировка/смазка запирающих устройств;

Электропривод:

- Общая проверка работы;

- Проверка надежности и безопасности подключения электропитания, герметичности вводов блока управления и приводов, протяжка электрических клемм;

- Проверка крепления электропривода;

- Проверка состояния шарниров электропривода;

- Смазка шарниров электропривода;

- Проверка состояния системы аварийной разблокировки;

- Смазка и регулировка механизма системы аварийной разблокировки;

- Проверка автоматической остановки/отката створки ворот при встрече с препятствием в зоне движения;

- Проверка работоспособности устройств управления;

- Устранение мелких неисправностей, не требующих замены узлов и агрегатов, и остановки оборудования;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования в входит в стоимость услуг ПТО

Услугу по ремонту (замене) механических и электромеханических:

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Перечень оборудования указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования в входит в стоимость услуг ПТО

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

5.1.6.	Услуга по обслуживанию конструктивных элементов и помещений зданий (сооружений), наружного ограждения, включает в себя:

Услугу по ТО конструктивных элементов и помещений зданий (сооружений), наружного ограждения все работы заносятся в журнал ТО:

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. п. 3.2.2. Технического задания);

Стены, колонны, фасады, отбойники, фундаменты, ограждающие конструкции:

- Осмотр видимой части фундаментов с внутренней стороны подвальных помещений;

- Постановка на раствор отдельных ослабевших кирпичей в фундаментных стенах с внутренней стороны подвальных помещений;

- Очистка фундаментов и отмосток от земли, растительности, отслоившейся штукатурки, мусора и следов горюче-смазочных материалов;

- Устранение мелких дефектов (восстановление защитного слоя бетона, затирка трещин, антикоррозионная защита закладных и анкерных болтов);

- Наблюдение за режимом подземных вод;

- Проветривание подвальных помещений в целях недопущения превышения влажности воздуха в подвальных помещениях 65% в нормальных условиях;

- Осмотры ограждающих конструкции и колонн зданий и сооружений.

- Удаление отслоившегося отделочного или защитного слоя стен и колонн.

- Проверка герметизации вертикальных и горизонтальных стыков стеновых панелей или кирпичной кладки стен в местах повышенной продуваемости или проникания атмосферной влаги.

Окна, витражи, двери, внутренние проёмы:

- Осмотр, укрепление и регулировка механизмов фиксации дверей и оконных створок, за исключением механизмов открывания оконных конструкций в зданиях;

- Осмотр, при необходимости устранение дефектов механизмов фиксации оконных конструкций в зданиях;

- Осмотр, регулировка дверных доводчиков (за исключением дверных доводчиков на противопожарных дверях);

- Осмотр, при необходимости устранение дефектов крепления дверных коробок;

- Осмотр, при необходимости устранение дефектов дверных полотен: рассыхание, коробление, перекос, провисание, не плотности притвора, неудовлетворительной работы устройств запирания;

- Осмотр, при необходимости устранение дефектов крепления оконных фрамуг и форточек в местах, не требующих установку лесов;

- Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных заполнениях и оконных заполнениях, не требующих установку лесов.

- Осмотр, при необходимости выполнение уплотнения и герметизации оконных конструкций с использованием герметизирующих мастик или уплотнительной резины в местах, не требующих установку лесов.

Крыши и водосточные системы:

- Очищение кровли от снега, опавшей листвы и мусора, не допуская скопления, равного или превышающего по весовым показателям проектную нормативную нагрузку на покрытие (в весенне-летний период работы проводятся 1 раз в месяц, в осенне-зимний период работы проводятся – 1 раз в месяц и дополнительно после каждого снегопада, очищение производится на расстояние 1,5 метра от козырька. При образовании большого объема снежного покрова произвести очистку кровли до нормативных нагрузок на покрытие);

- Удаление наледи и сосулек, свисающих с козырьков кровли;

- Выполнение очистки ливнесточных воронок и ливнесточных трубопроводов в пределах здания и сооружения от опавшей листвы, мусора, снега и наледи;

- Осмотры на предмет протечек кровли;

- Укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета кровли.

- Укрепление козырьков, ограждений и перил;

- Укрепление существующих ходовых досок и переходных мостиков;

- Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока;

- Обеспечение работоспособности систем водостоков;

- Организация испытаний и технического обслуживания ограждения крыш.

Полы, лестницы, потолки:

- Восстановление отдельных повреждений целостности половых покрытий;

- Восстановление коррозионной защиты закладных деталей, опорных узлов и арматуры строительных конструкций в местах, не требующих установку лесов;

- Восстановление отдельных дефектов защитного слоя бетона в строительных конструкциях в местах, не требующих установку лесов;

- Выполнение крепления оторванных плинтусов, стыковых и пороговых планок;

- Устранение одиночных провисов каркаса подвесного потолка;

- Устранение мелких дефектов по окраске строительных конструкций после ремонта сетей, а также инженерного и производственного оборудования зданий и сооружений в местах, не требующих установку лесов;

- Заполнение сквозных отверстий негорючими материалами в ограждающих конструкциях после прокладки коммуникаций в местах, не требующих установку лесов;

- Заделка выбоин в бетонных и каменных ступенях, на лестничных площадках;

- Укрепление перил и поручней на лестничных маршах (за исключением наружных противопожарных лестниц);

Услугу по ПТО и Ремонту конструктивных элементов зданий (сооружений), наружного ограждения. Все работы проводятся согласно нормативных документов (п. 6 ТЗ) все работы вносятся в журнал ПТО и Ремонтов:

Полы, лестницы, потолки:

- Ремонт, (замена) покрытий (линолеум, ламинат, бетонная и керамическая плитка, наливные полы);

- Ремонт (замена) плинтусов и порогов;

- Ремонт, окраска перил лестниц;

- Ремонт несущих конструкций (подвесов) потолков, замена потолочных плит, потолочных реечных перекрытий.

Стены, колонны, фасады, отбойники, фундаменты:

- Полная очистка поверхности стен от отслоившейся краски и штукатурки толщиной до 5 мм;

- Восстановление штукатурки и окраска фасадов, колонн, стен, отбойников;

- Замена поврежденных элементов облицовки поверхности наружных стен;

- Восстановление поверхностей (облицовочных, штукатурных, малярных);

- Полная очистка стен и ограждений от граффити и надписей;

- Сезонная подготовка к весенне-летнему периоду (окраска входных групп, пандусов, цоколей);

- Укрепление, при необходимости окраска ограждений и перил;

- Ремонт просевших отмосток зданий и сооружений;

- Ремонт частей конструкций отбойников.

Крыши и водосточные системы:

- Ремонт (замена) повреждённых участков кровель;

- Ремонт (замена), при необходимости окраска металлических ограждений парапета;

- Ремонт (замена) защитной решетки водоприемной воронки, сливного трубопровода;

- Перечень оборудования, указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования  входит в стоимость услуг ПТО

- Прочистка водоприемной воронки, сливного трубопровода.

Окна, витражи, двери, внутренние проёмы:

- Ремонт (замена) оконных рам, стёкол и стеклопакетов;

- Ремонт (замена) внутренних и наружных откосов, отливов, подоконников, при необходимости окраска;

- Заделка зазоров между рамами и стенами;

- Ремонт, регулировка, при необходимости замена пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях;

- Ремонт, при необходимости замена оконной фурнитуры;

- Ремонт дверей, при необходимости замена дверных полотен, замков, фурнитуры;

- Перечень оборудования, указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования  входит в стоимость услуг ПТО

- Сезонное утепление оконных и дверных проемов при подготовке к отопительному сезону.

Наружное ограждение:

- Ремонт, восстановление или замена поврежденных конструкций и деталей;

- Перечень оборудования, указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования  входит в стоимость услуг ПТО

- Сварочные работы для устранения неисправностей.

Асфальтное покрытие:

- Ямочный ремонт асфальтного покрытия внутренней территории Объекта Заказчика;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления, вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования  входит в стоимость услуг ПТО.

5.1.7. Перечень оказываемых услуг по аварийному обслуживанию, включающие в себя:.

Осуществляются – немедленно и предусматривают выполнение следующих видов работ:

Водопровод, канализация хозяйственно-бытовая и ливневая, горячее и холодное водоснабжение:

- Локализация аварии закрытием запорной арматуры;

- Вызов (при необходимости) городских аварийных служб;

- Ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- Установка бандажей на трубопроводе;

- Замена аварийных участков трубопроводов;

- Ликвидация засора канализации внутри строения;

- Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;

- Зачеканивание раструбов;

- Замена неисправного сантехнического оборудования;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления, вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования  входит в стоимость услуг ПТО;

- Выполнение сварочных работ (работы проводит квалифицированный, прошедший обучение и аттестацию персонал Исполнителя).

Электроснабжение:

- Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети;

- Замена предохранителей, автоматических выключателей на вводных и распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

- Ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

- Замена вышедших из строя плавких вставок;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления, вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования  входит в стоимость услуг ПТО

Кровля:

- Устранение свищей в кровле, укрепление сорванных ветром отдельных элементов кровли;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления, вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования  входит в стоимость услуг ПТО.

Стены и фасады:

- Удаление нависающих и теряющих связь со стенами отдельных кирпичей в кладке, отслаивающейся штукатурки и лепных элементов архитектурного оформления;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления, вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования  входит в стоимость услуг ПТО.

Полы:

- Восстановление разрушенных или выпавших отдельных элементов полов;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления, вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования  входит в стоимость услуг ПТО.

Сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- Отрывка траншей (в границах объекта Заказчика);

- Откачка воды из подвала;

- Вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

- Отключение стояков на отдельных участках коммуникаций, слитие воды на отключенных участках;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления, вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования  входит в стоимость услуг ПТО.

5.2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:

5.2.1. Осуществлять техническое обслуживание Объекта Заказчика для поддержания параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также работоспособности оборудования, систем инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями нормативно- технической документации. При этом должны обеспечиваться безотказная круглосуточная работа энергетического оборудования, соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений (микроклимата), сохранения степени благоустройства зданий.

5.2.2. Организовать службу технической эксплуатации, с помощью которой обеспечивать круглосуточное управление системами, поддерживать безотказное функционирование инженерно-технических систем, сетей и оборудования.

5.2.3. Проводить общий технический осмотр зданий два раза в год весной и осенью:

- весенний осмотр производится при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха значения +5С. Этот осмотр должен иметь своей целью освидетельствование состояния здания, сооружения после таяния снега или зимних дождей. При весеннем осмотре уточняются объемы работ по текущему ремонту зданий, сооружений, и выявляются объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план ремонтов на следующий год. Выявляются работы непредвиденного текущего ремонта, не предусмотренные планом ремонта текущего года, в целях дополнительного их включения за счет предусмотренного резерва.

- осенний осмотр проводится в период с августа по конец сентября с целью проверки подготовки зданий, сооружений к зиме.

5.2.4. Назначить уполномоченное лицо на Объекте, имеющее право отвечать за качество и своевременность оказания услуг, разрешения конфликтных ситуаций в случае их возникновения.

5.2.5. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора разработать и предоставить на согласование и утверждение Заказчику:

- Годовые и месячные графики ТО и ПТО оборудования, инженерно-технических систем, сетей и конструктивных элементов зданий и сооружений.

5.2.6.  В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки работников, осуществляющих оказание услуг, для оформления допуска работников Исполнителя на территорию Заказчика;

5.2.7. Помимо поддержания заданных режимов эксплуатации, персонал Исполнителя, при необходимости, должен принимать участие в изменении режимов работы ИТС на Объекте, исправлении ошибок в функционировании устройств и систем в целом.

5.2.8. Осуществлять согласно утвержденных Заказчиком планов, приобретение и доставку на Объект Заказчика оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для технического обслуживания энергетического оборудования, инженерных систем и сетей конструктивных элементов зданий (Приложение №2 Технического задания). При оказании услуг использовать только новые материалы, комплектующие изделия и расходные материалы, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, не бывшими восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

5.2.9. Устранять замечания по предписаниям государственных надзорных органов, выданных при проведении мероприятий по контролю за эксплуатацией и содержанием ИТС Объекта строго в сроки, указанные в выданных документах.

5.2.10. Разгрузку приобретаемых материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования проводить своими силами и средствами в специально отведенных Заказчиком местах.

5.2.11. Осуществлять сбор, хранение оборудования и упаковочной тары в специально отведенных Заказчиком для этого местах.

5.2.12. Сообщать Заказчику, а также соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, служба спасения, Мосэнерго и т.п. после уведомления руководства Заказчика) о возникновении (угрозе возникновения) нештатных аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению.

5.2.13. Обеспечить прием и учет исполнения заявок от Заказчика (сотрудников Заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем, сетей и оборудования, а также заявок по ликвидации аварий по телефонам.  Все заявки должны учитываться в журналах.

5.2.14. В случае выявления недостатков в работе ИТС, незамедлительно сообщать о необходимости их ремонта или замены Заказчику.

5.2.15. Ежемесячно производить документирование потребления на Объекте энергоресурсов с предоставлением соответствующих отчетов Заказчику. Контролировать работу приборов учета. В случае выявления недостатков в работе приборов учета, незамедлительно сообщать Заказчику о необходимости их ремонта или замены.

5.2.16. Вести и хранить на Объекте картотеку документов в соответствии с:

- ВСН 58-88 (р) Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Утверждены Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г.№312;

- Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 №384-ФЗ;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

5.2.17. Документы являются собственностью Заказчика и должны содержать:

- Документы, относящиеся к текущему ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации инженерной инфраструктуры Объекта и оборудования;

- Инструкции по эксплуатации и обслуживанию, гарантийные талоны, закупочная документация на заменяемое оборудование и материалы;

- Инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности;

- Журналы и другие ведомости по каждому виду услуг, отражающие оказание услуги, подписанные ежедневно Исполнителем и ответственными лицами Заказчика;

- Документы по техническому освидетельствованию систем и энергетического оборудования.

5.2.18. Обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка, установленного на Объекте.

5.2.19. Письменно, не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня заключения Договора представить Заказчику структуру и персональный состав службы технической эксплуатации на Объекте.

5.2.20. Обеспечить оказание услуг квалифицированными специалистами, имеющими соответствующие допуски, разрешения и обладающими опытом оказания аналогичного вида услуг (на основании: п. 2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"; Приказа Минэнерго России от 22.09.2020 № 796  Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации.

5.2.21. Содержать предоставленное Заказчиком помещение для хранения оборудования, инструментов, материалов и личных вещей персонала в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм. Не хранить и не применять легковоспламеняющиеся, взрывчатые и отравляющие вещества.

5.3. Взаимодействие Заказчика и Исполнителя

5.3.1. В целях осуществления взаимодействия с Исполнителем Заказчик в течении 5 (пяти) рабочих дней, с даты заключения договора назначает лиц, которые полномочны от имени Заказчика осуществлять проверки и оценивать качество оказываемых Исполнителем услуг и письменно извещает об этом Исполнителя.

5.3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку оказания услуг Исполнителем в любое время путем осмотра Объекта и оборудования.

5.3.3. В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений, низкого качества   оказания услуг, несоблюдения сроков оказания услуг, ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств Заказчик направляет Исполнителю требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления.

5.3.4. Исполнитель обеспечивает соответствие вновь установленного оборудования внутренним системам сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации и электроснабжения условиям эксплуатации и существующим нагрузкам Объекта.

5.3.5. Устранение недостатков, выявленных в ходе оказания услуг производится Исполнителем в сроки, указанные в Приложении №3 Технического задания.

5.3.6. Во всех случаях, когда выполнение Исполнителем каких-либо из своих обязательств обусловлено получением предварительного согласия или одобрения Заказчика, такое письменное согласие или отказ в его предоставлении должны быть даны Заказчиком не менее чем за одни сутки до начала исполнения обязательств Исполнителем.

5.3.7. В случаях, если Исполнитель своими силами не может устранить нештатную (аварийную) ситуацию, он обязан немедленно информировать аварийные и прочие специализированные городские или федеральные службы, в функции или обязанности которых входит соответствующее реагирование на возникшую аварийную ситуацию.

5.3.8. Исполнитель обязуется письменно согласовывать с Заказчиком работы, связанные с необходимостью отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала выполнения этих работ, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций. Отключение любых инженерных систем и оборудования Заказчика не должно препятствовать нормальной (обычной) работе Объекта (за исключением нештатных (аварийных) ситуаций).

5.3.9. Допуск персонала Исполнителя на Объект осуществлять в строгом соответствии с требованиями службы безопасности Заказчика.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг,

Обслуживание системы теплоснабжения (тепловые пункты, система отопления, система горячего водоснабжения); (в том числе ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации), узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) и средств автоматики индивидуальных тепловых пунктов (САИТП), осуществляются на основании:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ), утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок";

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

- СО 153-34.08.105-2004 «Положение об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период»;

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- СП 347.1325800.2017 «Cвод правил. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1617/пр и введен в действие с 06.06.2018);

- МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» (утверждена приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203);

- Паспорта оборудования;

- Инструкции по эксплуатации оборудования;

Обслуживание систем канализации (в том числе ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в т.ч. хозяйственно-бытового водопровода,), санитарно-технического оборудования, осуществляются на основании:

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»;

- СП 30.13330.2020 СНиП 2.04.01-85. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 32.13330.2018 «Канализация.  Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3);

- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утверждены приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168);

- Паспорта оборудования;

- Инструкции по эксплуатации оборудования;

Обслуживание электрооборудования и аппаратов электроустановок (автоматические выключатели, рубильники, выключатели, розетки, магнитные пускатели, кнопочные станции, электродвигатели, клемные-коробки, тепловые электрозавесы, конденсаторные батареи). Кабельных электросетей, магистральных силовых линий, потребительских кабельных электросетей (отводов). Светильников. Электрощитовых и распределительных устройств. Электротехнического оборудования для обеспечения зарядки аккумуляторных батарей почтовых вагонов.

- Правил устройства электроустановок, утверждённые Приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 № 204;

- Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 № 903;

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения» (утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 27.08.1981 № 4084);

- ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ IEC 61439-1-2013. «Межгосударственный стандарт. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования»;

- ГОСТ Р 12.0.001-2013 «Система стандартов безопасности труда. Основные положения»;

- ГОСТ Р 50571.16-2019/ МЭК 60364-6:2016 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.04.2019 № 127-ст);

- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» (утвержден приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр);

- Паспорта оборудования;

- Инструкции (производителя оборудования) по эксплуатации.

Обслуживание конструктивных элементов зданий (сооружений), систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объектах АО «Почта России» осуществляться в соответствии с основными действующими в Российской Федерации нормативными документами:

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ.

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» в контексте эксплуатации электрооборудования систем вентиляции и кондиционирования;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- ГОСТ Р 59972-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования»;

- ГОСТ 30494-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 31937-2024 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- ГОСТ Р 53299-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость»;

- СП 50.13330.2024. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003;

- СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;

- СП 336.1325800.2017. Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации;

- СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2);

- СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

- СП303.1325800.2017 Здания одноэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации;

- СП324.1325800.2017 Здания многоэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации;

- Паспорта оборудования;

- Инструкции (производителя оборудования) по эксплуатации.

6.2. Условия оказания услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей, конструктивных элементов зданий должно осуществляться круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Оказание Исполнителем услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей, должно осуществляться круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, при этом Исполнитель обязан руководствоваться требованиями «Регламента организации технического обслуживания объектов недвижимости в АО «Почта России» утвержденного приказом АО «Почта России» от 13.04.2022 № 147-п (Приложение № 3 к Техническому заданию).

6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Вся полнота ответственности при оказании услуг на Объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

6.3.2. Услуги должны оказываться Исполнителем при соблюдении:

- Межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- Государственных и национальных стандартов системы стандартов безопасности труда;

- Правил безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности.

6.3.3. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, несет персонально руководитель организации, оказывающий услуги по ТО или лицо его замещающее.

6.3.4. Перед началом оказания услуг Исполнитель для своих работников обязан провести инструктаж о методах оказания услуг, их последовательности, применении необходимых средств индивидуальной защиты.

6.3.5. Безопасность оказываемых услуг должна обеспечиваться в соответствии:

- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- СП 255.1325800.2016 Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения.

6.4. Условия сдачи-приемки услуг

Исполнитель ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода (календарный месяц) направляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, а также отчетные материалы, указанные в п. 6.6 Технического задания.

Приемка услуг осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных материалов. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком проводится экспертиза оказываемых услуг. Заказчик осуществляет приемку на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в настоящем Техническом задании. При этом принимается одно из решений:

- Услуги оказаны в соответствии с условиями Технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным услугам. Фактом оказания услуг является Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный обеими Сторонами;

- Услуги оказаны с нарушением условий Технического задания. Заказчик направляет Исполнителю Акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Исполнителем выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;

- Услуги не оказаны или оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

6.5. Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода Исполнитель оформляет, подписывает и удостоверяет печатью в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг вместе с приложенным к нему отчетом в 2 (двух) экземплярах Исполнителя об оказанных услугах (с обязательным указанием даты оказания услуг, перечня оказанных услуг, должности, Ф.И.О и подписи работников, осуществлявших оказание услуг со стороны Исполнителя).

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида.

7.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к выполнению услуг данного вида, а также в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к качеству услуг данного вида.

7.3. Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг.

7.4. Срок действия гарантии на установленные в процессе Технического обслуживания материалы, оборудование и запасные части должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя материалов, оборудования и запасных частей, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

7.5. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги по Техническому обслуживанию в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В целях исполнения приказа Федеральной антимонопольной службы России Приказ от 27.03.2024 N 200/24 "Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектов естественных монополий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, на 2025 - 2027 годы и утверждении форм отчетов о фактическом исполнении требований" и утверждении форм отчетов о фактическом исполнении требований" Исполнитель обязан в процессе ТО, (при технической возможности установки и без изменения схем подключения) использовать при замене вышедших из строя осветительных устройств только светодиодные источники освещения с соотношением светоотдачи к потребляемой электрической мощности не менее - 80Лм/Вт.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень энергетического оборудования, инженерных систем и сетей, конструктивных элементов зданий. | 32-47 |
| 2 | Сроки устранения неисправностей и их последствий | 48 |
| 3 | Регламент организации технического обслуживания объектов недвижимости в АО «Почта России» (Приказ АО «Почта России» от13.04.2022 № 147-п.) | 49 |

| СФОРМИРОВАЛ: |  |
| --- | --- |
| Главный специалист ГЭЗС и ИС | А. А. Ковальский |
| СОСТАВИЛ: |  |
| Главный инженер ПЖДП при Казанском вокзале | Р.Р. Хамидуллин |

СОГЛАСОВАНО:

| Руководитель СИТО | Ю.Д. Яфаров |
| --- | --- |

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень энергетического оборудования, инженерных систем и сетей, конструктивных элементов зданий

| № | Наименование | Кол-во | Ед. измерения | Инвентарный № | Периодичность ТО | Кол-во ПТО в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| ПЖДП при Казанском вокзале по адресу: |  |  |  |  |  |  |
| Перечень электрооборудования и аппаратов электроустановок (автоматические выключатели, рубильники, выключатели, розетки, магнитные пускатели, кнопочные станции, электродвигатели, клемные-коробки, тепловые электрозавесы, конденсаторные батареи), кабельных электросетей, магистральных силовых линий, потребительских кабельных электросетей (отводов), светильников, электрощитов и распределительных устройств, Электросети с распределительными коробками |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подвал здания/кабельные сети | 1500 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 2 | 1-й производственный этаж левое крыло здания/кабельные сети | 3000 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 3 | 2-й производственный этаж левое крыло здания /кабельные сети | 2300 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 4 | 3-й производственный этаж левое крыло здания/кабельные сети | 2100 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 5 | 4-й производственный этаж левое крыло здания /кабельные сети | 2450 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 6 | 5-й производственный этаж левое крыло здания /кабельные сети | 1850 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 7 | 6-й производственный этаж левое крыло здания /кабельные сети | 2000 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 8 | 1-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети | 750 | м | В составе здания 08300000000271 В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 9 | 2-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети | 920 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 10 | 3-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети | 830 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 11 | 4-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети | 840 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 12 | 5-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети | 1620 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 13 | 6-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети | 2250 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 14 | 7-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети | 200 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 15 | 8-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети | 2180 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 16 | 9-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети | 980 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 17 | 10-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети | 2120 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 18 | 11-й административный этаж правое крыло здания | 2180 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 19 | 12-й административный этаж правое крыло здания/кабельные сети | 2120 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 20 | Технический этаж здания/кабельные сети | 1000 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 21 | Этаж «мансарда» здания/кабельные сети | 2000 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 22 | Силовой распределительный пункт (РП) | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 23 | Электрощитовые помещения здания | 7 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 24 | Светильники люминисцентные 4-х ламповые | 1608 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 25 | Светильники люминисцентные 2-х ламповые | 1694 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 26 | Светильники люминисцентные одно ламповые | 46 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 27 | Светильники ДРЛ | 36 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 28 | Свенильники наружного освещения LED, галогеновые | 42 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 29 | Светильник с одной лампой под цоколь Е27; Е14 | 710 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 30 | Светильник круглый с 2- мя лампами цоколь Е27 | 135 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 31 | Настенно-потолочный линейный LED светильник L 1200 мм. | 1720 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 32 | Потолочная LED панель 695 х 695 мм | 51 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 33 | Настенно - потолчный, вкладной LED светильник круглый диаметр до D200 мм | 130 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 34 | Светильник аварийный указатель "ВЫХОД" | 47 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 35 | Розетки и выключатели | 6150 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 36 | ШС (Щит силовой) | 240 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 37 | ЩО (Щит освещения) | 130 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 38 | Компенсатор реактивной мощности КРМ-0,4 | 3 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 39 | Трансформаторы силовые масляные ТМГ 630/10 У1 | 3 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 40 | Трансформатор понижающий ОСМ-1 Квт 220/36 | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 41 | Трансформатор понижающий ТСЗИ 2,5 Квт 380/220/36 | 3 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| Перечень оборудования систем теплоснабжения (тепловые пункты, система отопления, система горячего водоснабжения); канализации (в том числе ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в т.ч. хозяйственно-бытового водопровода,), санитарно-технического оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Кран шаровой Ø 15мм | 597 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 43 | Кран шаровой Ø 20мм | 1010 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 44 | Кран шаровой Ø 25мм | 124 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 45 | Кран шаровой Ø 32мм | 37 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 46 | Кран шаровой Ø 40мм | 17 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 47 | Кран шаровой Ø 50мм | 145 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 48 | Кран шаровой Ø 65мм | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 49 | Кран шаровой Ø 80мм | 62 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 50 | Кран шаровой Ø 100мм | 55 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 51 | Кран шаровой Ø 125мм | 10 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 52 | Кран шаровой Ø 150мм | 22 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 53 | Кран шаровой Ø 200мм | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 54 | Регулятор перепада давления | 4 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 55 | Регулятр расхода давления | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 56 | Задвижка водная с поворотным электроприводом | 8 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 57 | Затвор поворотный дисковый | 5 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 58 | Клапаны и вентиля регулирующие трехходовые | 9 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 59 | Клапан балансировочный Ø до 50 мм | 9 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 60 | Клапаны регулирующие двухходовые | 3 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 61 | Обратный клапан от Ø 40-100 мм | 24 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 62 | Фильтр механический сетчатый | 32 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 63 | Фильтр магнитный сетчатый | 5 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 64 | Гребёнка отопления и вентиляции здания | 4 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 65 | Гребёнка ГВС здания | 2 |  | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 66 | Пластинчетые бойлеры ГВС; GX-26P ; GX-12P | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 67 | Термометры жидкостные | 35 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 68 | Термометр (биметаллический (0…120С) Watts) | 30 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 69 | Манометры (технический) | 150 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 70 | Манометр (электроконтактный ДМ2010СгУ2) | 4 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 71 | Насос №1-2. Консольно-моноблочный КМ-160/20 Q 160 м³/ч; Н 20 м. AИР -160 S4N 15кВт; 1460 об/мин. | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 72 | Насос №3. Центробежный Galpeda NR 65/125 AB Q= 69 м³/ч; Н=24,4 м; Р=4 кВт | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 73 | Насос №4. Циркуляционный Grundfos UPS D65-180 F (3x400-415V, с реле) Н=18м; Q= 48 м³/ч; Р=1,55 кВт | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 74 | Насос №5-6. Насос консольный К100-80-160А (Б),Н=28м; Q=90 м³/ч 4АМ160SЖУ2 Р=15 (11)кВт; 2920 об/ми | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 75 | Насос №7-10; №12. Консольно-моноблочный КМ-50/32-125; Q= 12 м³/ч; Н= 20 м. AИР-80 В2 Р=2,2кВт;2900об/мин. | 5 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 76 | Насос №11, №13.Погружной дренажный. Pedrollo ТОР3 Q=15,6м3 Н=10,5м, Р=0,55 кВт Ø= 1/4 | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 77 | Насос №14. Центробежный-дренажный Pedrollo HF51А Н=20м, Q=18 м³/ч Р=0,75кВт | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 78 | Насос№15. Погружной дренажный PedrolloВСм15/50, Н=14м, Q=45 м³/ч Р=1,1кВт | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 79 | Насос №19. Погружной дренажный. Marina-Speroni SXG 140, Н=10м, Q=18 м³/ч Р=1,4кВт | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 80 | Насос №16, Консольный дренажный КМ8/18С-У2, Q=14 м³/ч; Н=20м. Р=2,2кВт; 3000 об/мин | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 81 | Насос №17-18, №21, Погружной дренажный Grundfos KPC 600-A Q=15,6м3 Н=10,5м, Р=0,8 кВт Ø= 1/4" | 3 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 82 | Насос №20, Погружной дренажный Pedrollo ТОР, Q=15,6м3 Н=10,5м, Р=0,25 кВт Ø= 1/4" | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 83 | Насос №22-26, №31, №33-36, №43-48, №50. ЦиркуляционныйValtec RS 25/4-130 Ду40; Р=72 Вт. | 17 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 84 | Насос №27-28, Циркуляционный Grundfos UPS D50-120 F DN 50 ;Р=720 Вт | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 85 | Насос №29-30, №32 Циркуляционный Valtec RS32/4-180Ду32; Р=72 Вт | 3 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 86 | Насос №37-38. Циркуляционный Grundfos UPS 25-40 180Q=3 м³/ч; Н=4м; | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 87 | Насос №39-40, Циркуляционный Wirbel HUP40-6.0U 250Н=6м; Р=200 Вт. | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 88 | Насос№41-42, Циркуляционный Grundfos UPS 50-60/2F Q=26 м³/ч; Р=390 Вт. | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 89 | Насос №49, Циркуляционный Unipump UPF3 40-120 250 Q=14 м³/ч; Н=14м; Р=0,7кВт. | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 90 | Клапаны и вентиля регулирующие трехходовые | 9 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 91 | Регулятор расхода и давления УРРД Ø 80 мм | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 92 | Регистры отопительные | 26 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 93 | Конвектор отопительный (КСМ 20мм) | 17 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 94 | Радиаторы чугунные МС-140 (11750 секций) | 952 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 95 | Внешний теплопровод Ø 250 мм | 46 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 96 | Хозяйственно-питьевой водопровод | 2100 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 97 | Трубопровод ГВС | 2400 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 98 | Трубопровод отопления | 10500 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 99 | Трубпровод перегретой воды | 2100 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 100 | Трубопровод бытовой и дождевой канализации | 2600 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 101 | Воронки кровельные | 37 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 102 | Дождеприёмные решётки | 10 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 103 | Водосточные колодцы | 6 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 104 | Канализационные колодцы | 6 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| Туалетных комнат, Душевых комнат, В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Унитазы | 111 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 106 | Биде | 8 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 107 | Писуары | 11 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 108 | Раковины с кранами | 106 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 109 | Поддоны для душа с лейкой и смесителем | 32 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| 110 | Душевая кабина | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 5 |
| Система учёта ИТП |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Теплосчётчик ВИС.Т ТС 200-02-1 | 1 | шт. | 8317001047451 | Ежемесячно | 15 |
| 112 | Первичный преобразователь ПП-80 | 2 | шт. | 8317001047451 | Ежемесячно | 15 |
| 113 | Термометр сопротивления КТПТР-01А | 2 | шт. | 8317001047451 | Ежемесячно | 15 |
| Система автоматики ИТП |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Регулятор системы отопления Тритон-001 | 3 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 15 |
| 115 | Клапан запорно-регулирующий DN 65 ST 0,1 REGADA | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 15 |
| 116 | Клапан запорно-регулирующий DN 100 ST 0,1 REGADA | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 15 |
| 117 | Контроллер Danfoss | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 15 |
| 118 | Клапан запорно-регулирующий Danfoss DN25 | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 15 |
| 119 | Щит системы автоматики | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 15 |
| 120 | (ВС-20), (ВС-22). Модель ВР-300-45, №6,3; W-7,5 кВт ,производительность9,2-17,0 м³/ч. | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 121 | (ВС-1). МодельВЦ 14-46 №4 W-5,5 кВт, производительность 5,2-8,3 м³/ч | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 122 | (ВС-34). МодельВЦ 14-46 №4 W-7,5 кВт, производительность 5,2-8,8 м³/ч | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 123 | (ВС-6). МодельВЦ 14-46 №2 W-1,1 кВт, производительность 1,3 м³/ч | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 124 | (ВС-2). МодельВЦ 4-75 №8 W-1,1 кВт, производительность 5,2 м³/ч | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 125 | (ВС-4 осевой) Ostberg 700x400 W-1,2кВт. Арт.7500041 | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 126 | (ВС-45 осевой) Ostberg 800x300 W-3,65кВт. Арт.7500024 | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 127 | (ВС-15 осевой) Ostberg 800x300 W-2,13кВт. Арт.7500021 | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 128 | (ВС-5 осевой) Ostberg W-2,13кВт. Арт.7500021 | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 129 | (ВС-7 осевой) Ostberg800х700 W-5,2кВт. Арт.7500027 | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 130 | (ВС-9 осевой) Ostberg800х700 W-1,85кВт. Арт.7500065 | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 131 | (ВС-14). МодельЭВР-4 W-0,75 кВт, производительность 1,9-4,0 м³/ч | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 132 | (ВС-12). Модель ВР-300-45, №4; W-7,5 кВт ,производительность 5,2-8,8 м³/ч. | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 133 | (ВС-23). Модель ВР-300-45, №3,15; W-0,75 кВт ,производительность 1,5-3,5 м³/ч. | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 134 | (ВС-39). Модель ВР-86-77, №6,3; W-5,5 кВт ,производительность 8,5-12,8м³/ч. | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 135 | (ВС-б/н. ком.№13-24). Модель ВР-300-45, №3,15; W-0,55 кВт ,производительность 1,5-2,7м³/ч. | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 136 | (ВС-б/н. ком.№13-25). Модель ВР-300-45, №3,15; W-1,5 кВт ,производительность 2,3-3,5м³/ч. | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 137 | Вытяжной вентилятор (крыша подзар. базы) ВР-300-45 №4 5,5 кВт 2000 м3/ч | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 138 | Воздуховодные короба | 450 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| Приточные системы с воздуховодами (ПС) |  |  |  |  |  |  |
| 139 | (ПС-22) Модель ВР-14-46 №6,3. W-5,0 кВт, производитедьность 9,5-17м³/час. | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 140 | (ПС-22а, ПС-22б) Модель ВР-86-77 №2,5. W-0,55 кВт, производитедьность 1,05-1,82м³/час. | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 141 | (ПС-17) Модель ВР-300-45(ВЦ-14-46 №4 ). W-7,5 кВт, производитедьность 5,2-8,8 м³/час. | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 142 | (ПС-16) Модель ВР-300-45(ВЦ-14-46 №5 ). W-22 кВт, производитедьность 9,0-20,0 м³/час. | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 143 | (ПС-12, ПС-13) Модель ВР-300-45(ВЦ-14-46 №6,3). W-11 кВт, производитедьность 9,2-23,0 м³/час. | 3 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 144 | (ПС-14) Модель ВР-300-45(ВЦ-14-46 №4 ). W-5,5 кВт, производитедьность 5,2-8,3 м³/час. | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 145 | (ПС-9) Модель KORF ANR8L/K1/P1/A12-R63 5.5 кВт Расход 7500 м3/ч | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 146 | (ПС-10) Модель KORF WRW 70 40/36.4D 3,35 кВт Расход 5787 м3/час. | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 147 | (ПС-8) МодельВЦ 14-46 №8 15 кВт производительность 19,01-22,5 м3/ч | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 148 | (ПС-4) Модель ВЦ 14-46 №6,3W- 7,5 кВт, производительность 9,2-17,0 м3/ч | 4 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 149 | (ПС-5) Модель VTS CLIMA 11 кВт расход 18000 м3/ч | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 150 | (ПС-12, ПС-6 осевые) МодельTitan ВK 160 0,085 кВт. Расход 885 м3/ч | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 151 | (ПС-20) МодельВР-300-45-4-01 4 кВт 3810-5450 м3/ч | 3 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 152 | (ПС-23) Модель ВР 86-77-8(№8) 7,5 кВт 11,8-17,8 м3/ч | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 153 | (ПС-24) МодельВР 86-77-8(№8) 7,5 кВт 11,8-17,8 м3/ч | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 154 | Заслонка воздушная с поворотным электроприводом | 4 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 155 | Воздуховодные короба | 540 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| Воздушно-тепловые завесы с воздуховодами (ВТЗ) |  |  |  |  |  |  |
| 156 | (ВТЗ-14) Модель ВР 300-45(ВЦ 14-46, №6,3)11 кВт; 9,2-23,0 м3/ч | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 157 | (ВТЗ-15) Модель В Ц14-46-4; 2,2 кВт 2550-6600 м3/ч | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 158 | (ВТЗ-16) Модель ВР 300-45(ВЦ 14-46, №6,3); 7,5 кВт; 9,2-17,0 м3/ч | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 159 | (ВТЗ-7, ВТЗ-8) Модель ТЗК Инновент 5-4ИК-2,5-86ВМ; Nдв=1500 кВт; 11000 м3/ч | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 160 | (ВТЗ-17, ВТЗ-18, ВТЗ-19) Модель ТЗК Инновент 6,3-4ИК-5,0В М-225В Nдв=1500 кВт; 24000 м3/ч | 3 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 161 | (ВТЗ-20) Модель Унивент -6,3-4-02-110-15/1500-380-У2; N=15 кВт; 24000 м3/ч | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 162 | (ВТЗ-21, ВТЗ-26) Модель ТЗК Инновент 4-4ИК-48 ВМ; Nдв=1500 кВт; 6700 м3/ч | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 163 | (ВТЗ-22, ВТЗ-23) Модель ВР 300-45(ВЦ 14-46, №4); 7,5 кВт; 5,2-8,8 м3/ч | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 164 | (ВТЗ-27) Модель ВР-86-77-5; W-3 кВт, 4,45-8,8 м3/ч | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 165 | (ВТЗ-ММПО люковые окна №3, №4, №5, №7) Модель ТЗК Инновент N дв.1500 кВт 2500 м3/ч | 4 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 166 | (ВТЗ-ММПО ворота №6, №8) Модель Тепломаш КЭВ-98П4121W700 Вт 5400 м3/ч | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 167 | (ВТЗ -ММПО обменник и участок обработки корреспонденции) Модель Volcano VR1 AC | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 168 | (ВТЗ- ворота №10, №11, №15) Модель Тепломаш КЭВ-98П412W430 Вт 5000 м3/ч | 3 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 169 | (ВТЗ - ворота №13, №20) Модель Тепломаш КЭВ-98П142W 700 Вт 5400 м3/ч | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 170 | (ВТЗ - ворота №12, №16) Модель ТЗК Инновент N дв.1500 кВт, 2500 м3/ч | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 171 | (ВТЗ - №28, №29) Модель ВР 300-45(ВЦ 14-46, №5) W-7,5 кВт; 6,0-14,5 м3/ч | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 172 | (ВТЗ-5) Модель ТЗК Инновент 4-4ИК-48 ВМ Nдв=1500 кВт; 6700 м3/ч | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 173 | (ВТЗ - 12) Модель ТЗК Инновент 6,3-4ИК-5,0В М-225В Nдв=1500 кВт; 24000 м3/ч | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 174 | (ВТЗ-№13) Модель ТЗК Инновент 5-4ИК-2,5-86ВМ Nдв=1500 кВт; 11000 м3/ч | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 175 | (ВТЗ №9) Модель ВР 300-45(ВЦ 14-46, №5), W-7,5 кВт; 6,0-14,5 м3/ч | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 176 | Воздуховодные короба | 470 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| Сплит системы |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Центральная приточная установка с кондиционированием воздуха и автоматикойAIR NED-M12L/K1/T4.23/H2/V1.0.P56.R Мощность 11кВт, расход 18000 м³/час | 2 | Шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 178 | Сплит-система McQuay MLC050CR-FFFF | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 179 | Сплит-система General Climate AOG45UMAXT | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 180 | Сплит-система GREE BEE FGR30/BNA-M(T) | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 181 | Сплит-система Mitsubishi Electric MS-GA60VB | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 182 | Сплит-система Mitsubishi Electric MS-GA60VB | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 183 | Сплит-система JAX ACE-12HE | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 184 | Сплит-система McQUAY MWM 010GR | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 185 | Сплит-система Argo AE 509SCB | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 186 | Сплит-система Argo AWR 509CL | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 187 | Сплит-система Energolux | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 188 | Сплит-система Energolux | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 189 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 190 | Сплит-система JAX ACL-09 HE | 1 | шт. | 8317001063066 | Ежемесячно | 2 |
| 191 | Сплит-система JAX ACL-09 HE | 1 | шт. | 8317001063069 | Ежемесячно | 2 |
| 192 | Сплит-система Pioneer № 12 | 1 | шт. | 8317001063003 | Ежемесячно | 2 |
| 193 | Сплит-система Energolux | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 194 | Сплит-система JAX ACL-09HE | 1 | шт. | 8317001067797 | Ежемесячно | 2 |
| 195 | Сплит-система JAX ACL-09HE | 1 | шт. | 8317001067798 | Ежемесячно | 2 |
| 196 | Сплит-система JAX ACL-09HE | 1 | шт. | 8317001067799 | Ежемесячно | 2 |
| 197 | Сплит-система JAX ACL-09HE | 1 | шт. | 8317001067800 | Ежемесячно | 2 |
| 198 | Сплит-система LG | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 199 | Сплит-система JAX ACE-07HE | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 200 | Сплит-система Energolux | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 201 | Сплит-система GREE GWR-18HD | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 202 | Сплит-система Daikin FTXG35C | 1 | шт. | 8317001048555 | Ежемесячно | 2 |
| 203 | Сплит-система Pioneer №18 | 1 | шт. | 8317001067790 | Ежемесячно | 2 |
| 204 | Сплит-система Pioneer №18 | 1 | шт. | 8317001067791 | Ежемесячно | 2 |
| 205 | Сплит-система MIDEA MSG-09HR | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 206 | Сплит-система Pioneer №12 | 1 | шт. | '8317001048556 | Ежемесячно | 2 |
| 207 | Сплит-система JAX ACL-18HE | 1 | шт. | 8317001067801 | Ежемесячно | 2 |
| 208 | Сплит-система Airwell № 7 | 1 | шт. | 8317001068005 | Ежемесячно | 2 |
| 209 | Сплит-система Airwell № 7 | 1 | шт. | 8317001067835 | Ежемесячно | 2 |
| 210 | Сплит-система Airwell № 9 | 1 | шт. | 8317001068012 | Ежемесячно | 2 |
| 211 | Сплит-системаAirwell № 9 | 1 | шт. | 8317001063014 | Ежемесячно | 2 |
| 212 | Сплит-система Airwell № 9 | 1 | шт. | 8317001067878 | Ежемесячно | 2 |
| 213 | Сплит-система Airwell № 9 | 1 | шт. | 8317001067836 | Ежемесячно | 2 |
| 214 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 | 2 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 215 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 216 | Сплит-система JAX ACE-07HE | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 217 | Сплит-система Energolux | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 218 | Сплит-система LG | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 219 | Сплит-система FUNAI FC-180SH | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 220 | Сплит-система Pioneer KFR35IW/KOR35IW | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 221 | Сплит-система JAX ACE-07HE | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 222 | Сплит- система McQUAY MWM015GR | 1 | шт. | 83170010132 | Ежемесячно | 2 |
| 223 | Сплит-система McQUAY MWM015GR | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 224 | Сплит-система JAX ACE12HE | 1 | шт. | 8317001040414 | Ежемесячно | 2 |
| 225 | General Climate GC-S07HR | 1 | шт. | 8317001020123 | Ежемесячно | 2 |
| 226 | Сплит-система LG S09LHP | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 227 | Сплит-система LG S09LHP | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 228 | Сплит-система SHARP AYA099E | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 229 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 230 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 231 | Сплит-система LG G09LHT | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 232 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 233 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 234 | Сплит-система Pioneer KFR35ZW | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 235 | Сплит-система General Climate GC 07 HE | 1 | шт. | 8317001020117 | Ежемесячно | 2 |
| 236 | Сплит-система General Climate GC 07 HE | 1 | шт. | 8317001020121 | Ежемесячно | 2 |
| 237 | Сплит-система Pioneer | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 238 | Сплит-система Midea MSG-12HR | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 239 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 240 | Сплит-система HITACHI RAS-5102CH | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 241 | Сплит-система HITACHI RAS-5102CH | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 242 | Сплит-система General Climate GC-S07HR1 | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 243 | Сплит-система Airwell № 7 | 1 | шт. | 8317001055541 | Ежемесячно | 2 |
| 244 | Сплит-система Airwell № 7 | 1 | шт. | 8317001055542 | Ежемесячно | 2 |
| 245 | Сплит-система СЕНТЕК | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 246 | Сплит-система Airwell № 9 | 1 | шт. | 8317001068016 | Ежемесячно | 2 |
| 247 | Сплит-система Airwell № 9 | 1 | шт. | 8317001068029 | Ежемесячно | 2 |
| 248 | Сплит-система JAX ACE-12HE | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 249 | Сплит-система JAX ACE-07HE | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 250 | Сплит-система TOSHIBA RAS-09EKH | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 251 | Сплит-система JAX ACE-12HE | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 252 | Сплит-система McQUAY MWM 015G | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 253 | Сплит-система Energolux | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 254 | Сплит-система JAX ACE-12HE | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 255 | Сплит-система JAX ACE-07HE | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 256 | Сплит-системаMcQUAY MWM015GR | 1 | шт. | 83170010132 | Ежемесячно | 2 |
| 257 | Сплит-системаMcQUAY MWM015GR | 1 | шт. | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 258 | Сплит-система JAX ACE12HE | 1 | шт. | 8317001040414 | Ежемесячно | 2 |
| 259 | Воздуховодный короб | 110 | м | В составе здания 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| Перечень механических и электромеханических ворот |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Ворота секционные 1830*2250 раздвижные с электроприводом | 9 | шт. | №8317001038211 №8317001038212 №8317001038213 №8317001038214 №8317001038215 №8317001038216 №8317001038217 №8317001038218 №8317001038219 | Ежемесячно | 15 |
| 261 | Ворота распашные SAUBER железнодорожные с электроприводом | 4 | шт. | №8317001032573 №8317001032574 №8317001032575 №8317001032576 | Ежемесячно | 15 |
| 262 | Ворота SAUBER (секционные ворота) | 4 | шт. | №8317001032583 №8317001032584 №8317001032585 №8317001032586 | Ежемесячно | 15 |
| 263 | Ворота секционные 2000*2500 с электроприводом | 1 | шт. | №8317001004957 | Ежемесячно | 15 |
| 264 | Ворота секционные с электроприводом 2200*3100 | 1 | шт. | №8317001053395 | Ежемесячно | 15 |
| 265 | Ворота секционные DUS-480 с электроприводом и возможностью механ.открытия | 3 | шт. | №8317001045050 №8317001045051№8317001044049 | Ежемесячно | 15 |
| 266 | Ворота DOORHAN скоростные (ширина (мм):2300,высота(мм):2500,RAL 5002 (синий) | 2 | шт. | №8325500002180№8325500002181 | Ежемесячно | 15 |
| 246Подзарядная база |  |  |  |  |  |  |
| 267 | Выпрямительные шкафы для освещения почтовых вагонов | 10 | шт. | №8317001038240№8317001038241№8317001038242№8317001038243№8317001038244№8317001038245№8317001038246№8317001038247№8317001038248№8317001038249 | Ежемесячно | 15 |
| 268 | Зарядное устройство для зарядки тягачей СЭ-401 | 14 | шт. | №8317001038251№8317001038252№8317001038253№8317001038254 №8317001038255 №8317001038256 №8317001038257 №8317001038258 №8317001038259 №8317001038260 №8317001038261 №8317001038262 №8317001038263 №8317001038264 №8317001038265 №8317001038266 №8317001038267 №8317001038268 №8317001038269 №/8317001038270 №8317001038271 №8317001038272№8317001038276 | Ежемесячно | 15 |
| 269 | Зарядное устройство для зарядки почтовых вагонов НЖ250 ЭлПулсКар-Н | 4 | шт. | №8317001038281№8317001038282№8317001038283 №8317001038284 | Ежемесячно | 15 |
| Архитектурно конструктивные элементы |  |  |  |  |  |  |
| 270 | Кровля здания | 11528 | м² | В составе здания. 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 271 | Фасад здания | 1250 | м² | В составе здания. 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 272 | Полы здания | 28000 | м² | В составе здания. 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 273 | Стены здания | 35200 | м² | В составе здания. 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 274 | Двери здания | 320 | шт. | В составе здания. 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 275 | Окна здания | 5767 | м² | В составе здания. 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |
| 276 | Потолки здания | 14750 | м² | В составе здания. 08300000000271 | Ежемесячно | 2 |

| СОСТАВИЛ: |  |
| --- | --- |
| Главный инженер ПЖДП при Казанском вокзале | Р.Р. Хамидуллин |
| СФОРМИРОВАЛ: |  |
| Главный специалист ГЭЗС и ИС | А.А. Ковальский |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Руководитель СИТО | Ю.Д. Яфаров |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Сроки устранения неисправностей и их последствий

| Вид неисправностей | Срок устранения неисправностей |
| --- | --- |
| Кровля |  |
| Свищи в отдельных местах кровли или сорванные ветром отдельные элементы кровли | 1 сутки |
| Повреждения водосточных труб, воронок, колен, отводов и расстройство их креплений | 3 суток |
| Стены и фасады |  |
| Нависающие и теряющие связь со стенами отдельные кирпичи в кладке, отслаивающаяся штукатурка и лепные элементы архитектурного оформления | 1 сутки |
| Полы |  |
| Разрушения или выпадения отдельных элементов торцовых шашек, метлахских или цементных плиток | 3 суток |
| Оконные и дверные заполнения |  |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов и форточек: в зимнее время в летнее время | 1 сутки 3 суток |
| Печи и дымоходы |  |
| Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах | 1 сутки |
| Санитарно-техническое оборудование |  |
| Течи в водопроводных кранах, в кранах бачков при унитазах и в писсуарных кранах | 1 сутки |
| Течи в стояках внутренних водостоков | 1 сутки |
| Неисправности аварийного порядка в трубопроводах водопровода, канализации, центрального отопления, газоснабжения и нагревательных приборах | Немедленно |
| Электроосвещение |  |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание, обрыв проводов и пр.) | Немедленно |
| Системы кондиционирования |  |
| Утечка фреона, протечка дренажной системы, обрыв провода питания | 1 сутки |
| Системы вентиляции |  |
| Отключение системы, обрыв ремня, отключение питания системы | 1 сутки |
| Трансформаторы силовых масляные |  |
| Утечка масла, нагрев шинных мостов | Немедленно |
| Механические и электромеханические ворота |  |
| Поломка механических частей | 1 сутки |
| Отключение питания, короткое замыкание электропроводки | немедленно |

| СОСТАВИЛ: |  |
| --- | --- |
| Главный инженер ПЖДП при Казанском вокзале | Р.Р. Хамидуллин |
| СФОРМИРОВАЛ: |  |
| Главный специалист ГЭЗС и ИС | А.А. Ковальский |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Руководитель СИТО | Ю.Д. Яфаров |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Регламент организации технического обслуживания объектов

недвижимости в АО «Почта России»

(Приказ АО «Почта России» от 13.04.2022 № 147-п)

(приложен отдельным файлом)

| СОСТАВИЛ: |  |
| --- | --- |
| Главный инженер ПЖДП при Казанском вокзале | Р.Р. Хамидуллин |
| СФОРМИРОВАЛ: |  |
| Главный специалист ГЭЗС и ИС | А.А. Ковальский |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Руководитель СИТО | Ю.Д. Яфаров |