Технические требования НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ОКПД2 43.29.19 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ работ

по отделке помещения центрального пульта управления
волжской гэс им. Ф.Г. Логинова
в г. волжском волгоградской области

Лот № 0032-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

1.4.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования по объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ	4

Таблица 2.2 Требования по срокам выполнения работ	4

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к качеству продукции	6

3.	Приложения	12

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ВУ АСУТП | Верхний уровень автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- |
| Заказчик | ООО «РГЦР» |
| МЩУ | Мнемонический щит управления |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ПНР | Пуско-наладочные работы |
| ППР | Проект производства работ |
| ТТ | Технические требования |
| ЦПУ | Центральный пульт управления |
| Функциональный заказчик | Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» |
| Энергообъект | Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.29.19 Выполнение строительно-монтажных работ по отделке помещения центрального пульта управления Волжской ГЭС им. Ф.Г. Логинова в г. Волжском Волгоградской области (лот № 0032-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью использования закупаемой продукции является создание ВУ АСУТП Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова в части подготовки помещения ЦПУ для установки нового мнемонического щита управления.

  - Существующее положение

ВУ АСУТП Волжской ГЭС им. Ф.Г. Логинова создается как функционально распределённая система для обеспечения комплексной автоматизации технологических процессов с целью повышения безопасности и надежности, оптимизации затрат на техническое обслуживание и ремонт, эффективности эксплуатации и экономичности работы оборудования и систем, а также обеспечения  дистанционного управления всеми коммутационными аппаратами и заземляющими разъединителями первичной схемы в соответствии с главой XVII действующей редакции «Правил переключений в электроустановках».

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.29.19 Выполнение строительно-монтажных работ по отделке помещения центрального пульта управления Волжской ГЭС им. Ф.Г. Логинова в г. Волжском Волгоградской области | Филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова», г. Волжский Волгоградской области, проспект Ленина, д. 1а, 404130 | ВУ АСУТП |

- Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.29.19 Выполнение строительно-монтажных работ по отделке помещения центрального пульта управления Волжской ГЭС им. Ф.Г. Логинова в г. Волжском Волгоградской области | ед. | 1 |

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг

# Дата начала срока – дата готовности площадки для выполнения работ (далее – Х).

Сроки выполнения работ рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х+… к.д.»

# Таблица 2.2 Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 43.29.19 Выполнение строительно-монтажных работ по отделке помещения центрального пульта управления Волжской ГЭС им. Ф.Г. Логинова в г. Волжском Волгоградской области | Х | Х+90 к.д. |

  - Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция 1 Таблицы 2):

ОКПД2 43.29.19 Выполнение строительно-монтажных работ по отделке помещения центрального пульта управления Волжской ГЭС им. Ф.Г. Логинова в г. Волжском Волгоградской области  (лот № 0032-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР)

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | В ходе исполнения договора Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-техническими документами (НТД): - ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно – диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования». - ГОСТ Р 58601-2019 «Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования». - ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы». - Правила устройства электроустановок. - Правила технической эксплуатации. - Приказ Минэнерго России от 13.09.2018 № 757 «Об утверждении Правил переключений в электроустановках». - Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 № 556 «Об утверждении Правил создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме и о внесении изменений в Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. № 100». - Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 № 57 «Об утверждении общих требований к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России». - Техническая политика Группы РусГидро (Приложение № 1 к Техническим требованиям). |
|  | Объем монтажных работ | В ходе исполнения договора Подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии с Приложением № 2 – Архитектурно-строительные решения №633312.425220.00004.072, в том числе для каждой из создаваемых систем: - Комплектация МТР в соответствии с «Ведомостью оборудования и материалов» № 633312.425220.00004.072.01 (Приложение № 3 к Техническим требованиям). - Монтаж и наладка оборудования/систем, отделка помещения. - Заземление смонтированных шкафов. - Прокладка кабельной продукции. - Разводка по устройствам, маркировка и подключение жил кабелей. - Измерение сопротивления изоляции мегомметром: кабельных линий напряжением до 1 кВ. - Маркировка кабелей и жил, проверка наличия и качества. - Проведение визуального осмотра, выполнение проверки правильности монтажа и соответствия схем проектным, проверку комплектности оборудования и документации. - Проверка сопротивления изоляции всей вторичной коммутации и контрольных кабелей относительно «земли» и между собой, испытание электрической прочности изоляции всей вторичной коммутации после прокладки кабеля. - Разварка оптического кабеля, снятие рефлектограмм. - Обжим коннекторов RJ-45 на витой паре. - Уплотнение кабельных вводов в шкафах. |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | - До начала выполнения работ Подрядчик разрабатывает и представляет Заказчику для утверждения: - Проект производства работ (ППР), Программа пусконаладочных работ. - Детальный календарный (сетевой/линейный) график производства работ. - До начала выполнения работ Подрядчик должен выполнить следующие действия: - Определить состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии объемами работ с обеспечением полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ. - Назначить руководителя работ (по исполнению договора в технической его части) в соответствии с объемом работ. - Назначить лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение. - В ходе исполнения договора для получения допуска персонала на территорию энергообъекта для выполнения работ Подрядчик должен обеспечить обязательное оформление необходимых инструктажей, нарядов-допусков, распоряжений в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» и Методикой утверждёнными приказом ПАО «РусГидро» от 04.02.2022 № 82 (Приложение № 4 к Техническим требованиям). |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | - Работы должны выполняться Подрядчиком с привлечением квалифицированного персонала. - В ходе исполнения договора, до начала производства работ Подрядчик направляет письмо Заказчику со списком персонала, привлекаемого для выполнения работ для оформления допуска в места производства работ, с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности. |
|  | Требования к безопасности работ / услуг и охране труда |  |
|  | Общие требования | При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение персоналом следующих требований: - Требований в области охраны труда и противопожарной безопасности. - Технологической, производственной и трудовой дисциплины. - Производить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест. |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | В ходе исполнения договора Подрядчик должен: - Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в том числе законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере выполняемой деятельности. - Направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |
|  | Требования в области информационной безопасности | При выполнении работ Подрядчику запрещается: - Передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, учетные записи и пароли. - Осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию. - Передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить исполнение следующих условий: - Подрядчику необходимо составить перечень объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), на которых планируется выполнение работ программистами в связи с введением в отношении объектов Группы РусГидро критического («красного») уровня опасности проведения целевых компьютерных атак. - Подрядчику необходимо проработать комплекс мер для безопасного выполнения работ на указанных в перечне объектах КИИ. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Результат работ | По результатам выполненных работ оборудование ВУ АСУТП должно быть смонтировано на энергообъекте и готово к выполнению пуско-наладочных работ. |
|  | Порядок приемки выполненных работ | После завершения выполнения работ и приемочных испытаний Подрядчиком должны быть оформлены и переданы Заказчику следующие документы: - Акт выполненных работ. - Комплект приемо-сдаточной документации в составе: - Исполнительная документация. - Протоколы проверки оборудования. - Отчет о выполненных работах. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Форма представления документации | - Вся документация, включая чертежи, схемы должна быть составлена на русском языке. - Форматы электронных документов должны поддерживаться российской операционной системой «Alter OS» и офисным пакетом «Alter Office». - Подрядчик предоставляет Заказчику комплект указанной в п. 2.1.2 данной таблицы документации: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид на CD / DVD; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *.xls, *.xlsx, *.ods; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. Чертежи; *.dwg, *.vsd, *.pdf; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. Презентационные материалы; *.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm; 1 экз.; А4; 3 экз.. Графики; *.xer, *.xml; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями пп.4.1.4 и раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика / исполнителя документации |  |
|  | Соответствие результатов работ нормам и правилам НТД | Результаты работ должны соответствовать требованиям действующей редакции следующих НТД: - Правила устройства электроустановок. - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантии на результат работ | Срок гарантии на результат работ составляет не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки. |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением к нему заполненной формы Приложения № 3 к Техническим требованиям – Спецификация поставляемых материалов и выполняемых работ

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

  - В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 5 к Техническим требованиям).

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Поставщиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Поставщику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете составленной Поставщиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения до стоимости, указанной в коммерческом предложении.

- Приложения

(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)

| №№ | Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГРУППЫ РУСГИДРО |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Архитектурно-строительные решения |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Ведомость оборудования и материалов |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» С МетодикОЙ допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению |

ПО Oracle Primavera (либо аналог по согласованию с Заказчиком)