Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» / ФИЛИАЛ «ЮЖНО-ЯКУТСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
ул. Мельниченко, д. 4, г. Алдан, Республика Саха (Якутия), Российская Федерация, 678901 / doc@aldan.drsk.ru; http://www.drsk.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на закупку по лоту № 119701-ПРО ДЭК-2026-ДРСК-ЮЯЭС
«ОКПД2 33.12.18.000 Техническое обслуживание кондиционеров в Алданском и Нерюнгринском районах» филиала "Южно-Якутские Электрические Сети"

1. Общие условия:
1.1. Наименование закупаемой услуги
«Техническое обслуживание кондиционеров в Алданском и Нерюнгринском районах»
1.2. Цель оказания услуг
Технические требования предусматривают техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха филиала «ЮЯЭС» на объектах, принадлежащих филиалу АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Южно-Якутские ЭС», с целью поддержания оборудования в исправном и рабочем состоянии, объем определен в количестве согласно списка обслуживаемых кондиционеров на 2026г .
1.3. Планируемая стоимость оказываемых услуг составляет не более 534 000,00 руб. без НДС / 651 480,0 руб. с НДС на весь срок действия договора.
1.4. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи. Стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
# Таблица 1. Перечень объектов заказчика
№ / п/п	Наименование объекта	Расположение объекта (место оказания услуг)	Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги)	Примечания
1	2	3	4	5
	ЮЯЭС / Алданский РЭС	Республика Саха Якутия, Алданский район	Кондиционеры, Сплит системы.	Отдалённые от населенного пункта объекты.
	ЮЯЭС / Томмотский РЭС	Республика Саха Якутия, Алданский район	Кондиционеры, Сплит системы.
3.	ЮЯЭС / Нерюнгрински РЭС	Республика Саха Якутия, Нерюнгринский район	Кондиционеры, Сплит системы.	Отдалённые от населенного пункта объекты.

#### Подробный список объектов и объем указан в приложении № 1 к техническому требованию.

Требования к объему работ / услуг:

Объем работ по техническому обслуживанию кондиционеров определен в количестве 51 штуки.
Техническое обслуживание включает в себя объем работ по каждой единице:

- Диагностика оборудования;
- Внешний осмотр на предмет механических повреждений корпуса и узлов кондиционера;
- Механическая и гидравлическая очистка корпуса и теплообменника внешнего блока кондиционера;
- Чистка теплообменника внутреннего блока;
- Чистка воздухозаборных решеток и воздушных фильтров внутреннего блока кондиционера;
- Проверка функционирования дренажной системы с обязательной чисткой;
- Ревизия пульта дистанционного управления кондиционера, при необходимости перепрограммирование;
- Проверка работы жалюзи с механическим приводом;
- Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов;
- Проверка целостности системы прохождения хладагента;
- Измерение давления нагнетания и всасывания в контуре, при необходимости дозаправка системы хладоном (хладагент включен в стоимость работ по ТО);
- Измерение напряжения в сети, рабочих и пусковых токов компрессора и вентиляторов кондиционера;
- Контроль работы компрессора  на наличие посторонних шумов (возможность износа механической части компрессора);
- Тестирование работоспособности кондиционера во всех режимах работы;
- Проверка исправности системы индикации режимов;
- Контрольные замеры температуры воздуха  на входе и выходе из внутреннего блока кондиционера;
- Замена поврежденной изоляции;
- Исправление неполадок с креплениями, ограждениями блоков или элементами корпуса, и др. мелкие неисправности;
- На каждую единицу системы вентиляции кондиционирование (далее СВК) при проведение технического обслуживания исполнитель предоставляет «АКТ технического обслуживания (оборудования), «АКТ выявленного дефекта (оборудования)».
2. Техническое обслуживание:

2.1. Техническое обслуживание проводится 2 раза в год (весна, осень):
2.2. Для подготовки работы СВК в весенне-летний период профилактические работы проводятся при наступлении положительных температур (после схода снежного покрова), с уточнением объемов работ по текущему техническому обслуживанию на весенне-летний период.
2.3. Для подготовки работы СВК в осенне-зимний период профилактические работы проводятся, после окончания летнего периода с целью проверки готовности СВК к работе в зимних условиях с уточнением объемов работ по текущему техническому обслуживанию на осенне-зимний период.
2.4. При проведении каждого ТО проводят общий осмотр всех элементов систем СВК не менее 10% от общего объема каждого вида оборудования, и 100% наиболее ответственных объектов общества.

3. Требования к оказываемым услугам:

3.1. Услуги выполняются на основании договора оказания услуг, в соответствии с действующей государственной нормативно-технической документацией по охране труда и иными нормативно правовыми актами, в том числе:

- ГОСТ 12.4.021-75 (2001) «Системы вентиляционные. Общие требования».
- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479
- Правила по охране труда при работе на высоте, установленные Приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 года N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
3.2. Допуск представителей Исполнителя на территорию Заказчика осуществляется по предварительному согласованию с представителем соответствующего подразделения Заказчика. Заявку на оказание услуг необходимо предоставить ответственному лицу не мене чем за 3 рабочих дня до начала оказания услуг.
3.3. В период оказания услуг, а также в период устранения недостатков, допущенных при оказании услуг. Исполнитель должен обеспечивать сохранность имущества, оборудования, зданий и сооружений Заказчика.
3.4. Контроль сроков и качества оказания услуг производится представителем Заказчика. Лицо ответственное за контроль и приемку услуг по ТО назначается отдельно, по каждому подразделению Заказчика.
3.5. Приемка выполненных объемов проводится на основании акта оказанных услуг, счет-фактур, счёт на оплату. Исполнитель по выполнению работ предоставляет акт выполненных работ по объекту.
### 3.6. Комплектация расходными материалами (химические реактивы, дезинфекционные средства, электроизоляционные ленты, гидроскотчи, монтажные ленты, дренажные шланги, теплоизоляция, фреон до 0,2 кг включительно и т.д.), инструментами, оборудованием, транспортным средством, необходимыми для оказания услуг осуществляется Исполнителем самостоятельно.
### 3.7. Исполнитель несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и комплектующих. Применяемые расходные материалы должны соответствовать техническим характеристикам обслуживаемого оборудования. В случае выхода из строя оборудования по причине несоответствия использованных материалов требованиям, предъявляемым производителем оборудования, ремонт с заменой комплектующих осуществляется силами и за счет Исполнителя.
### 3.8. Подготовка и хранение материалов производится Исполнителем вне рабочей зоны Заказчика. Материалы доставляются Исполнителем к месту оказания услуг готовыми к применению. Материалы, инструменты и комплектующие, применяемые при оказании услуг, доставляются к месту оказания услуг Исполнителем самостоятельно.
### 3.9. Автомобильный подъемник предоставляется Исполнителем. Затраты на использование автомобильного подъемника входят в стоимость ТО указанную в коммерческом предложении Исполнителя.
### 3.10. Гарантия Исполнителя оговаривается в Договоре на услуги. Исполнитель гарантирует своевременное и качественное выполнение услуг, в соответствии с техническими требованиями.

3. Требования к Участнику.

4.1 Участник должен выполнить услуги, полностью в соответствии с техническими требованиями.
4.2 Предложение должно быть оформлено на официальном бланке Исполнителя и заверено подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

- дату направления предложения;
- полное наименование Исполнителя, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);
- юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];
- контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;
Участник в своем предложении указывает общую стоимость предложения не более начальной максимальной цены лота.
Участник должен предоставить информацию / документы, подтверждающие соответствие Исполнителя установленным дополнительным требованиям, (анкета участника, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП сроком действия не более 1 мес. с момента подачи заявки участником).

4.3 Участник в составе своего предложения предоставляет коммерческое предложение, прайс лист на запрашиваемый Заказчиком перечень оказания услуг, согласно приложения к данному техническому требованию, с указанием стоимости услуги с НДС (либо без НДС, в случаи использования Участником упрощенной системы налогообложения).

5. Сроки оказания услуг: с 01.06.2026 г. по 30.09.2026 г.

6. Оплата за оказанные услуги: осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней (если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства - в течение 7 (семи) рабочих) дней с даты выполнения услуги и подписания Сторонами акта выполненных работ, счет-фактуры или УПД.

Приложение 1: Список обслуживаемых кондиционеров
Приложение 2: Проект договора
Приложение 3: Анкета участника

Клюев Николай Викторович
klyuev-nv@aldan.drsk.ru
8 (41145) 47242

Приложение 1 к ТТ

Список обслуживаемых кондиционеров 2026 год
 в филиале АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

Наименование	Адрес объекта	Количество кондиционеров
Алданский район
Управление (серверная, кабинет СИТ, ОДС, Серверная)	г. Алдан, ул. Мельниченко, 4	4
База АРРС (помещение РЗАИ)	г. Алдан, пер. Незаметный, 14	1
База АРРС (помещение ОДГ АРЭС)	г. Алдан, пер. Незаметный, 14	1
База АРРС (помещение ОБАПиОЭСП)	г. Алдан, пер. Незаметный, 14	2
ПС 110 кВ Малый Нимныр	п. Малый Нимныр	1
ПС 220 кВ КС-3 Амга	Амга	2
РПБ Томмот	г. Томмот, ул. Нагорная, 23	1
РПБ Томмот (помещение ОДГ ТРЭС)	г. Томмот, ул. Нагорная, 23	1
ПС 35 кВ Алексеевская	п. Алексеевск	1
ПС 110 кВ КС- 4		5
ПС 35 кВ МПС	п. Солнечный	2
ПС 35 кВ Промзона	г. Томмот	3
ПС 110кВ Алдан		7
Нерюнгринский район
ПС 110 кВ Обогатительная фабрика	г. Нерюнгри	2
ПС 110 кВ Городская	г. Нерюнгри	2
ПС 110 кВ СХК	г. Нерюнгри	2
ЛАЗ ОРУ НГРЭС 220/110 кВ	Помещение НГРЭС	2
Серверная РПБ	База п. Сер. Бор	2
ПС 110 кВ КС-5		10
Итого:		51