Технические требования на оказание услуг

«По проведению технического обследования и диагностики автоматики вентиляции

маслохозяйства для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» ОКПД2 62.02.20.120

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование работ	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	5

2.1	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

3.	Требования к качеству услуг	6

1.1.  Общие требования к оказанию услуг	6

1.2. Требования к организации работ	7

1.3. Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам	8

1.4. Требования к персоналу исполнителя	9

2. Требования к соблюдению положений НТД	9

3. Прочие требования к оказанию услуг	10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| НТД | нормативно технические документы |
| --- | --- |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ТТ | технические требования |
| Филиал | филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» |
| ПЛК | Программируемый логический контроллер |
| МТР | Материально-техничекие ресурсы |

#### Наименование работ

Проведение технического обследования и диагностики автоматики вентиляции маслохозяйства для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС».

#### Цель оказания услуг

Настоящие ТТ разработаны как документ для проведения конкурентных процедур и последующего заключения договора на выполнение работ.

Целью оказания услуг является:

Обеспечение бесперебойной работы установок вентиляции и дымоудаления маслохозяйства Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» в ручном и автоматическом режиме

Работы планируется провести на территории Заказчика.

#### Существующее положение

В настоящее время в венткамерах маслохозяйства на отм. 50,8 располагаются шкафы управления ЩА-П119-П121; ЩА-В116,В117; ЩА-П109, предназначенные для управления и автоматической работы вентустановок.

На данный момент известно, что контроллеры установленные в шкафах управления ЩА-П119-П121; ЩА-В116,В117; ЩА-П109 вышли из строя. Необходимо проведение технического обследования и диагностики для восстановления работоспособности вентустановок.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ПЛК Siemens PXC52 | Венткамера на отм.50,8 ЩА-П119-П121 | Общеобменная вентиляция и дымоудаление устоя монтажной площадки |  |
|  | ПЛК Siemens PXC52 | Венткамера на отм.50,8 ЩА-В116,В117 | Общеобменная вентиляция и дымоудаление устоя монтажной площадки |  |
|  | ПЛК Siemens PXC52 | Венткамера на отм.50,8 ЩА-П109 | Общеобменная вентиляция и дымоудаление устоя монтажной площадки |  |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Диагностирование причин неисправности ПЛК Siemens PXC52 | шт. | 3 |
|  | Настройка конфигурации ПЛК и проверка на соответствие логики работы | шт. | 3 |
|  | Доработка конфигурации на соответствие логики работы (при необходимости замена контроллеров) | шт. | 3 |

### Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг |  | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Диагностирование причин неисправности ПЛК Siemens PXC52 | День, следующий за днем заключения договора | В течении 120 календарных дней, следующих за днем заключения договора |  |
|  | Настройка конфигурации ПЛК и проверка на соответствие логики работы | День, следующий за днем заключения договора |  |  |
| 3. | Доработка конфигурации на соответствие логики работы (при необходимости замена контроллеров) | День, следующий за днем заключения договора |  |  |

# Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1,2,3 Таблицы 2): Диагностирование причин неисправности ПЛК Siemens PXC52, настройка конфигурации ПЛК и проверка на соответствие логики работы, доработка конфигурации на соответствие логики работы (при необходимости замена контроллеров).

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |  | -//- |
|  | #### 1.1. Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |  | -//- |
|  |  | - Перечень и объем, оказываемых услуг, отражен в Таблице 2. - В столбце «Предложение Участника по характеристикам и параметрам» Таблицы 4, обязательному заполнению участником подлежит каждая строка таблицы. Заявка Участника должна содержать четкое описание предлагаемых характеристик и параметров материалов, технологий, этапов, значений, величин и т.д., а также исполнения указанных требований. - Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из настоящих ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки, в полной мере раскрывая информацию для реализации задач в объеме настоящих ТТ. Невыполнение вышеуказанных требований будет служить основанием для отклонения заявки Участника. - На всех технологических этапах проведения работ Участник обеспечивает текущий контроль качества выполняемых работ, который включает в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций, а также оформление необходимых документов. | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | #### 1.2. Требования к организации работ |  | -//- | -//- |  |  |
|  | Условия работы оборудования и производства работ | - Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ производится в соответствии с требованиями Правил по Охране труда при эксплуатации электроустановок и иных локальных нормативных актов Филиала в действующей редакции. - Все работы проводятся Исполнителем в полном объеме без привлечения (но под контролем) персонала Заказчика. Персонал Заказчика может привлекаться, при необходимости, для выполнения отдельных работ на действующем оборудовании. - В ходе производства работ Исполнитель несет ответственность за: - соблюдение технологической, производственной и трудовой дисциплины; - выполнение своевременной (ежедневной) уборки рабочих мест. | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Организационные требования | - Исполнителю, до начала производства работ, необходимо представить: - список работников, которым будет предоставлено право выдачи наряда, права быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием групп по электробезопасности; - копии удостоверений и протоколов проверки знаний требований по охране труда в соответствии с требованиями Постановления правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464, подтверждающих группу по электробезопасности согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Допуск персонала Исполнителя на территорию Заказчика для производства работ выполняется только после предоставления Исполнителем следующей информации: - сведений, подтверждающие принадлежность лиц к Исполнителю (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу); - копию страниц паспорта; - справку об отсутствии судимости; - заполненную анкету и согласие на обработку персональных данных (по форме Заказчика). - 1.2.2.3. Ввоз инструментов, приспособлений и оборудования Исполнителя для проведения работ производится по заявкам с указанием количественных и качественных характеристик. | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | #### 1.3. Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |  | -//- |
|  |  | - Исполнитель должен обладать необходимым набором инструментов и приспособлений, требуемым для полного и качественного выполнения объема работ указанного в Таблице 2. |  |  |  |  |
|  | #### 1.4. Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |  | -//- |
|  |  | - Исполнитель должен обладать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения объема работ, указанного в Таблице 2. - Исполнитель должен обладать опытом выполнения аналогичных работ, соответствующих профилю лота, не менее одного года. | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | #### 2. Требования к соблюдению положений НТД |  | -//- | -//- |  | -//- |
|  |  | - Работы должны выполняться в соответствии с требованиями в последней действующей редакции: - Правила устройства электроустановок; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями; - Правила противопожарного режима в РФ; - - санитарные нормы и правила; - Приказ №300 от 28.04.2023 Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»; - Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»; - Инструкция по обращению с отходами производства и потребления на Филиале ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС». | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | #### 3. Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |  | -//- |
|  |  | - Исполнитель обязан выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности. - Исполнителю запрещается: - передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, схемы подключения, планы расположения, технические характеристики Оборудования; - осуществлять несанкционированное подключение к Оборудованию; - передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика - Исполнитель обязан соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, информационной безопасности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. - После окончания работ по каждому этапу Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки. Акт должен содержать конкретное наименование выполненных работ, проверку логики работы системы описание фактического результата, достигнутого на каждом этапе, а также описание фактически использованных МТР. | Согласие с требованием | - |  |  |