«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________Ж.Н. Доржиев

«___» ________________ 2026 г.

Технические требования на Поставку МТР

ОКПД2 27.12.24.190 Поставка "Низковольтной аппаратуры (реле)

для Филиала ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети"

Лот №

Оглавление

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	5

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

"Низковольтная аппаратура (реле) для Филиала ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети"

  - Цель использования закупаемой продукции

Ремонтная программа 2027 года

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | ОКДП 2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | Реле газовое РГТ-80-201 уставка 0.65м/с | шт. | 2 | 27.12.24.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Реле контроля напряжения Меандр РКН-1-1-15М УХЛ4 | шт. | 6 |  |  |
|  | Реле контроля напряжения РН-53/60Д 220В 1 замыкающий контакт; 1 размыкающий контакт УХЛ4 | шт. | 6 |  |  |
|  | Реле максимального тока РТМ-1 5-15А | шт. | 6 |  |  |
|  | Реле промежуточное РП-23-УХЛ4 220В 5А 4 замыкающих контакта 1 размыкающий контакт универсальный комплект | шт. | 12 |  |  |
|  | Реле промежуточное ЧЭАЗ 270250347 01 РП-25-УХЛ4 220В 5А 4з+1р IP40 | шт. | 20 |  |  |
|  | Реле указательное РЭУ 11-11-1-40 0.16А У3 | шт. | 10 |  |  |
|  | Реле указательное РЭУ 11-11-1-40 220В 0.1А У3 | шт. | 10 |  |  |
|  | Фотореле IEK FR20-602-4400-003 ФР 602 230В IP44 141х78мм 25А, 5500Вт | шт. | 10 |  |  |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Реле газовое РГТ-80-201 уставка 0.65м/с | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Реле контроля напряжения Меандр РКН-1-1-15М УХЛ4 |  |  |
|  | Реле контроля напряжения РН-53/60Д 220В 1 замыкающий контакт; 1 размыкающий контакт УХЛ4 |  |  |
|  | Реле максимального тока РТМ-1 5-15А |  |  |
|  | Реле промежуточное РП-23-УХЛ4 220В 5А 4 замыкающих контакта 1 размыкающий контакт универсальный комплект |  |  |
|  | Реле промежуточное ЧЭАЗ 270250347 01 РП-25-УХЛ4 220В 5А 4з+1р IP40 |  |  |
|  | Реле указательное РЭУ 11-11-1-40 0.16А У3 |  |  |
|  | Реле указательное РЭУ 11-11-1-40 220В 0.1А У3 |  |  |
|  | Фотореле IEK FR20-602-4400-003 ФР 602 230В IP44 141х78мм 25А, 5500Вт |  |  |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-9Таблицы 1.1): "Низковольтная аппаратура (реле) для Филиала ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Реле газовое РГТ-80-201 уставка 0.65м/с |  |  |  |  |
|  | Диаметр проходного сечения, мм | 80 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Форма фланца | Квадратный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка по скорости потока масла, м/с | 0,65 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номер типоисполнения контактов | 2 (Сигнальный - 2 замыкающих; Отключающий - 2 замыкающих) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Время срабатывания реле при скорости потока масла, в 1,25 раза превышающей значение уставки | не более 0,1 с. | Указание характеристик |  |  |
|  | Реле контроля напряжения Меандр РКН-1-1-15М УХЛ4 |  |  |  |  |
|  | Способ монтажа | на Din рейку | Согласие с требованием |  |  |
|  | Потребляемая мощность | 4 Вт | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток | 8 А | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение | АС/DC 24-240В В | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество фаз | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Max сечение провода | 2.5 мм² | Согласие с требованием |  |  |
|  | Контактная группа | 2 переключающих | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты | световая | Согласие с требованием |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вес нетто | 0.05 кг | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габариты без упаковки | 13х93х62 мм | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле контроля напряжения РН-53/60Д 220В 1 замыкающий контакт; 1 размыкающий контакт УХЛ4 |  |  |  |  |
|  | Высота | 158 мм | Согласие с требованием |  |  |
|  | Глубина | 128 мм | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон измеряемого напряжения №1 | 15 – 30 В | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон измеряемого напряжения №2 | 30 – 60 В | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнение реле по характеру изменений входной воздействующей величины | максимальное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коэффициент возврата | не менее 0,8 | Указание характеристик |  |  |
|  | Род тока – переменый частоты | 50-60 Гц. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле максимального тока РТМ-1 5-15А |  |  |  |  |
|  | Номин. воздушный за зор, мм | 30 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номин. уставка тока, А | 5-15 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Потребляемая мощность, ВА: сердечник втянут заторможен - сердечник втянут- | 16-26 58-73 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пределы регулирования тока срабатывания, А | 4,8-22 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле промежуточное РП-23-УХЛ4 220В 5А 4 замыкающих контакта 1 размыкающий контакт универсальный комплект |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение постоянного оперативного тока, В | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Число и вид контактов | 4«з» + 1«р»; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Потребляемая мощность при Uном, Вт | 6 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250В в цепи постоянного тока (τ≤0.02с и токе до 2А), Вт | 100 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Механическая износостойкость, циклов ВО | 100000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | 220 Коммутационная износостойкость с нагрузкой на контактах, циклов ВО | 10 000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Масса, кг | 0,825 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле промежуточное ЧЭАЗ 270250347 01 РП-25-УХЛ4 220В 5А 4з+1р IP40 |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение переменного оперативного тока, | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Число и вид контактов | 4«з» + 1«р»; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Потребляемая мощность при Uном, ВА | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коммутационная способность контактов реле в цепи переменного тока (cosϕ≥0.5 и токе до 5А), В·А | 500 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Механическая износостойкость, циклов ВО | 100000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коммутационная износостойкость с нагрузкой на контактах, циклов ВО | 10 000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Масса, кг | 0,825 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле указательное РЭУ 11-11-1-40 0.16А У3 |  |  |  |  |
|  | Номинальная сила тока, А | 0,16 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество замыкающих контактов | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество размыкающих контактов | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Способ присоединения внешних проводов | 1 - винт переднее | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степени защиты () | ІР40 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид климатического исполнения | У3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Максимальный ток контактов, А | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм | 42х42х94 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Масса, кг | 0.17 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле указательное РЭУ 11-11-1-40 220В 0.1А У3 |  |  |  |  |
|  | Номинальная сила тока, А | 0,1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество замыкающих контактов | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество размыкающих контактов | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Способ присоединения внешних проводов | 1 - винт переднее | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степени защиты () | ІР40 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид климатического исполнения | У3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Максимальный ток контактов, А | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм | 42х42х94 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Масса, кг | 0.17 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Фотореле IEK FR20-602-4400-003 ФР 602 230В IP44 141х78мм 25А, 5500Вт |  |  |  |  |
|  | Род тока | Переменный ток (AC) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток | 25 А | Согласие с требованием |  |  |
|  | Макс коммутационная мощность | 5500 Вт | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 230 В | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество и вид контактов | 1 замыкающий | Согласие с требованием |  |  |
|  | Порог включения | 5-50 (регулируемый) Лк | Согласие с требованием |  |  |
|  | Задержка включения | 16 с (фиксированная) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Задержка выключения | 16 с (фиксированная) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Потребляемая мощность | 0.45 Вт | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты - IP | IP44 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габариты (Д×В×Г) | 78 × 141 × 90 мм | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке | ГОСТ 12082-82 — межгосударственный стандарт «Обрешётки дощатые для грузов массой до 500 кг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | В соответствии с Постановлением Правительства №1875 от 23.12.2024 г. предоставить информацию и документы, подтверждающие страну происхождения товара При выборе наилучшего предложения для Заказчика предпочтительным является происхождение товара из Российской Федерации. | Согласие с требованием | Для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации предоставить номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации". Для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации предоставить номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза. |  |
|  | Требования к оборудованию | Оборудование должно быть новым, ранее не используемым изготовленным, период изготовления: не ранее 2 квартала 2025 года выпуска, и соответствовать настоящим техническим требованиям. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Согласие с требованием |  |  |

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

Товар, поставленных в рамках настоящего договора, является новым (период изготовления: не ранее 2 кв. 2025г.), ранее неиспользованный;

Гарантийный срок на товар соответствует гарантии изготовителя, но не менее 24 месяц с даты поставки на склад Покупателя.

Наличие сертификатов соответствия на поставляемый Товар: Вместе с Товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, установленные в соответствии с законодательством РФ, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия/декларации о соответствии, подтверждающие соответствие продукции (подлежащей сертификации) установленным требованиям, паспорта качества, руководство по эксплуатации, документация, входящая в стандартную поставку изделий заводом-изготовителем.

Согласовано: __________ Ю. А. Голубев

Начальник С РЗАИ