«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________Ж.Н. Доржиев

«___» ________________ 2026 г.

Технические требования на Поставку МТР

ОКПД2 27.33.13.160 Поставка "Электротехнической продукции

для Филиала ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети"

Лот №

Оглавление

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	5

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

"Электротехническая продукция для Филиала ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети"

  - Цель использования закупаемой продукции

Ремонтная программа 2027 года

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | ОКДП 2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Блок конденсаторов БК-401 40мкФ 400В | шт. | 2 | 27.90.52.000 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Блок конденсаторов БК-402 80мкФ 400В | шт. | 2 | 27.90.52.000 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Блок конденсаторов БК-403 200мкФ 400В | шт. | 2 | 27.90.52.000 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Блок питания от конденсаторов Пион-К 220В 6000мкФ | шт. | 10 | 7.40.42.112 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Накладка контактная НКР-3 | шт. | 20 | 27.33.13.160 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Переключатель пакетный МКВ МКВ 112222/МХII У3 | шт. | 10 | 27.33.11.130 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Пост управления кнопочный ПКЕ 212-1 IP40 черная кнопка | шт. | 40 | 27.33.13.162 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Резистор С5-35В 50Вт 300Ом | шт. | 30 | 27.90.60.000 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции |  | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Блок конденсаторов БК-401 40мкФ 400В |  | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Блок конденсаторов БК-402 80мкФ 400В | С даты подписания договора |  | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Блок конденсаторов БК-403 200мкФ 400В | С даты подписания договора |  | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Блок питания от конденсаторов Пион-К 220В 6000мкФ | С даты подписания договора |  | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Накладка контактная НКР-3 | С даты подписания договора |  | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Переключатель пакетный МКВ МКВ 112222/МХII У3 | С даты подписания договора |  | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Пост управления кнопочный ПКЕ 212-1 IP40 черная кнопка | С даты подписания договора |  | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Резистор С5-35В 50Вт 300Ом | С даты подписания договора |  | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-8 Таблицы 1.1): "Электротехническая продукция для Филиала ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Блок конденсаторов БК-401 40мкФ 400В |  |  |  |  |
|  | Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников | переднее, заднее (винтом или шпилькой) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм, не более | 185х147х136 | Указание характеристик |  |  |
|  | Масса блоков, кг, не более | 3 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальная емкость блоков, мкФ | 40 ± 4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В | 400 ± 20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Блок конденсаторов БК-402 80мкФ 400В |  |  |  |  |
|  | Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников | переднее, заднее (винтом или шпилькой) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм, не более | 185х147х136 | Указание характеристик |  |  |
|  | Масса блоков, кг, не более | 3,5 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальная емкость блоков, мкФ | 80 ± 8 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В | 400 ± 20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Блок конденсаторов БК-403 200мкФ 400В |  |  |  |  |
|  | Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников | переднее, заднее (винтом или шпилькой) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм, не более | 282х147х175 | Указание характеристик |  |  |
|  | Масса блоков, кг, не более | 6 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальная емкость блоков, мкФ | 200 ± 20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В | 400 ± 20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Блок питания от конденсаторов Пион-К 220В 6000мкФ |  |  |  |  |
|  | Номинальное входное напряжение оперативного тока, В | 220 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Допустимый диапазон входного напряжения, В | 187 - 265 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Максимальная разность входного и выходного действующего значения напряжения, при питании отвнешней сети, В | 4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота входного напряжения переменного оперативного тока, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная допустимая пульсация входного напряжения, % | 100 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Мощность потребления на холостом ходу, Вт, не более | 5 | Указание характеристик |  |  |
|  | Напряжение возврата реле контроля наличия выходного напряжения, В | 175±3% | Согласие с требованием |  |  |
|  | Напряжение перехода на работу от внутреннего накопителя, В | 180-5% | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ёмкость батареи конденсаторов, мкФ | 6000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Длительно допустимая выходная мощность, Вт | 100 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Время снижения напряжения на выходе до значения 25 В на холостом ходу при отключении блока от цепей питания, мин, не более | 10 | Указание характеристик |  |  |
|  | Габаритные размеры блока, ШхВхГ, мм | 72х178х134 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Масса блока, кг | 0,8 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты для корпуса в соответствии с ГОСТ 14254-96, не ниже | IP30 | Указание характеристик |  |  |
|  | Степень защиты для соединителей в соответствии с ГОСТ14254-96, не ниже | IP00 | Указание характеристик |  |  |
|  | Средняя наработка на отказ, час | 90 000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Накладка контактная НКР-3 |  |  |  |  |
|  | Количество фиксированных положений – не менее | 3 | Указание характеристик |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм — не более | 80х52х83 | Указание характеристик |  |  |
|  | Род тока | AC/DC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Переключатель пакетный МКВ МКВ 112222/МХII У3 |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение | от 12В до 220В DС и от 24В до 380В АС | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий ток | 0,1А - 3,5А | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество пакетов: не менее | 6 | Указание характеристик |  |  |
|  | Максимальное число коммутируемых цепей: не менее | 24шт | Указание характеристик |  |  |
|  | Конструктивное исполнение | с самовозвратом | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пост управления кнопочный ПКЕ 212-1 IP40 черная кнопка |  |  |  |  |
|  | Габариты изделия: Ширина (мм): не более | 74 | Указание характеристик |  |  |
|  | Габариты изделия: Высота (мм): не более | 74 | Указание характеристик |  |  |
|  | ; Габариты изделия: Глубина (мм): не более | 61 | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество вспомогательных размыкающих контактов: не менее 1 | 1 | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество вспомогательных замыкающих контактов: не менее 1 | 1 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальное напряжение изоляции Ui (В): не менее | 690 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): не менее | 6 | Указание характеристик |  |  |
|  | Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): не менее | 10 | Указание характеристик |  |  |
|  | Минимальный рабочий ток (А): не менее | 0,1 | Указание характеристик |  |  |
|  | Минимальное рабочее напряжение (В): не менее | 12 | Указание характеристик |  |  |
|  | Степень защиты (IP) | IP40 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур (˚С) | от -45°С до +40°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Резистор С5-35В 50Вт 300Ом |  |  |  |  |
|  | Тип | С5-35В | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номин.сопротивление | 300 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Единица измерения | Ом | Согласие с требованием |  |  |
|  | Точность, % | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Мощность, Вт | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Макс.рабочее напряжение,В | 1400 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочая температура,С | -55…155 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Длина корпуса L,мм | 90 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | 29.5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Монтаж | Навесной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Мощность, Вт | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вес, г | 120 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке | ГОСТ 12082-82 — межгосударственный стандарт «Обрешётки дощатые для грузов массой до 500 кг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | В соответствии с Постановлением Правительства №1875 от 23.12.2024 г. предоставить информацию и документы, подтверждающие страну происхождения товара При выборе наилучшего предложения для Заказчика предпочтительным является происхождение товара из Российской Федерации. | Согласие с требованием | Для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации предоставить номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации". Для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации предоставить номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза. |  |
|  | Требования к оборудованию | Оборудование должно быть новым, ранее не используемым изготовленным, период изготовления: не ранее 2 квартала 2025 года выпуска, и соответствовать настоящим техническим требованиям. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Согласие с требованием |  |  |

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

Товар, поставленных в рамках настоящего договора, является новым (период изготовления: не ранее 2 кв. 2025г.), ранее неиспользованный;

Гарантийный срок на товар соответствует гарантии изготовителя, но не менее 24 месяц с даты поставки на склад Покупателя.

Наличие сертификатов соответствия на поставляемый Товар: Вместе с Товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, установленные в соответствии с законодательством РФ, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия/декларации о соответствии, подтверждающие соответствие продукции (подлежащей сертификации) установленным требованиям, паспорта качества, руководство по эксплуатации, документация, входящая в стандартную поставку изделий заводом-изготовителем.

Согласовано: __________ Ю. А. Голубев

Начальник С РЗАИ