## ТЗ_Титул_КЛ
Приложение № 6
к договору
№
от
Публичное акционерное общество
«Россети Центр и Приволжье»
филиал «Нижновэнерго»
ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК
Директор филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"
___________________ /___________/ | ___________________ / Д.Г. Федоров /
Техническое задание
на выполнение работ по антикоррозионной обработке опор ВЛ 110 кВ в Дзержинском и Центральном ВРЭС
г. Н. Новгород
2026 год

## Лист2
1. Месторасположение и характеристика объектов
РЭС | Диспетчерское наименование | Характеристика электроустановки |  |  | Адрес (административный район, город) | Адрес ПО филиала | Пункты перебазировки |  | Расстояние, км
|  | Назначение ЛЭП (связь центров питания) | Протяженность, км |  |  |  | Начальный | Конечный | От базы ПО/РЭС до объекта ремонта по |  | От места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии
|  |  | Трасса | Цепи |  |  |  |  | Шоссейной дороге | Грунтовой дороге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ДВРЭС | ВЛ-110кВ №170 Толоконцево-Могильцы инв.№ 150300011001 | От ПС Толоконцево до ПС Могильцы | 9.8 | 9.8 | Борский р-н | Дзержинский высоковольтный РЭС, 606000, г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 98 | 606440, г. Бор, ул. Го ГРЭС , д. 3А | Опора №41 | 19.7 | 0 | 0
ЦВРЭС | ВЛ 110кВ Редуктор – 1 (Заречная-Фреза) / ВЛ 110кВ Фреза - 1 (Заречная-Фреза) инв № 180300030085 | От ПС "Заречная" до ПС "Фреза" | 6,43/0 | 6,43/6,33 | г.Н.Новгород, Ленинский район | Центральный высоковольтный РЭС, 603115, г.Нижний Новгород , ул.Генкиной д.31 | База Центрального ВРЭС 603044, г.Нижний Новгород , ул.Березовская, д.45Б | Опора №23 | 12 | 0 | 0

## Лист3
2. Объемы и сроки выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании
№ п/п | РЭС | Месяц | Диспетчерское наименование электроустановки | Перечень планируемых работ | Единица измерения | Объем работ | Потребность в материалах (оборудовании) |  |  |  | Наименование усложняющего фактора | Примечание
[7 empty] | Наименование (марка) | Единица измерения | Количество на единицу | Количество НА ОБЪЕМ |  |  |  | Всего, т
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ДВРЭС | июнь | ВЛ-110кВ №170 Толоконцево-Могильцы инв.№ 150300011001 | Очистка поверхности металлических опоры № 41 от ржавчины вручную | т | 3.968 | [5 empty] | Вес опоры У110-4 без траверсы 3,968 т | 3.968 | 8.668
|  |  |  | Нанесение вручную преобразователя ржавчины на поверхность металлических опоры № 41 | т | 3.968 | Сольвент | кг | 3 | 11.904
[6 empty] | 3.968 | Цинол | кг | 24 | 95.232
|  |  |  | Окраска металлических опоры № 41 вручную в 2 слоя | т | 3.968 | Алпол | кг | 9 | 35.712
|  |  |  | Очистка от ржавчины поверхности траверс металлических опоры № 41 вручную | т | 1.5 | [5 empty] | Вес траверсы 1,5 т | 1.5
|  |  |  | Нанесение вручную преобразователя ржавчины на поверхность траверс металлических опоры № 41 | т | 1.5 | Сольвент | кг | 3 | 4.5
[7 empty] | Цинол | кг | 24 | 36
|  |  |  | Окраска траверс металлических опоры № 41 вручную в 2 слоя | т | 1.5 | Эмаль «ВИНИКОР– 62» Траверсы по всей длине в синий (RAL 5002) или аналоги определяемые по другим стандартам цветовой гаммы. | кг | 19 | 28.5
2 | ЦВРЭС | июнь | ВЛ 110кВ "Редуктор – 1" (Заречная-Фреза) / ВЛ 110кВ "Фреза - 1" (Заречная-Фреза) | Очистка поверхности металлических опоры № 23/ 23 от ржавчины вручную | т | 2.7 | [5 empty] | Вес опоры УАП-10-без траверсы 2.7 т | 2.7 | 3.2
|  |  |  | Нанесение вручную преобразователя ржавчины на поверхность металлических опоры № 23/ 23 | т | 2.7 | Сольвент | кг | 3 | 8.1
[7 empty] | Цинол | кг | 24 | 64.8
|  |  |  | Окраска металлических опоры № 23/ 23 вручную в 2 слоя | т | 2.7 | Алпол | кг | 9 | 24.3
|  |  |  | Очистка от ржавчины поверхности траверс металлических опоры № 23/ 23 вручную | т | 0.5 | [5 empty] | Вес траверсы 0.5 т | 0.5
|  |  |  | Нанесение вручную преобразователя ржавчины на поверхность траверс металлических опоры № 23/ 23 | т | 0.5 | Сольвент | кг | 3 | 1.5
[7 empty] | Цинол | кг | 24 | 12
|  |  |  | Окраска траверс металлических опоры № 23/ 23 вручную в 2 слоя | т | 0.5 | Эмаль «ВИНИКОР– 62» Траверсы по всей длине в синий (RAL 5002) или аналоги определяемые по другим стандартам цветовой гаммы. | кг | 19 | 9.5

## Лист 4
Приложение 1.1
к техническому заданию
Расчёт коэффициента на проезд (Кд):
№ п.п. | Диспетчерское наименование электроустановки | Расстояние |  |  | Скорость |  |  | Время в пути |  |  | Коэффициент
|  | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Кд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ВЛ-110кВ №170 Толоконцево-Могильцы инв.№ 150300011001 | 19.7 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.45 | 0 | 0 | 1.1125
2 | ВЛ 110кВ Редуктор – 1 (Заречная-Фреза) / ВЛ 110кВ Фреза - 1 (Заречная-Фреза) инв № 180300030085 | 12 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.33 | 0 | 0 | 1.0825
Средний Кд | [10 empty] | 1.0975

## Лист5 (2)
3. Дополнительные (прочие) условия
Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 48 часов уведомить Заказчика о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для организации допуска бригады. Работы выполняются: • в условиях действующих установок; • с возможным включением ЛЭП в ночное время, а также в случаях возникновения технологических нарушений в дневное в соответствие с ПОТ РМ 016-2001. Окончательное решение по этапам работ на отключенном и не отключенном оборудовании должно быть определено ППР. • с доставкой персонала к месту работ и обратно, обеспечением условий проживания - исполнителем. • с вывозом мусора за пределы рабочих зон и его утилизацию – исполнителем. • с выполнением при необходимости технологических ограждений рабочих мест для исключения попадания лакокрасочных материалов на изоляцию ЛЭП, автотранспорт в районе стоянок и дорог, строительные объекты, граждан, животных и др. - исполнителем. Все недостатки, выявленные Заказчиком в течение гарантийного срока эксплуатации лакокрасочного покрытия (5 лет) должны быть устранены Подрядчиком за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки по письменному уведомлению филиала "Нижновэнерго".
Работы выполняются( без снятия напряжения)на нетоковедущих частях.
Применяемые материалы, оборудование и выполняемые работы должны удовлетворять требованиям по энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внутренними нормативными документами.
Расчёт затрат времени на доставку бригады и перегон автотранспортных средств от базы до места проведения работ и обратно приведён в Приложении 1.1. к настоящему техническому заданию
Применение национального режима
Меры применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 – не установлены.
Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
| 42.22.22.140 | Не применяется

## Эскиз по покраске опор
Рисунок №1 | Рисунок №2
Металлические опоры окрашиваются: вертикальные конструкции белым(RAL 9010), траверсы по всей длине в синий (RAL 5002) при переходах через дороги, в городской черте, а также первые опоры при выходе из ПС 35, 110 кВ (рисунок№1); в серый цвет в остальных случаях.
Металлические опоры окрашиваются: наносится дневная светомаркировка - чередующимися полосами шириной 8-10м. Нижняя и верхняя полосы окрашиваются в красный цвет(RAL 3020). Белые полосы(RAL 9010). Рисунок №2.