Технические требования на поставку МТР

# ОКПД2 23.61.12.110 Поставка фундаментов и ригелей железобетонных в комплекте с деталями крепления в рамках ремонтной программы филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
# Общие сведения
#### Наименование закупаемой продукции
Фундаменты и ригеля железобетонные в комплекте с деталями крепления
# Требования к продукции
#### Требования к объемам и срокам поставки
### Перечень и объем закупаемой продукции
# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
№ / п/п	Требование Заказчика
	Наименование продукции[**]****************	Ед. измер.	Кол-во
1	2	3	4
Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
	Фундамент железобетонный Ф1-2 с метизами, согласно Приложению № 1 к техническим требованиям	шт	4
	Ригель железобетонный Р1 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям	шт	8
	Деталь крепления ригеля Д-12	шт	60
	Деталь крепления ригеля Д-13	шт	60
	Итого	шт	132
[**] **************** Указанные в настоящем техническом требовании ссылки на марку (тип) продукции или типовой проект носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в Таблице № 2.2 и Приложении № 1, № 2, №3, №4 настоящих технических требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

### Требования к срокам поставки продукции
# Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции
№ п/п	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3
	с даты подписания договора	в течение 60 календарных дней с момента заключения договора поставки

#### Требования к качеству продукции
# Таблица 2.2. Требования к продукции
Наименование продукции «Фундаменты и ригеля железобетонные в комплекте с деталями крепления»
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3	4	5	6
	Требования к техническим и функциональным характеристикам, к конструкции изделия, материалам
	Требования к изготовлению железобетонных фундаментов, ригилей	-Фундаменты, ригели должны быть изготовлены по типовой серии 3.407-115 под унифицированные металлические опоры ВЛ 35-330 кВ.	Согласие с требованием	На предлагаемую продукцию Участник должен представить в составе заявки документ (любой из документов: паспорт на ранее произведенную продукцию, сертификат, письмо производителя о соответствии выпускаемой продукции или др. юридически значимый документ) подтверждающий соответствие закупаемой продукции типовой серии 3.407-115
		-Фундаменты изготавливаются из тяжелого бетона класса по прочности В35. Марка бетона по морозостойкости должна быть не ниже F400, по водонепроницаемости W10. / -Ригили: марка бетона-300	Согласие с требованием, указать марку бетона	-//-
	Требования к рабочей арматуре	-В качестве арматуры железобетонных элементов применяется стержневая горячекатаная арматурная сталь класса АI, периодического профиля класса АIII и обыкновенная арматурная проволока класса ВрI. Все металлические узлы подвергают антикоррозионной обработке.	Согласие с требованием	-//-
1.4.		-Закладные детали, анкерные болты, метизы, используемые вместе с фундаментами опор должны изготавливаться из углеродистой стали для сварных конструкций В СТ-3. Все комплекты готовых металлических изделий для фундаментов проходят обработку горячим оцинкованием или термодиффузионным оцинкованием. Фундаменты Ф1-2, по серии 3.407-115 покрываются гидроизоляционными материалами.	Согласие с требованием	-//-
1.5.		-Защита от коррозии металлических элементов (детали крепления ригилей)должна быть выполнена методом горячего оцинкования в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-2021 «Покрытия цинковые горячие. / -Общие требования и методы контроля» или термодиффузионного оцинкования в соответствии с требованиями ГОСТ 9.316-2006 «Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля». Данные сведения участник должен подтвердить в составе Технического предложения.	Согласие с требованием	-//-
1.6.		- Класс прочности метизов, в соответствии с указанной в Приложениях к техническим требованиям типовой серией, но не менее 5.8.	Согласие с требованием	-//-
	Требования к гарантиям
	Срок гарантии на поставляемую продукцию	не менее 3-х лет. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.	Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию	-//-
3.	Требование к доставке
3.1.	Место поставки	676450, РФ, Амурская обл., г. Свободный, пер. Зеленый , д.1	Согласие с требованием	-//-
4.	Требования к новизне поставляемой продукции
4.1.	Требования к году выпуска	Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена не ранее 2025 г.	Согласие с требованием	-//-
5.	Прочие (дополнительные) требования к продукции
5.1.	Требования к происхождению поставляемой продукции	В составе Коммерческого предложения Поставщик указывает страну и производителя продукции.	Согласие с требованием	-//-

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.