Организация__ АО «ДРСК» ___________________________
Филиал _____«ЮЯЭС» _______________________________
СП ________Группа подстанций НРЭС__________________
Объект Силовой трансформатор ТДТН 40000/110/35/6 3Т инв. № YA0000462 ПС 110 кВ Фабрика Саха (Якутия) Респ., г. Нерюнгри пром. зона – капитальный ремонт силового трансформатора ТДТН-40000/110/35/6-У1 Т-3

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование электрооборудование ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Фабрика, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по введению антиокислительной присадки в масло (после регенерации), доведения до концентрации до 0,3-0,35% от массы масла:
ТДТН 40000/110/35/6: Т-3

п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1.	Проведение кап.ремонта трансформатора Т-3
	Подготовительные работы.	шт.	1	Проверка комплектности запасных частей и материалов и их соответствия технической документации.
		м2	50	Уборка ремонтной площадки, проверка и приведение в рабочее состояние аппаратуры для слива и заливки масла, прогрева трансформатора, проверка и подготовка ремонтной оснастки, сварочного оборудования, инвентарных лесов, грузоподъемных механизмов, средств пожаротушения и техники безопасности.
	Прогрев трансформатора перед вскрытием.	шт.	1	Подготовка аппаратуры для прогрева, сборка схемы прогрева.
		шт.	1	Прогрев, снятие аппаратуры.
	Предремонтные испытания.	шт.	1	Измерения сопротивления изоляции мегаомметром R60, измерение tgd изоляции обмоток, измерение сопротивления обмоток постоянному току, измерения потерь холостого хода при пониженном напряжении, проверка работы механической части переключающего устройства, физико-химический анализ масла.
	Частичный слив масла.	тн.	5	Сборка маслопровода и слив масла из бака до уровня обмоток.
	Демонтаж расширителя и арматуры.	тн.	2	Демонтаж предохранительной трубы, привода переключателя, расширителя, воздухоосушителя, газового реле, контрольно-измерительных приборов.
	Полный слив масла из бака и радиаторов (охладителей).	тн.	30	Установка заглушек на фланцы бака и трубопроводы.
	Демонтаж вводов.	шт.	3	Отсоединение и демонтаж вводов, установка их в специальные стойки.
	Демонтаж системы охлаждения.	компл.	1	Демонтаж элементов системы охлаждения, радиаторов, дутьевых вентиляторов, термосифонных фильтров, кронштейнов, эл. кабелей, охладителей
	Вскрытие активной части.	тн.	5	Развинчивание разъема. Вывинчивание распорных болтов. Строповка и перемещение съемной части на ремонтную площадку.
	Ремонт бака.	шт.	1	Зачистка и обезжиривание наружных и внутренних поверхностей, устранение механических повреждений, испытание сварных швов на герметичность, заварка мест течей, окраска, замена уплотнений, ремонт тележек (кареток).
	Ремонт активной части.	шт.	1	Чистка, промывка от шлама и грязи, проверка состояния прессовки магнитопровода и обмоток, подпрессовка магнитопровода, обмоток, проверка крепления деталей несущей конструкции отводов, предохранение от самоотвинчивания резьбовых соединений, подготовка к испытаниям.
	Ремонт переключателя ПБВ.	шт.	1	Осмотр, проверка состояния контактных поверхностей, зачистка подгаров, проверка состояния отводов, измерение силы контактного нажатия и последовательности действия контактов.
	Ремонт переключателя РПН.	шт.	1	Ремонт избирателя: / осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка.
		шт.	1	Ремонт контактора: / осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка, снятие круговой диаграммы.
		шт.	1	Ремонт привода: / осмотр устранение дефектов (без разборки), проверка работы привода в конечных положениях, чистка контактов, смазка редукторов, регулировка.
	Ремонт системы охлаждения	компл.	1	Ремонт охладителей, задвижек, профилактический ремонт электродвигателей, балансировка и ремонт вентиляторов, регулировка зазоров между крыльчатками и диффузорами.
	Ремонт предохранительной трубы.	шт.	1	Зачистка и обезжиривание наружных и внутренних поверхностей, устранение механических повреждений, испытание сварных швов на герметичность, заварка мест течей, ремонт диафрагмы, окраска, замена уплотнений.
	Ремонт расширителя.	шт.	1	Зачистка и обезжиривание наружных и внутренних поверхностей, устранение механических повреждений, испытание сварных швов на герметичность, заварка мест течей, окраска, замена уплотнений. Осмотр и ремонт маслоуказателя.
	Ремонт герметичных вводов	шт.	3	Замена масла во вводе и гидрозатворе, ремонт (замена) манометра, замена дефектных уплотнений, очистка поверхностей, испытания.
	Ремонт вводов до 35 кВ.	шт.	6	Разборка, очистка поверхностей, ремонт дефектных деталей, замена уплотнений, сборка.
	Ремонт термосифонного фильтра.	шт.	1	Зачистка и обезжиривание наружных и внутренних поверхностей, устранение механических повреждений, испытание сварных швов на герметичность, заварка мест течей, окраска, замена уплотнений. Разборка, очистка сеток и поверхностей стенок. Замена силикагеля.
	Ремонт воздухоосушителя.	шт.	1	Зачистка и обезжиривание наружных и внутренних поверхностей, устранение механических повреждений, испытание сварных швов на герметичность, заварка мест течей, окраска, замена уплотнений, замена силикагеля.
	Установка бака (съемной части).	тн.	5	Подъем и установка бака на дно активной части. Закрепление разъема бака болтами. Установка распорных болтов.
	Сборка системы охлаждения и установка арматуры.	компл.	1	Сборка и установка радиаторов трубопроводов и задвижек, установка дутьевых вентиляторов (для М и Д), элементов системы охлаждения (для ДЦ), термосифонных фильтров, кронштейнов, эл. кабелей (проводов). Установка предохранительной трубы, расширителя, воздухоосушителя, газового реле.
	Установка расширителя.	шт.	1	Подъем и установка расширителя бака.
	Установка вводов.	шт.	3	Подъем и установка высоковольтных вводов.
	Установка контрольно-измерительных приборов	компл.	1	Монтаж, подключение и проверка приборов
	Введение концентрированного раствора "ионол"
	Обработка масла и заливка в трансформатор.	тн.	35	Сушка и очистка трансформаторного масла. Заливка масла в трансформатор с дегазацией.
		тн.	35	Прогрев до температуры на 10°С выше окружающей для обеспечения равномерного распределения присадки (масло 90-950; обмотка 85-900).
	Ввод концентрированного раствора "ионола"	тн.	0,3	Ввод раствора через заливное отверстие с обеспечением равномерного распределения по всему объему масла.
	Прогрев (подсушка) трансформатора.	тн.	35	Нагрев по контуру масла без протока через вакуумную камеру
		тн.	35	Обеспечение равномерного распределения присадки по всему объему масла.
	Доливка масла.	тн.	0,3	Установка уровня масла в соответствии с температурным графиком.
	Испытание трансформаторного масла (одна проба):	шт.	1	Измерение тангенса угла диэлектрических потерь, определение количества растворенной воды в масле, определение содержания механических примесей, определение прозрачности масла, определение кислотного числа, определение водорастворимых кислот и щелочей, определение температуры вспышки масла, определение электрической прочности масла.
		шт.	1	Хроматографический анализ трансформаторного масла (один анализ).
	Доливка масла.	тн.	1	Доливка масла в трансформатор.
	Прогрев (подсушка) трансформатора (по результату испытания трансформаторного масла).	тн.	35	Повторить пункт № 27.
	Испытание трансформатора:	шт.	1	Наружный осмотр и испытание бака на плотность, измерение потерь холостого хода при пониженном напряжении, измерение потерь холостого хода при номинальном напряжении, измерение сопротивления изоляции R60, измерение tgd изоляции обмоток, измерение сопротивления обмоток постоянному току, проверка группы соединения обмоток и коэффициента трансформации, испытание электрической прочности изоляции,
		шт.	1	Проверка работы механической части и соответствия давления контактного нажатия паспортным данным переключающего устройства, измерение сопротивления изоляции ярмовых балок, прессующих колец, стяжных шпилек, обмоток, бандажей и полубандажей ярм относительно активной стали и электростатических экранов относительно обмоток и магнитной системы, проверка устройств охлаждения, предохранительных устройств, устройств защиты, испытание изоляции цепей защитной контрольно-измерительной аппаратуры, установленной на трансформаторе.
	Подготовка к включению и включение трансформатора	шт.	1	Проверка защит и измерительных приборов
		шт.	1	Включение трансформатора на холостой ход в течении 24 часов и далее под нагрузку

Материалы:
п/п	Наименование материала				Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Силикагель технический КСКГ ГОСТ 3956 (GB000090789)				кг.	420
	Масло трансформаторное ГК для подготовки концентрированного раствора (GB000097366)				кг.	600
	Антиокислительная присадка "Агидол-1 технический" (GB000090785)				кг.	93,2
	Ветошь обтирочная, путанка (GB000083326)				кг.	50
	Салфетка техническая белая бязь 40х40см (GB000083334)				шт.	200
	Смазка электропроводящая ЭПС-98 (GB000079759)				кг	0,4
	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72 (GB000090504)				л.	25
	Растворитель 647, (GB000090503)				л.	25
	Силикагель-индикатор ГОСТ 8984 (GB000090787)				кг.	0,2
	Смазка проникающая универсальная WD-40 (GB000079538)				л.	1,2
	Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С 3.0мм 7338-90 (GB000077342)				кг	5
	Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С 6.0мм 7338-90 (GB000077329)				кг	5
	Техпластина резиновая 2Н-1-МБС-С 8.0мм 7338-90 (GB000077369)				кг	5
	Герметик термостойкий для прокладок 11-AB-CH-32R Abro туба 32г красный (GB000088261)				шт	10
	Масло трансформаторное ГК для обмыва активной части трансформатора (GB000097366)				кг.	1000
	Кран шаровый фланцевый ГШК 25Ф-16 М049АК01288 / Ссылка: https://gaz-t.ru/catalog/22483/?oid=23328&ysclid=mokzlf1072195853652				шт	10
	Сталь листовая б-10 мм ст3сп-пс, г/к, ГОСТ 19903 (000010171)				тн	0,02
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная д-76х4 мм ст20, длина не менее 9 м, ГОСТ 8732 (HB000000159)				тн	0,01
	Кран шаровый фланцевый полнопроходной ALSO DN 80 PN25 КШ Ф П 080 25-01 / Ссылка на кран https://пэтрубы.рф/katalog/fitingi-i-zapornaya-armatura/krany-sharovye/kran-sharovyj-also-ksh-f-p-du80-ru1-6-mpa-st-20-flantsevyj-stalnoj				шт	1
	Затвор поворотный дисковый с манжетой из фторсиликоновой смеси ЗПД-80-УХЛ(Ф) СП-СФ ТУ 28.14.12-012-09338969-2019 / Ссылка на затвор https://npoenergo.ru/zip-trans/zatvory/zpd-80/?ysclid=mm8qpbwsm5867381062				шт	20
	Термометр манометрический ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0-120)-2,5-6,0-160 А 16мм ЛС59-1 (настенное исполнение) (GB000042385)				шт	2
	Маслоуказатель стрелочный МС-2 алюминиевый ТУ 26.51.52-013-09338969-2017 (GB000078693)				шт	2
	Болт М10х40мм 5.8 оцинкованный шестигранная головка (S16) (гайка, шайба-2шт) ГОСТ 7798 GB000089519				кг.	5
	Болт М12х60мм (шайба, гайка) М12х60 мм ГОСТ 7805 (GB000089518)				кг.	5
	Болт М14х70мм (гайка, шайба-2шт) М 14х70 ГОСТ 7805 (GB000089512)				кг.	5
	Болт М16х70мм (гайка, шайба-2шт) М 16х70 мм ГОСТ 7805 (GB000089513)				кг.	5
	Шайба пружинная гроверная М16 оцинкованная М16 оцинкованная DIN 127 (Б0000003453)				кг.	3
	Болт М18х550мм шестигранная головка ГОСТ 7805 М18х550 мм, ГОСТ 7805 (GB000089555)				кг.	5
	Гайка М18мм стальная оцинкованная Гайка М18х1,5 (Б0000005663)				кг.	2,5
	Болт М20х110мм 5.8 шестигранная головка (S30) (гайка) ГОСТ 7798 д-20х110 мм, ГОСТ 7798 (GB000089537)				кг.	5
	Шайба плоская стальная М18 оцинкованная ГОСТ 11371 М18 мм ГОСТ 11371 (GB000089738)				кг.	2,5
	Шайба М20 оцинкованная ГОСТ 11371 М20 мм ГОСТ 11371 (GB000089737)				кг.	2,5
	Шайба пружинная стальная 18мм 3Х13 ГОСТ 6402 д-18 мм, ГОСТ 6402 (GB000089759)				кг.	2,5
	Круг отрезной по металлу 230х2х22.23мм Луга-Абразив ГОСТ 21963 41 230*2,0*22,23 (GB000098633)				шт.	10
	Круг отрезной по металлу 125х2.5х22мм Луга-Абразив 125х2.5х22мм Луга-Абразив (GB000098590)				шт.	10
	Электрод сварочный ОЗАНА-1 4.0мм для сварки алюминия ТУ 1272-086-00187197-96 (GB000083725)				кг.	1
	Тент тарпаулиновый 120г/м2 4х6м (Б0000004611)				шт.	4
	Доска обрезная сосна 1-3 сорт 40х150х6000мм ГОСТ 8486-86 GB000089067				куб.	1
	Брус лиственница 150х150х4000мм Б0000010085				куб.	1
	Электрокартон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с масляным заполнением ГОСТ 4194-88: рулонный марки Г / Ссылка: https://donek.ru/magazin/product/elektrokarton-marka-g-0-5mm-dlya-masl-transformatorov?ysclid=mokzvlu9kh305459979				кг	2,75
	Бумага кабельная КВМ-120 ГОСТ 645-89 / Ссылка: https://ferrite.ru/catalog/ru-namotochnye-materialy/68315.php				кг	0,3
	Бумага электроизоляционная крепированная ЭКТМ ГОСТ 12769-85 / Ссылка: https://donek.ru/magazin/product/bumaga-krepirovannaya-ekm-100--otmotka-?ysclid=mokzz76sjt549200004				кг	0,3
	Бумага электроизоляционная трансформаторная ТВ-1202 ГОСТ 24874-91 / Ссылка: https://best-vendor.ru/product/bumaga-transformatornaja/?ysclid=mol012cfr4207654051				кг	0,3
	Лакоткань электроизоляционная ЛХММ-105 0,24 ТУ 16-90 И37.0012.002 / Ссылка: https://kehu.ru/lakotkan-lkm-105-rossiya/				м	1,5
	Ленты для электропромышленности ГОСТ 4514-78: киперная ЛЭ 20-24 х/б / (GB000096653)				м	17,5
	Ленты для электропромышленности ГОСТ 4514-78: тафтяная ЛЭ 20-32 х/б / Ссылка: https://izolelektro.ru/product/lenta-batistovaya-le-20-32-h-b-gost-4514-78/?ysclid=mol02wogpm462812792				м	54
	Эмаль органосиликатная термостойкая по бетону/металлу ОС-12-03 черная ОС-12-03 ТУ 2312-012-23354769-2009 (GB000090536)				кг	1,0
	Термометр манометрический настенный ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0-120)-1.5-6.0-160 А 16мм ЛС59-1 (настенное исполнение) (GB000090649)				шт	2,0
	Электрод сварочный МК-46.00 рутил-целлюлозный 3.0мм (GB000096363)				кг	4
	Ацетон (GB000090497)				кг	2
	Эмаль органосиликатная термостойкая по бетону/металлу ОС-12-03 серая (Б0000003608)				кг	30
	Гетинакс электротехнический листовой V-1 ГОСТ 2718-74 / Ссылка: https://www.selltec.ru/catalogue/materialy/getinaks/getinaks5/getinaks-copy_2140.html?ysclid=mol3yqnhn3365490690				кг	10
	Трубки электротехнические бумажно-бакелитовые ГОСТ 8726-88 / Ссылка:https://aliexpress.ru/item/1005004153360708.html?sku_id=12000037680269020				кг	3
	Смазка трансмиссионная полужидкая ЦИАТИМ-208 ГОСТ 16422-79 / (GB000079641)				кг	5
	Мембрана выхлопной трубы 4х395мм стеклянная для трансформатора ТМН-10000/35 GB000080315				шт	2
Транспортная схема
1.	РПБ-3 п. Серебряный Бор - / ПС 110 кВ Фабрика - РПБ-3 п. Серебряный Бор	км	40,0
Погрузо-разгрузочные работы
		т
Примечание:
1.Периодичность ТОиР силовых трансформаторов, реакторов согласно Положения о формировании плана ТОиР объектов электросетевого хозяйства группы РусГидро введенного в действие приказом ПАО «РусГидро» от 15.06.2021 №545. / 2. ТК-06-22-01-33-01 Технологическая карта на текущий ремонт силовых трансформаторов мощностью от 1000 до 40000 кВ*А напряжением 35-220 кВ.