## ПС Барвиха
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора- Главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
Западные электрические сети
___________________А.Ю. Мартихин
"_____" _______________ 2025 г.
Наименование филиала: |  | Западные электрические сети
Наименование ПО: |  | Служба ПС, СИЗПИ
Объект ремонта: |  | Ремонт заземляющих устройств на ПС 110 кВ Барвиха ОРУ 110 кВ и ОПУ
Адрес: |  | Московская обл., Одинцовский р-н, сп Барвихинское, д Раздоры
Инв.№ объекта: |  | 030-40186
Заказ ТОРО
Дефектная ведомость №1
Ремонт заземляющих устройств на подстанциях филиала ПАО "Россети Московский регион"- Западные электрические сети в 2026 г.
Ремонт заземляющих устройств на ПС 110 кВ Барвиха ОРУ 110 кВ и ОПУ
(Наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта, филиала)
Работы выполняются в усложнённых условиях: - вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (ОРУ с установленным оборудованием находящемся под напряжением); - испытания после капитального ремонта проводятся в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска.
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУФХД | Дефект |  | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Расход на ед. измерения (гр.7) | Ед. изм. | Кол-во
|  |  | Описание дефекта | Номер дефекта из ЭЖД SAP АСУ ТОиР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Прочие работы по ремонту оборудования ПС 110 кВ ( ремонт заземляющего контура ): | [13 empty] | 0
1 | Ремонт заземляющих устройств на ПС 110 кВ Барвиха ОРУ 110 кВ и ОПУ |  | Заземляющее устройство подстанции не соответствует требованиям электробезопасности и электромагнитной совместимости. |  | м3 | 59.76 | Разработать грунт вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2. (Траншея под заземлитель 332м*0,6м(Н)*0,3м(В)). Для прокладки дополнительных горизонтальных заземляющих проводников. | м3 | 59.76
|  |  | Отсутствуют металлические связи между участками контура заземления. На остальном обрудовании ПС напряжения прикосновения при однофазном КЗ > 105 В, что не соответствует требованиям ПУЭ. |  | м | 60 | Проложить дополнительный вертикальный заземлители с заготовкой заземлителей из полосовой стали 40х5 мм, с приваркой и окраской сварных швов (выпуски к оборудованию) | м | 60 | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм (1,57кг/м*60м), ГОСТ 103-2006 | 1.57 | кг | 94.2
[10 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | 0.023 | кг | 1.38
[5 empty] | м | 50 | Проложить дополнительные горизонтальные заземлители с заготовкой заземлителей из полосовой стали 40х5 мм, с приваркой и окраской сварных швов в ОПУ | м | 50 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | 0.037 | кг | 1.85
[10 empty] | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм (1,57кг/м*50м), ГОСТ 103-2006 | 1.57 | кг | 78.5
[5 empty] | м | 332 | Проложить дополнительные горизонтальные заземлители с заготовкой заземлителей из полосовой стали 40х5 мм, с приваркой и окраской сварных швов в траншее | м | 332 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | 0.037 | кг | 12.284
[10 empty] | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм (1,57кг/м*332м), ГОСТ 103-2006 | 1.57 | кг | 521.24
[5 empty] | м3 | 59.76 | Засыпать вручную проложенные заземляющие проводники, ранее разработанным грунтом, группа грунтов 1 с разбивкой комьев и трамбованием. (Траншея под заземлитель 332м*0,6м(Н)*0,3м(В)). | м3 | 59.76
2 | Устройство металлических площадок для защиты персонала от поражения электрическим током. (Площадки 1м х 1м - 4 шт) |  | На рабочих местах разъединителей на ОРУ-110 кВ значение напряжения прикосновения при однофазном КЗ превышают 65 В, что не соответствует требованиям ПУЭ |  | шт. | 4 | Изготовить и установить на территории ОРУ ПС под разъединителями площадки для оперативного персонала (вес 1 площадки = 12,01 кг.) /согласно эскиза/4 шт | кг | 48.04 | Прокат горячекатаный круглый диаметром 10 мм, сталь марки Ст3 | 6.17 | кг | 24.68
[10 empty] | Сталь угловая равнополочная 25×25, ст3пс (вспомогательные материалы в соответствии с установленой нормой) | 1.46 | кг | 23.36
[5 empty] | м | 8 | Проложить открыто горизонтальные заземлители с заготовкой заземлителей из полосовой стали 5*40 мм и приваркой для соединения площадок (к металлоконструкциям приводов разъединителей) (2,0м*4 площадок) и окраской сварных швов | м | 8 | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм (8м*1,57 кг/м), ГОСТ 103-2006 | 1.57 | кг | 12.56
3 |  |  | Отсутствует связь для уравнивания потенциалов шкафов и дверей |  | кг/м | 1,47/8 | Выполнить заземление дверей и шкафов в помещении гибким проводником сечением 16мм2 (провод ПВ3 1*16 мм) | кг/м | 1,47/8 | Провод ПВ3 16, ГОСТ 6323-79 (0,184 кг/м) | 0.184 | кг/м | 1,47/8
[10 empty] | Болт М 6х30 с гайкой | 0.026 | кг/шт | 0,31/12
[10 empty] | Наконечник медный луженый 16 мм2 | 2 | шт | 12
4 | [6 empty] | Испытания после капитального ремонта:
[7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | измерение | 1
[7 empty] | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 1
[7 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерение/точка | 50
[7 empty] | Измерение напряжения прикосновения в точках, сети напряжения свыше 1 кВ | измерение | 50
[7 empty] | Проверка напряжения на ЗУ РУ ПС при стекании с него тока замыкания на землю | проверка | 10
5 | [6 empty] | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до мест производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку ориентировочно 5 членов бригады от базы подрядчика до объекта ремонта и обратно. Автомашиной типа ГАЗ со средней скоростью 45 км/ч на расстояние 10 км. | маш-ч | 3.56
Начальник службы ПС _____________________________________________________ Бесчаснов В.С.
Начальник службы СИЗПИ _____________________________________________________ Малов А.В.
Зам. начальника CППТОиР ________________________________________________
Note on A10: tc={00FB00A3-0014-47EE-8481-0001006D0060}: Автор: Наименовани производственного объединения (РЭС, РМС, Группа ПС)

## ПС Дачная
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора- Главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
Западные электрические сети
___________________А.Ю. Мартихин
"_____" _______________ 2025 г.
Наименование филиала: |  | Западные электрические сети
Наименование ПО: |  | Служба ПС, СИЗПИ
Объект ремонта: |  | Ремонт заземляющих устройств на ПС 35 кВ Дачная ОРУ 35 кВ
Адрес: |  | Московская обл., Одинцовский р-н, с Аксиньино
Инв.№ объекта: |  | 2050-4000016558
Заказ ТОРО
Дефектная ведомость №2
Ремонт заземляющих устройств на подстанциях филиала ПАО "Россети Московский регион"- Западные электрические сети в 2026 г.
Ремонт заземляющих устройств на ПС 35 кВ Дачная ОРУ 35 кВ
(Наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта, филиала)
Работы выполняются в усложнённых условиях: - вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (ОРУ с установленным оборудованием находящемся под напряжением); - испытания после капитального ремонта производятся в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска.
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУФХД | Дефект |  | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Расход на ед. измерения (гр.7) | Ед. изм. | Кол-во
|  |  | Описание дефекта | Номер дефекта из ЭЖД SAP АСУ ТОиР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Прочие работы по ремонту оборудования ПС 35 кВ ( ремонт заземляющего контура ):
1 | Ремонт заземляющих устройств на ПС 35 кВ Дачная ОРУ 35 кВ |  | Заземляющее устройство подстанции не соответствует требованиям электробезопасности и электромагнитной совместимости. |  | м3 | 1.26 | Разработать грунт вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2. (Траншея под заземлитель 7м*0,6м(Н)*0,3м(В)). Для прокладки дополнительных горизонтальных заземляющих проводников. | м3 | 1.26
|  |  | Отсутствуют металлические связи между участками контура заземления. На остальном обрудовании ПС напряжения прикосновения при однофазном КЗ > 105 В, что не соответствует требованиям ПУЭ. |  | м | 4 | Проложить дополнительный вертикальный заземлители с заготовкой заземлителей из полосовой стали 40х5 мм, с приваркой и окраской сварных швов (выпуски к оборудованию) | м | 4 | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм (1,57кг/м*4м), ГОСТ 103-2006 | 1.57 | кг | 6.28
[10 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | 0.023 | кг | 0.092
[5 empty] | м | 39 | Проложить дополнительные горизонтальные заземлители с заготовкой заземлителей из полосовой стали 40х5 мм, с приваркой и окраской сварных швов в ОПУ | м | 39 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | 0.037 | кг | 1.443
[10 empty] | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм (1,57кг/м*39м), ГОСТ 103-2006 | 1.57 | кг | 61.23
[5 empty] | м | 7 | Проложить дополнительные горизонтальные заземлители с заготовкой заземлителей из полосовой стали 40х5 мм, с приваркой и окраской сварных швов в траншее | м | 7 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | 0.037 | кг | 0.259
[10 empty] | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм (1,57кг/м*7м), ГОСТ 103-2006 | 1.57 | кг | 10.99
[5 empty] | м3 | 1.26 | Засыпать вручную проложенные заземляющие проводники, ранее разработанным грунтом, группа грунтов 1 с разбивкой комьев и трамбованием. (Траншея под заземлитель 7м*0,6м(Н)*0,3м(В)). | м3 | 1.26
3 |  |  | Отсутствует связь для уравнивания потенциалов шкафов и дверей |  | кг/м | 2,94/16 | Выполнить заземление дверей и шкафов в помещении гибким проводником сечением 16мм2 (провод ПВ3 1*16 мм) | кг/м | 2,94/16 | Провод ПВ3 16, ГОСТ 6323-79 (0,184 кг/м) | 0.184 | кг/м | 2,94/16
[10 empty] | Болт М 6х30 с гайкой | 0.026 | кг/шт | 0,83/32
[10 empty] | Наконечник медный луженый 16 мм2 | 2 | шт | 32
4 | [6 empty] | Испытания после капитального ремонта:
[7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | измерение | 1
[7 empty] | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 1
[7 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерение/точка | 16
[7 empty] | Измерение напряжения прикосновения в точках, сети напряжения свыше 1 кВ | измерение | 16
[7 empty] | Проверка напряжения на ЗУ РУ ПС при стекании с него тока замыкания на землю | проверка | 5
5 | [6 empty] | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до мест производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку ориентировочно 5 членов бригады от базы подрядчика до объекта ремонта и обратно. Автомашиной типа ГАЗ со средней скоростью 45 км/ч на расстояние 26 км. | маш-ч | 1.16
Начальник службы ПС _____________________________________________________ Бесчаснов В.С.
Начальник службы СИЗПИ _____________________________________________________ Малов А.В.
Зам. начальника CППТОиР ________________________________________________
Note on A10: tc={00FB00A3-0014-47EE-8481-0001006D0060}: Автор: Наименовани производственного объединения (РЭС, РМС, Группа ПС)

## ПС Одинцово
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора- Главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
Западные электрические сети
___________________А.Ю. Мартихин
"_____" _______________ 2025 г.
Наименование филиала: |  | Западные электрические сети
Наименование ПО: |  | Служба ПС, СИЗПИ
Объект ремонта: |  | Ремонт заземляющих устройств на ПС 110 кВ Одинцово ОРУ 110 кВ
Адрес: |  | Московская обл., г. Одинцово, Транспортный пр., 1
Инв.№ объекта: |  | 2050-4000008214
Заказ ТОРО
Дефектная ведомость №3
Ремонт заземляющих устройств на подстанциях филиала ПАО "Россети Московский регион"- Западные электрические сети в 2026 г.
Ремонт заземляющих устройств на ПС 110 кВ Одинцово ОРУ 110 кВ
(Наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта, филиала)
Работы выполняются в усложнённых условиях: - вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (ОРУ с установленным оборудованием находящемся под напряжением); - испытания после капитального ремонта производятся в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска.
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУФХД | Дефект |  | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Расход на ед. измерения (гр.7) | Ед. изм. | Кол-во
|  |  | Описание дефекта | Номер дефекта из ЭЖД SAP АСУ ТОиР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Прочие работы по ремонту оборудования ПС 110 кВ ( ремонт заземляющего контура ):
1 | Ремонт заземляющих устройств на ПС 110 кВ Одинцово ОРУ 110 кВ |  | Заземляющее устройство подстанции не соответствует требованиям электробезопасности и электромагнитной совместимости. |  | м3 | 122.58 | Разработать грунт вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2. (Траншея под заземлитель 681м*0,6м(Н)*0,3м(В)). Для прокладки дополнительных горизонтальных заземляющих проводников. | м3 | 122.58
|  |  | Отсутствуют металлические связи между участками контура заземления. На остальном обрудовании ПС напряжения прикосновения при однофазном КЗ > 105 В, что не соответствует требованиям ПУЭ. |  | м | 90 | Проложить дополнительный вертикальный заземлители с заготовкой заземлителей из полосовой стали 60х5 мм, с приваркой и окраской сварных швов (выпуски к оборудованию) | м | 90 | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х60 мм (2,36кг/м*90м), ГОСТ 103-2006 | 2.36 | кг | 212.4
[10 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | 0.023 | кг | 2.07
[5 empty] | м | 79 | Проложить дополнительные горизонтальные заземлители с заготовкой заземлителей из полосовой стали 60х5 мм, с приваркой и окраской сварных швов | м | 79 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | 0.037 | кг | 2.923
[10 empty] | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х60 мм (2,36кг/м*79м), ГОСТ 103-2006 | 2.36 | кг | 186.44
[5 empty] | м | 20 | Проложить дополнительный горизонтальный заземлитель, под проезжими частями с твердым покрытием, горячекатаный круглый диаметром 18 мм с приваркой и окраской сварных швов. | м | 20 | Прокат горячекатаный круглый диаметром 18 мм, сталь марки Ст3 (20м) | 2 | кг | 40
[10 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | 0.02 | кг | 0.4
[5 empty] | м | 681 | Проложить дополнительные горизонтальные заземлители с заготовкой заземлителей из полосовой стали 60х5 мм, с приваркой и окраской сварных швов в траншее | м | 681 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | 0.037 | кг | 25.197
[10 empty] | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х60 мм (2,36кг/м*681м), ГОСТ 103-2006 | 2.36 | кг | 1607.16
[5 empty] | м3 | 122.58 | Засыпать вручную проложенные заземляющие проводники, ранее разработанным грунтом, группа грунтов 1 с разбивкой комьев и трамбованием. (Траншея под заземлитель 681м*0,6м(Н)*0,3м(В)). | м3 | 122.58
3 |  |  | Отсутствует связь для уравнивания потенциалов шкафов и дверей |  | кг/м | 27,6/150 | Выполнить заземление дверей и шкафов в помещении гибким проводником сечением 16мм2 (провод ПВ3 1*16 мм) | кг/м | 27,6/150 | Провод ПВ3 16, ГОСТ 6323-79 (0,184 кг/м) | 0.184 | кг/м | 27,6/150
[10 empty] | Болт М 6х30 с гайкой | 0.026 | кг/шт | 10,92/420
[10 empty] | Наконечник медный луженый 16 мм2 | 2 | шт | 420
4 | [6 empty] | Испытания после капитального ремонта:
[7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | измерение | 1
[7 empty] | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 1
[7 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерение/точка | 50
[7 empty] | Измерение напряжения прикосновения в точках, сети напряжения свыше 1 кВ | измерение | 50
[7 empty] | Проверка напряжения на ЗУ РУ ПС при стекании с него тока замыкания на землю | проверка | 10
Начальник службы ПС _____________________________________________________ Бесчаснов В.С.
Начальник службы СИЗПИ _____________________________________________________ Малов А.В.
Зам. начальника CППТОиР ________________________________________________
Note on A10: tc={00FB00A3-0014-47EE-8481-0001006D0060}: Автор: Наименовани производственного объединения (РЭС, РМС, Группа ПС)