БЕ: 2050; ID: 083-0019097 УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «Россети Московский регион» Западные электрические сети _______________ А.Ю. Мартихин

«____»___________2025 г.

Статья сметы затрат: Ремонт «СОГЛАСОВАНО»:

Начальник финансово-экономического управления филиала ПАО «Россети Московский регион» Западные электрические сети _________________А.С. Жириков

«____»___________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт заземляющих устройств на подстанциях для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион"- Западные электрические сети в 2026 г.

Предельная (максимальная) стоимость лота

1 784 229,25 руб. с НДС в том числе НДС 22%

- Основной объём работ:

Ремонт заземляющих устройств (ЗУ) ПС проводится с целью обеспечения электробезопасности персонала, повышения надёжности работы ПС и предотвращения возникновения аварийных ситуаций.

Работы по ремонту ЗУ выполняются дефектным ведомостям.

Работы по ремонту ЗУ включают в себя следующие этапы:

1.1. На основании Проектов разрабатываются Программы производства работ (ППР), утверждаемые Заказчиком.

При разработке ППР должны быть определены трассы подземных коммуникаций, пересекаемые заземлителями: контрольные и силовые кабели, трубопроводы и т.п. В ППР должны быть отражены мероприятия, исключающие повреждение подземных коммуникаций при производстве земляных работ. При необходимости для обеспечения требований электробезопасности и ЭМС, с учетом расположения подземных коммуникаций, оборудования, металлоконструкций и других сооружений, должна быть выполнена корректировка проекта.

1.2. Ремонт заземляющих устройств на выполнить согласно дефектным ведомостям №1-3 (Приложение №1 прилагается).

1.3. После завершения электромонтажных работ составляется Акт скрытых работ, проводится послеремонтная диагностика ЗУ для контроля эффективности выполненных работ и обеспечения требований электробезопасности и ЭМС.

1.4. По результатам ремонта составляется Паспорт на ЗУ, в котором представляются:

- исполнительная схема ЗУ;

- результаты проверки параметров ЗУ:

- измерение сопротивления металлосвязей;

- измерение потенциалов и токов нормального режима;

- определение удельного сопротивления грунта;

- измерение сопротивления заземляющего устройства;

- определение напряжения на заземляющем устройстве;

- определение напряжения прикосновения;

- определение распределения потенциалов и токов промышленной частоты по элементам заземляющего устройства при установившихся токах КЗ;

- определение тепловой устойчивости заземлителей, заземляющих проводников и экранов кабелей;

- определение распределения импульсных напряжений при коротких замыканиях на землю, ударах молнии в молниеотводы и протекании токов через ограничители перенапряжений;

- определение коррозионного состояния заземляющих проводников и заземлителей.

- заключение о соответствии требованиям электробезопасности и ЭМС.

Представляются Акты на скрытые работы.

Для участия в торгово-закупочной процедуре и заключения договора участнику необходимо предоставить сметный расчёт, который должен быть составлен в строгом соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в дефектных ведомостях №1-3 (Приложение №1 к Техническому заданию), с использованием расценок сметно-нормативной базы:

- Сборников ФСНБ-2022, утверждённых Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр  в редакции изменения и дополнения № 13, утвержденного Приказом от 07.02.2025г. № 69/пр  с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на 1 квартал 2025г и размещенных в ФГИС ЦС примененных в соответствии со следующими условиями:

-зона субъекта РФ: Московская область,

с использованием сплит-формы Минстроя России для Московской области.

- к  итоговой стоимости материалов (учтенных сметными нормами) и итоговой стоимости машин и механизмов (без ЗП машинистов) может быть применен расчётный ИЦП не более 1,1155 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 2,3,4 квартал 2025г и весь 2026 год) и к итоговой стоимости затрат на оплату труда рабочих  и машинистов может быть применен расчётный ИЦП не более  1,0881 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 2,3,4 квартал 2025г и весь 2026 год).

На работы, отсутствующие в вышеуказанных ценовых базах составляется калькуляция по утвержденным нормам и расходным нормативам.

2. Описание технического требования на ремонт и требований к подрядной  организации.

2.1. При выполнении ремонтных работ следует руководствоваться следующими положениями:

1) В качестве горизонтальных заземлителей и заземляющих проводников использовать стальную полосу сечением 40×5 мм2. В качестве вертикальных заземлителей использовать прокат горячекатаный круглый диаметром 10 и 18 мм.

2) Проектируемые горизонтальные заземлители проложить в траншеях глубиной 50 см и шириной 30 см. В местах с твердым и каменистым грунтом допускается для выемки грунта использовать ручной электрифицированный инструмент. В местах пересечений проектируемых горизонтальных заземлителей с подземными кабелями и коллекторами работы по выемке грунта производить только лопатами в присутствии начальника группы подстанций или его уполномоченного представителя.

3) В местах пересечения прокладываемых горизонтальных заземлителей между собой и с существующими заземлителями выполнить их соединения сваркой.

4) Участки заземляющих проводников у поверхности земли покрыть битумным лаком БТ-577 ГОСТ 5631-79. Длина покрываемого лаком участка должна быть не менее 200 мм выше и ниже поверхности земли.

5) Для заземления металлических дверей, шкафов в зданиях и спутниковой антенны использовать медный провод ПВ3 1х25, ПВ3 1х16.

7) На ОРУ около рабочих мест (приводов разъединителей и отделителей), на месте непосредственного расположения оператора уложить на поверхность земли стальные площадки и присоединить их уравнивающими проводниками непосредственно к металлоконструкциям приводов разъединителей. Присоединение площадок к заземляющим проводникам разъединителей не допускается.

8) Выполнить соединение металлоконструкций приводов разъединителей с заземляющими проводниками.

9) Участки оборудования на ОРУ, имеющего по одному заземляющему проводнику смонтировать по одному дополнительному заземляющему проводнику. В качестве дополнительных заземляющих проводников использовать стальную полосу сечением 40×5 мм2. Дополнительные заземляющие проводники соединить с заземляющим устройством.

10) Все соединения проводников заземляющего устройства между собой и их присоединения к металлоконструкциям выполнить электродуговой сваркой по ГОСТ 23792-79, ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 14098-91 электродами типа Э46 по ГОСТ 9467-75 – см. лист «Узлы соединений проводников ЗУ».

Сварные швы продольных соединений проводников прямоугольного сечения между собой должны соответствовать ГОСТ 23792-79-Н11-Р.

Сварные швы поперечных соединений проводников прямоугольного сечения между собой должны соответствовать ГОСТ 5264-80-Н2-Р.

Сварные швы соединений проводников круглого сечения между собой должны соответствовать ГОСТ 23792-79-Н13-Р.

Сварные швы соединений проводников круглого и прямоугольного сечений между собой должны соответствовать ГОСТ 14098-91-Н1-Рш.

Места соединений после сварки зачистить от окалины и покрыть битумным лаком БТ-577 ГОСТ 5631-79.

11) Наземные части заземляющих проводников покрыть битумным лаком БТ-577 ГОСТ 5631-79 в два слоя.

12) После монтажа заземлителей и заземляющих проводников составить Акты скрытых работ и засыпать траншеи естественным грунтом без строительного мусора слоями по 150 – 200 мм с тщательным трамбованием.

13) Произвести диагностику заземляющего устройства с учетом электромагнитной совместимости после проведенного ремонта, и выдать паспорт на заземляющее устройство ПС.

Работы производятся в стесненных условиях вблизи действующего технологического оборудования, находящегося под высоким напряжением.

2.2. Ремонтные работы должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно - технической документацией (НТД), а именно:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15.12.20г. № 903н Министерство труда и социальной защиты РФ) (изменение  от 29.04.2022 № 279н);

-Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);

-Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭЭСС) №71384 от 06.12.2022г;

- Политика в области пожарной безопасности ПАО «Россети» Распоряжение от 01.09.2023 г № 435р, изменен от 20.09.2023 № 2023  № 492р;

- Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики";

-Отраслевыми стандартами (СНиП, СанПиН);

-Работы на объекте должны проводиться в соответствии с утвержденным Проектом производства работ (ППР), в котором необходимо предусмотреть технологическую последовательность проводимых работ. ППР должен быть представлен на согласование с Заказчиком до начала проведения работ.

-Допуск, подготовка и проведение подрядными организациями на объектах ПАО «Россети Московский регион» выполняется согласно Регламента допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333 (в редакции приказов 25.01.2022 № 65, от 07.02.2022 № 107), (изм. от 10.01.2024 № 9).

Руководитель работ  должен быть обучен требованиям охраны труда согласно «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464. Обязанность по прохождению обучения по охране труда в специализированной организации возложена только в отношении руководителя. При этом обучение охране труда работников вправе организовать работодатель. Количество персонала определяется исходя из условия достаточности для своевременного выполнения объема работ по настоящему Техническому заданию. Ориентировочный состав персонала для выполнения работ по ремонту кабельных лотков вторичной коммутации –из 7 человек: 1 человек - ответственный руководитель работ, 5 гр. по ЭБ, 2 человека – производители работ, 4 гр. по ЭБ, 4 человек – члены бригады, 3гр. по ЭБ.

По требуемому количеству персонала предоставить копии трудовых или гражданско-правовых договоров, копии протоколов проверки знаний и удостоверений, а также документы в соответствии с «Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333 (в редакции приказов 25.01.2022 № 65, от 07.02.2022 № 107), (изм. от 10.01.2024 № 9).

2.3.	Производство работ, оформление техдокументации должно быть выполнено в соответствии с требованиями «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики».

2.4.	Количество и квалификация ремонтного персонала в течение всего времени выполнения ремонта должны соответствовать требованиям, установленным в ремонтной документации, а также обеспечивать выполнение ремонтных работ в установленные графиком производства ремонтных работ сроки и требований к качеству выполнения работ, установленных в ремонтной документации (ППР).

2.5.	Наличие необходимого инструмента, приспособлений и техники для выполнения работ согласно дефектным ведомостям настоящего технического задания в полном объеме и с надлежащим качеством.

2.6.	Оборудование, материалы и технология их применения не должны нанести вред здоровью персонала и окружающей среде.

2.7. У подрядной организации, должны быть:

- документы, подтверждающие право собственности или аренды, а также свидетельство о регистрации электролаборатории в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с указанием перечня разрешенных видов испытаний и измерений, соответствующих объёму работ п.1.4 (Требования о регистрации ЭТЛ в РТН указано в п.39.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 15 декабря 2020 года N 903н (с изменениями на 29 апреля 2022 года);

- перечень приборов и программ для выполнения работ, совместно с действующими свидетельствами о поверке приборов, свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ (Требования о поверки приборов определено Приказом от 31 июля 2020 года N 2510 Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке).

3. Основные требования к участнику закупки.

3.1. Обязательные (отборочные) требования к участникам Закупки

Участник должен соответствовать всем требованиям, установленным в закупочной документации.

3.2.Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Профессионализм и компетентность. |  |  |  |  |
| - Наличие опыта выполнения работ по ремонту заземляющих устройств на ПС 35-110кВ с суммой договора не менее 30% от предельной цены настоящего лота за последние 5 лет, с момента размещения извещения о проведении ТЗП.. Подтверждающие документы: копии договоров и актов приемки работ. - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов; - 1 договор выполненных работ и акты выполненных работ = 50 баллов; - 2 и более договора и акты выполненных работ = 100 баллов | 0,1 |  |  |  |
| 1.2. Наличие кадровых ресурсов Предоставить документы по п. 2.2. ТЗ - наличие персонала 7 чел. и менее документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов; - наличие персонала 8-10 чел. документы представлены и соответствуют критериям оценки = 50 баллов; - наличие персонала 11 чел. и более, документы представлены и соответствуют критериям оценки = 100 баллов. | 0,1 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - начальная (максимальная) цена договора, Si - стоимость заявки i-го участника. | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам | 1 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

4. Требуемые сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ:

с момента заключения договора.

окончание выполнения работ: 31.12.2026г.

5. Требования к форме договора.

По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор.

Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утвержденную типовую форму договора подряда на ремонт и техническое обслуживание оборудования согласно Приказу ПАО «МОЭСК» от 19.12.2019г. №1414 (Приложение №8).

6. Условия оплаты.

-  Авансирование не предусмотрено.

- Оплата производится по факту выполнения работ или отдельного этапа работ в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Акты выполненных работ представляются по форме КС-2, КС 3 не позднее 25 числа текущего месяца.

- К оплате принимаются акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при соблюдении следующих условий:

- Акты (КС-2) составляются за отчетный период по сметному расчёту к Договору с применением сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС в соответствии со следующими условиями:

-зона субъекта РФ: Московская область,

с использованием сплит-формы Минстроя России для Московской области

действующих на момент выполнения работ, при соблюдении условий не превышения стоимости актируемых объемов стоимости аналогичных объемов работ по смете к Договору.

- Приемка актов (КС-2) с индексами дефляторами не допускается.

- Окончательный расчет стоимости ремонтных работ производится по актам приемки выполненных работ формы № КС-2 и КС-3 за фактически выполненные работы, но не превышающими сметную стоимость договора.

- К оплате принимаются акты выполненных работ:

- при условии подтверждения стоимости материалов копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе;

- при условии подтверждения фактических затрат доставки ремонтных бригад к объектам ремонта путевыми листами и иными документами, подтверждающими данные затраты.

7. Контроль и приёмка из ремонта.

Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с Заказчиком осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют ход выполнения работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

Приёмка отремонтированного объекта из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с пунктами Приказа Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики.  Подрядчик обеспечивает своевременную сдачу по акту Заказчику скрываемых последующими работами или конструкциями ремонтных работ, акты освидетельствования скрытых работ подписываются в присутствии исполнителя ремонтных работ и представителя Заказчика, ответственного за эксплуатацию данного объекта.

8. Гарантии исполнителя ремонтных работ.

Гарантийный срок эксплуатации объекта 12 месяцев с момента приёмки работ.

Приложения:

Приложение № 1. Дефектные ведомости №1-3.

Начальник СЭЗиС                              __________________ Ерш С.М.

Начальник службы ПС                     ___________________ Бесчаснов В.С.

Заместитель главного инженера по

организации ремонтов

- начальник СППТОиР.................... ___________________Казаков Н.С.

Начальник ПЭО                                  ___________________Кугот Т.В.