Техническое задание

ОКПД2 26.51.63.110 Поставка Шкафного узла учета расхода газа (ШУУРГ) для нужд филиала ПЭС «Уренгой»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	4

1.4.	Требования и сведения общего характера 	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем к  продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем  сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

3.	Спецификация	10

4. Приложения

4.1   Функциональная схема……………………………………………………….........................11

4.2   Состав газа ………………………………………………………............................................. 12

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ШУУРГ | Шкафной узел учета расхода газа |
| БПЭК | цифровой коммуникационный блок, который применяется для дистанционного сбора данных с электронных корректоров газа и счётчиков газа |

Наименование продукции

«Поставка шкафного узла учета расхода газа (ШУУРГ) для филиала ПЭС "Уренгой»

Цель использования продукции

Коммерческий учет количества потребляемого природного газа котельной филиала ПЭС «Уренгой». Газ природный – метан, Новоуренгойского месторождения.

Требования и сведения общего характера

ШУУРГ устанавливается на территории электростанции ПЭС «Уренгой», расположенной в      г. Новый Уренгой, ЯНАО относится к арктической зоне.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шкафной узел учета расхода газа (ШУУРГ), включая прибор коммерческого учета газа. | шт. | 1 |
|  | Эксплуатационная документация и сертификаты |  |  |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шкафной узел учета расхода газа (ШУУРГ), включая прибор коммерческого учета газа. | С даты подписания договора. | Не позднее 40 (сорока) рабочих дней с даты подписания договора. |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Основное оборудование ШУУРГ (при подготовке заявки Участник имеет право применять оборудование и приборы аналогичные по характеристикам) | - Расходомер ИРВИС-Ультра-Пп16-DN50-G25-ВП-ГОТ с БИП в комплекте с мерным участком и тур-булизатором У-ЭНДО (исполнение «И») и УБП-7,0; либо аналог - Количество выходов, шт.: 1; - Ду входного, выходного патрубков и газовой обвязки из стали 09Г2С, мм.: 50; - Тип фильтра: ФГ-50 (или аналог) в стальном корпусе с индикатором перепада давления ИПД-50(5кПа), крепление на фланцах; - Количество ФГ-50, шт.: 1; - Приборы КИП: - манометры (0-60 кПа) - 2 шт.; - Запорная арматура: класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: А; - Краны шаровые Ду – 50: корпус стальной, крепление на фланцах; - Краны с Ду – менее 50: корпус стальной, крепление на фланцах или корпус латунный муфтовый. - Свечи сбросные. Высота сбросной свечи от нуля +4 170; - БПЭК 02/ЦК с кабелями и антенной - 1 шт. |  |
|  | Дополнительные требования к ШУУРГ | - Паспорта на оборудование, входящее в состав шкафа |  |
|  | Требования к исполнению и безопасности |  |  |
|  | - Правила учета газа (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2013 г. N 961). |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
|  | Шкаф ШУУРГ | - Количество дверок для доступа в технологический отсек шкафа, шт.: 2 (спереди и сзади); - Материал корпуса и дверок: сталь листовая; - Наличие отсека (модуля телеметрии) с утепленной дверкой наружу для размещения БПЭК 02/ЦК; - Укомплектован свечными патрубками и патрубком подвода электрического кабеля; - Наличие молниезащиты и заземления. |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |
|  | Шкаф ШУУРГ |  | - Климатическое исполнение ХЛ1, окрашенный; - Утепление шкафа из несгораемых материалов, толщиной не менее 50мм со всех сторон включая дверки: - Электрообогреватель во взрывозащищенном исполнении 220 V – 1шт; - Степень защиты от внешнего воздействия по ГОСТ 14254-2015: IP65; |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
|  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 629300 ЯНАО, г.Новый Уренгой ул.Промысловая 16 |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |
|  | Согласно инструкции завода-изготовителя - |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | 24 месяца с даты приемки оборудования на Объекте |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
|  | ШУУРГ |  | Продукция должна быть новой, иметь комплект эксплуатационной документации: - режимные карты настройки, паспорт, руководство по эксплуатации на ШУУРГ, паспорта на оборудование, входящее в состав шкафа - качество продукции: подтверждается сертификатами качества; |
|  | прибор коммерческого учета газа |  | Комплект документов для регистрации коммерческого измерительного учета природного газа (ИК) в соответствии с ГОСТ 8.740-2011: - Проект ИК; - Паспорт ИК; - Метрологический расчет относительной расширенной неопределенности измерений на ИК; - Метрологическая экспертиза проекта на соответствие требованиям стандарта; - Карта программирования; - Подтверждение поверки средств измерений (СИ); - Эксплуатационные документы на оборудование и СИ |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |
|  | Стоимость товара |  | Стоимость самого товара; расходы по упаковке, транспортировке, погрузоразгрузочным работам, гарантийному обслуживанию, страхованию, стоимости первичной поверки, а также все иные расходы, связанные с исполнением обязательств по поставке до склада покупателя: 629300 ЯНАО, г.Новый Уренгой ул.Промысловая 16 |