Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 61.90.10.160 Услуги по предоставлению цифровых технологических каналов связи потоком Е1

Лот № 0066-ЭКСП ДИТ-2026-ВотГЭС

Содержание

1.Общие сведения	…………………………………………………………………………………………..3

1.1 Обозначения и сокращения …………………………………………………………………....3

1.2 Цель оказания услуг………………………………………………………………………….....3

1.3 Существующее положение…………………………………………………………………… .3

1.4 Информация в отношении исполнения договора, (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)………………...3

1.5 Иные требования и сведения общего характера……………………………………………...4

2. Требования к продукции	………………………………………………………………………………...4

2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг……………………………………………..4

2.2 Требования к качеству услуг…………………………………………………………………..6

3. Приложения

3.1 Приложение №1 «Порядок взаимодействия Служб технической поддержки Заказчика и Исполнителя при обнаружении ухудшения качества Услуг»………………………     .......17

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Сокращение | Полное наименование |
| --- | --- |
| ЕЭС | Единая энергетическая система |
| АО | Акционерное общество |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| СО | Системный оператор |
| РДУ | Региональное диспетчерское управление |
| СТО | Стандарт организации |
| АРЧМ | Автоматическое регулирование частоты и активной мощности |
| СМПР | Система мониторинга переходных процессов |
| ВЧ-связь | Высокочастотная связь |
| ВЛ | Высоковольтная линия |
| G.703 | Рекомендация-стандарт G.703 (ITU-T Recommendation G.703.Physical/Electrical Characteristics of Hierarchical Digital Interfaces. |
| SDH | Синхронная цифровая иерархия (система передачи данных) |
| PDH | Плезиохронная цифровая иерархия (система передачи данных) |
| TDM | Технология аналогового или цифрового мультиплексирования |
| STM | Стандарт передачи данных по оптоволоконной сети SDH ITU-T |
| DWDM | Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны. |
| ВОЛС | Волоконно-оптические линии связи |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 61.90.10.160 Услуги по предоставлению цифрового технологического канала связи потоком Е1.

  - Цель оказания услуг

1.3.1. Организация трех цифровых технологических каналов связи потоком Е1 G.703 для целей диспетчерской связи, передачи сигналов телемеханики, режимной автоматики, противоаварийной автоматики, СМПР, ДУ и АРЧМ:

1.3.1.1. От Воткинской ГЭС до Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ;

1.3.1.2. От Воткинской ГЭС до Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ;

1.3.1.3. От Воткинской ГЭС до Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала.

  - Существующее положение

    - В настоящее время на Воткинской ГЭС организованы основной и резервный цифровые технологические каналы связи с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Пермское РДУ (далее – Пермское РДУ) и ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала (далее — ОДУ Урала). Цифровые каналы связи используют поток Е1 для передачи данных и организации диспетчерской связи. Каналообразующим оборудованием потоков Е1 являются мультиплексоры Alcatel MainStreet 3600 (основной и резервный).

    - Основные каналы связи до СО:

      - Поток Е1.1, Е1.2 до Пермского РДУ организован следующим образом: от Воткинской ГЭС до адреса г. Чайковский, ул. Советская, д. 19 (Чайковский районный узел Пермского филиала ПАО «Ростелеком») по волоконно-оптической линии связи, проложенной в кабельной канализации, через оптические мультиплексоры Поликом-200U-1GT; далее, согласно договора аренды потока Е1 с ПАО «Ростелеком», до г. Пермь, ул. Крупская, д. 2 по волоконно-оптической линии связи ПАО «Ростелеком».

      - Поток Е1 до ОДУ Урала организован следующим образом: от Воткинской ГЭС до адреса г. Чайковский, ул. Советская, д. 19 (Чайковский районный узел Пермского филиала ПАО «Ростелеком») по волоконно-оптической линии связи, проложенной в кабельной канализации, через оптические мультиплексоры Поликом-200U-1GT; далее, согласно договора аренды потока Е1 с ПАО «Ростелеком», до г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, д. 4А, по волоконно-оптической линии связи ПАО «Ростелеком».

    - Резервные каналы связи до СО:

      - Поток Е1.1 до Пермского РДУ организован следующим образом: Воткинская ГЭС – г.о. Чайковский, город Чайковский, территория Воткинской ГЭС через оптический мультиплексор Alcatel MainStreet 3600 рез., далее согласно договора аренды потока Е1 с ПАО «Мегафон», до г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 48.

      - Поток Е1.2 до Пермского РДУ организован следующим образом: Воткинская ГЭС – г.о. Чайковский, город Чайковский, территория Воткинской ГЭС через оптический мультиплексор Alcatel MainStreet 3600 рез., далее согласно договора аренды потока Е1 с ПАО «Мегафон», до г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 48.

      - Поток Е1 до ОДУ Урала организован следующим образом: Воткинская ГЭС – г.о. Чайковский, город Чайковский, территория Воткинской ГЭС через оптический мультиплексор Alcatel MainStreet 3600 рез., далее согласно договора аренды потока Е1 с ПАО «Мегафон», до г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31.

  - Адреса точек подключения потока Е1 G.703

    - Со стороны оборудования Филиала ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС»:

- Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС д.1/2 - Здание Вспомогательного корпуса - Основной узел связи.

    - Со стороны оборудования Пермского РДУ:

- г. Пермь, пр-кт Комсомольский, 48

    - В Со стороны оборудования ОДУ Урала:

- г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 31.

- Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Организация цифрового технологического канала связи потоком Е1, согласно п. 1.3.1.1. Адреса точек подключения канала указаны в п.1.5.1, 1.5.2 настоящих ТТ (Основные электрические параметры потока Е1 (G.703) должны соответствовать, либо быть не менее приведённых в п.1.2.1.1 Таблицы № 3 настоящих ТТ) | усл.ед. | 1 |
| 1.2 | Организация цифрового технологического канала связи потоком Е1, согласно п. 1.3.1.2. Адреса точек подключения канала указаны в п.1.5.1. и п.1.5.2. настоящих ТТ (Основные электрические параметры потока Е1 (G.703) должны соответствовать, либо быть не менее приведённых в п.1.2.1.1 Таблицы № 3 настоящих ТТ) | усл.ед. | 1 |
| 1.3 | Организация цифрового технологического канала связи потоком Е1, согласно п. 1.3.1.2. Адреса точек подключения канала указаны в п.1.5.1. и п.1.5.3. настоящих ТТ (Основные электрические параметры потока Е1 (G.703) должны соответствовать, либо быть не менее приведённых в п.1.2.1.1 Таблицы № 3 настоящих ТТ) | усл.ед. | 1 |

### 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация и предоставление цифровых технологических каналов связи потоком Е1 согласно п.1.3.1.1., 1.3.1.2, 1.3.1.3 настоящих ТТ. | 01.06.2026 | 31.05.2027 |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 3. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |  |
| 1.1.1. | Место оказания услуг | Услуги оказываются между адресами, указанными в п.1.5.1., п.1.5.2., п.1.5.3. настоящих ТТ. | согласие с требованием | - - |  |
| 1.1.2. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями, указанными в п.1.2.1 настоящей Таблицы. | согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |  |
| 1.2.1. | Организация каналов | - Технические характеристики каналов должны соответствовать требованиям, изложенным в: - пункте 11 рекомендациях ITU-T G.703 (https://www.itu.int/rec/T-REC-G.703-201604-I/en); - пункте 7, Приложение №4 Приказа Мининформсвязи России от 23.11.2006 N 151 (ред. от 23.04.2013) "Об утверждении Правил применения цифровых систем передачи синхронной цифровой иерархии" (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64797/ ); - нормах на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновой первичных сетей, утвержденным Приказом Министерства связи России №92 от 10.08.1996 (https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=306796). - Наиболее предпочтительными являются наземные цифровые каналы с использованием технологии SDH. - При организации каналов связи использовать волоконно-оптические линии связи. Не допускается использование радиоканалов (вставок), в том числе: спутниковых каналов связи, радиорелейных линий связи и каналов беспроводного доступа. - При организации каналов связи необходимо их предварительное согласование с Пермским РДУ и ОДУ Урала, в том числе совместное тестирование в течение не менее 24 часов согласно методике указанной в п. 5.2.2 СТО 56947007-33.180.10.240-2016 ПАО «ФСК ЕЭС» (https://www.rosseti.ru/upload/iblock/843/5pam4i2ef35x9ex7abttuh90pyhf41y5.pdf) - Оборудование Исполнителя, необходимое для оказания услуг, должно быть сертифицировано согласно ст. 41 Федерального закона «О связи» (№ 126-ФЗ от 07.07.2003 в ред. от 26.12.2024г.) (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/) и разрешено для использования на территории РФ. - Исполнитель обеспечивает совместимость своего каналообразующего оборудования с телекоммуникационным оборудовани-ем Заказчика, указанным в п. 1.4.1. настоящих ТТ. - Исполнитель обеспечивает приоритезацию трафика (данных в потоке Е1) технологического канала связи при использовании технологии отличной от SDH (“Чистый канал”). - Сеть Исполнителя должна иметь разрешение в соответствии с требованиями Федерального закона «О связи» (№ 126-ФЗ от 07.07.2003 2003 в ред. от 26.12.2024г.) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/. - При организации канала связи необходимо использовать географически разнесенные трассы и раздельные линии доступа, проходящие по независимым физическим маршрутам, то есть, не имеющие общих точек отказа с существующим основным каналом связи, указанным в п.1.4.2., 1.4.3. настоящих ТТ. - Исполнитель должен гарантировать коэффициент готовности канала связи не менее 0,98 для периода его эксплуатации, равного одному календарному году. - Функционирование каналов связи должно обеспечиваться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, за исключением перерывов для проведения ремонтных и аварийных работ. - Время восстановления работоспособности канала связи должно быть не более: - 4 часов в случае неисправности оборудования; - 24 часов в случае неисправности кабеля. - Недоступность канала в связи с профилактическими работами — не более 10512 минут от периода его эксплуатации, равного одному календарному году. - Некомпенсируемый период недоступности арендуемых каналов связи составляет не более 30 последовательных минут, не чаще 1 раза в месяц. Прерывание предоставления услуги начинается с момента обнаружения проблемы Исполнителем или обращения Заказчика в службу поддержки Исполнителя и завершается в момент решения проблемы. - Время простоя (неисправности) канала связи единовременно не должно превышать 30 мин, Исполнитель имеет право предоставить обходной канал на время, не превышающее время восстановления арендованного канала. - Плановые профилактические работы: - Исполнитель обязуется сообщать Заказчику о проведении плановых профилактических работ, связанных с прерыванием предоставления Услуги, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемого начала их проведения. Согласование таких работ с Заказчиком должно быть выполнено не позднее 1-го месяца до начала их проведения; - Исполнитель оставляет за собой право не информировать Заказчика о проведении плановых профилактических работ, не вызывающих прерывания предоставления Услуги; - Проведение Исполнителем плановых профилактических работ с прерыванием связи, согласованное Сторонами, не является Прерыванием предоставления Услуги в случае, если время их проведения не превышает 17-ти часов и данные работы проводятся не чаще 3-х раз в 12 месяцев; - Превышение согласованного Сторонами времени проведения Исполнителем плановых профилактических работ является Прерыванием предоставления Услуги. - При оказании услуг персонал Исполнителя должен соблюдать: - существующий пропускной, внутри объектовый и противопожарный режим; - технологическую, производственную и трудовую дисциплину на ГЭС. | согласие с требованием | - - |  |
| 1.2.2. | Служба технической поддержки | 1.2.2.1. Контроль за качеством оказания услуг со стороны Исполнителя должна осуществлять Служба технической поддержки. 1.2.2.2. Служба технической поддержки Исполнителя должна быть круглосуточно доступна для обращения Заказчика по телефону в режиме «24х7» – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Специалисты Службы технической поддержки Исполнителя должны незамедлительно, после обращения специалистов Заказчика, дать развернутый детальный ответ на их запрос. 1.2.2.3. Если Заказчик считает, что услуги предоставляются с ухудшением качества, Исполнитель должен действовать в соответствии Порядком взаимодействия Служб технической поддержи Заказчика и Исполнителя при обнаружении ухудшения качества услуг (Приложение 1 к настоящим ТТ). | согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |  |
| 1.3.1. | Требования к используемым приборам, оборудованию/ системам при организации каналов связи | Наличие у Исполнителя на правах собственности/аренды/на иных законных основаниях материально технических ресурсов для оказания услуг по предоставлению цифровых технологических каналов связи потоком Е1 (в соответствии со стандартом G.703) в полном объеме, включая: - анализатор потока/тестер потока E1 – не менее 1 шт., - аппарат для сварки оптических волокон – не менее 1 шт., - система мониторинга телекоммуникационного оборудования – не менее 1 шт. Подтверждается путем представления Исполнителем соответствующих сведений в произвольной форме на стадии подписании договора. | согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |  |
| 1.4.1. | Требование к персоналу и подтверждение его компетентности | Наличие в штате Исполнителя (или по трудовым/гражданско-правовым договорам) следующих кадровых ресурсов: а) Персонала, обладающего следующими группами допуска по электробезопасности: - IV группа – производитель работ (не менее 1 чел.); - III группа – члены бригады (не менее 2 чел.); б) Службы технической поддержки (инженерно-технические специалисты) – не менее 3 чел.; в) Инженерно-технические специалисты по организации цифрового потока Е1 (монтаж, настройка, диагностика) – не менее 1 чел.; г) Инженерно-технические специалисты по обслуживанию ВОЛС (монтаж, прокладка, измерения) – не менее 1 чел. Подтверждается путем представления Исполнителем соответствующих сведений в произвольной форме на стадии подписании договора. | согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |  |
| 2.1. | Требования к документации, передаваемой до начала оказания услуг |  | -//- | -//- |  |
| 2.1.1. | Документы, передаваемые Заказчику до начала оказания услуг | 2.1.1.1. До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет следующие документы: - пояснительную записку, чертежи, схемы прохождения канала; - согласованную с Пермским РДУ программу проверки качества канала; - согласованную с ОДУ Урала программу проверки качества канала; - Протокол тестирования каналов связи Исполнителем совместно с Пермским РДУ; - Протокол тестирования каналов связи Исполнителем совместно с ОДУ Урала. 2.1.1.2. Документация должна быть представлена на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в форматах Word, Excel, Visio. | согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к Исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |  |
| 3.1.1. | Наличие лицензий Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) | Исполнитель должен иметь следующие действующие лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор): - лицензия на услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; - лицензия на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи; - лицензия на оказание телематических услуг. (Подтверждается предоставлением копий указанных лицензий на стадии подписании договора). | согласие с требованием | - - |  |

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своего предложения для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме Таблицы 3.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Докумен-тации о закупке

- Приложения

Приложение 1. Порядок взаимодействия Служб технической поддержки Заказчика и Исполнителя при обнаружении ухудшения качества Услуг.

#### Приложение №1

#### к Техническим требованиям

#### по лоту ВотГЭС

Порядок взаимодействия Служб технической поддержки Заказчика и Исполнителя при обнаружении ухудшения качества Услуг

- Ухудшение качества Услуги - любое ухудшение качества предоставляемых Услуг по отношению к нормам и параметрам, установленным в Нормах на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновой первичных сетей, утвержденных Приказом Министерства связи России № 92 от 10.08.1996 (http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=306796), в том числе частичное или полное прекращение предоставления Услуги Заказчику, отсутствие связи и т.п.

- Если Заказчик обнаруживает ухудшение качества предоставляемой Услуги, он обращается по телефону, факсу или электронной почте в Службу технической поддержки Исполнителя и сообщает об ухудшении качества Услуги. Для подтверждения факта ухудшения качества услуги могут быть использованы данные системы мониторинга Заказчика.

- Если Исполнитель обнаруживает ухудшение качества предоставляемой Услуги, он в течение 10 минут извещает об этом Заказчика, при этом сообщает детальную информацию по проблеме.

- При обращении Заказчика в Службу Техподдержки Исполнителя, Заказчик сообщает следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество Заказчика, сообщающего об ухудшении качества Услуги, и его контактный телефон;

- тип Услуги, по которой наблюдается ухудшение качества, и скорость передачи данных;

- Идентификатор Услуги (если имеется идентификатор), по которой наблюдается ухудшение качества. Идентификатор услуги должен быть указан в Актах начала оказания услуг или сообщается Исполнителем по запросу Заказчика;

- адрес (адреса) точки (точек) терминирования Услуги, по которой наблюдается ухудшение качества;

- время обнаружения ухудшения качества Услуги;

- описание неисправности, которую обнаружил Заказчик, в том числе признаки проявления и характер ухудшения качества (отсутствие передачи данных, наличие ошибок и т.п.).

- Служба Техподдержки Исполнителя запрашивает при необходимости у Заказчика дополнительную информацию.

- После передачи проблемы Заказчик регистрирует в своем журнале персональные данные Исполнителя и время обращения.

- Служба Техподдержки Исполнителя получив информацию об ухудшении качества Услуги, фиксирует время обращения и выполняет следующие действия:

- открывает Заявку о неисправности и присваивает ей номер;

- сообщает Заказчику номер Заявки о неисправности и время ее открытия;

- приступает к работам, направленным на возобновление предоставления Услуги надлежащего качества.

- Исполнитель проводит в соответствии со своим внутренним регламентом мероприятия по локализации проблемы, в том числе с помощью систем удаленного контроля (если такие системы имеются у Исполнителя), определяет место сбоя (неисправности), приведшего к ухудшению качества Услуги. В процессе поиска места неисправности технические специалисты Исполнителя могут обратиться к Заказчику с просьбой провести мероприятия (работы, операции) в зоне ответственности Заказчика, такие как: проверка шнура (кабеля) от оконечного оборудования Исполнителя до оборудования Заказчика, установка шлейфа, заворота, тестирование с помощью команды «ping» и пр. Заказчик может провести такие работы и операции, если у него имеются такая возможность и соответствующие навыки, но не обязан. Если Заказчик не может провести указанные работы, то специалисты Исполнителя не могут настаивать на этом, и должны выполнить необходимые им диагностические работы на стороне Заказчика своими силами (выездная бригада).

Не позднее 20 минут после первичного обращения Заказчика специалист Службы технической поддержки Исполнителя должен связаться с Заказчиком и сообщить ему следующую информацию:

- место сбоя, приведшего к ухудшению качества Услуги, выявленное по результатам диагностики (в том числе с помощью систем удаленного контроля);

- перечень мер, действий, работ, которые планирует провести Исполнитель для устранения неисправности, приведшей к ухудшению качества Услуги;

- ориентировочный срок устранения неисправности и возобновления предоставления Услуги надлежащего качества.

- Если Исполнителю необходим доступ в помещение Заказчика, где установлено оконечное оборудование Исполнителя, для проведения работ по устранению неисправности, то Заказчик должен обеспечить доступ.

- Специалист Службы технической поддержки Исполнителя периодически (каждые 20 минут в первый час с момента начала нарушения) связывается с Заказчиком и информирует о ходе выполнения работ по устранению неисправности и о предполагаемом времени завершения работ.

- Исполнитель должен обеспечить восстановления качества Услуги в максимально короткие сроки без нарушения уровня доступности, указанного в п. 1.2.1.10., 1.2.1.11., 1.2.1.12. таблицы 3 настоящих Технических требований.

- После устранения неисправности специалист Службы технической поддержки Исполнителя сообщает Заказчику о завершении восстановительных работ и возобновлении предоставления Услуги надлежащего качества. Заказчик проверяет качество предоставляемой Услуги, и:

- если Услуга, по которой обращался Заказчик, предоставляется, и у Заказчика нет претензий к её качеству, то он сообщает об этом специалисту Службы технической Исполнителя. Специалист Службы технической поддержки Исполнителя фиксирует время, фамилию, имя, отчество лица, сообщившего о закрытии Заявки о неисправности и закрывает Заявку о неисправности. Заказчик регистрирует в своем журнале время закрытия Заявки о неисправности,

- если Заказчик не удовлетворен качеством предоставляемой Услуги, по которой он обращался, он сообщает об этом специалисту Службы технической поддержки Исполнителя. Заявка о неисправности не закрывается, и Исполнитель продолжает работы, направленные на возобновление предоставления услуги в соответствии с Нормами на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновой первичных сетей, утвержденным Приказом Министерства связи России № 92 от 10.08.1996 (https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=306796).