Технические требования

ОКПД2 28.99.39.190 поставкА ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
для модернизации СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

системы автоматизированного управления
электротехническим оборудованием
Воткинской ГЭС в г. Чайковском Пермского края

Лот № 0003-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования по объемам	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР	6

Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции	6

2.2.	Требования к срокам поставки	6

Таблица 2.2. Требования к срокам поставки продукции	6

2.3.	Требования к продукции	7

Таблица 2.3. Требования к поставляемому оборудованию	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4.	Приложения	14

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АСУТП | автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| ДЦ | диспетчерский центр |
| ЗЗИ | задание заводу-изготовителю |
| КА | коммутационная аппаратура (выключатели, разъединители, заземляющие ножи) |
| Служба СИиТС | Cлужба связи информационных и технологических систем |
| САУ ОРУ 110/220 кВ | система автоматизированного управления КА открытых РУ 110/220 кВ. |
| САУ КРУЭ | система автоматизированного управления КА комплексного РУ элегазового |
| САУ ГТ | система автоматизированного управления КА главных трансформаторов |
| САУ ЭТО | система автоматизированного управления электротехническим оборудованием (включает в себя САУ ОРУ 110/220 кВ, САУ КРУЭ 500 кВ, САУ ГТ) |
| ССПИ | система сбора и передачи информации |
| СМР | строительно-монтажные работы |
| ОЭ | опытная эксплуатация |
| ПНР | пуско-наладочные работы |
| ПО | программное обеспечение |
| ПОБИ АСУТП | подсистема обеспечения безопасности информации АСУТП |
| ППР | план производства работ |
| ТЗ | техническое задание |
| ТТ | технические требования |
| ЦППС | центральная приемо-передающая станция |
| ОРУ | открытое распределительное устройство |
| РД | рабочая документация |
| РУ | распределительное устройство |
| ДУ | дистанционное управление |
| УСО | устройство связи с объектом |
| ВУ | верхний уровень |
| ОРС | (Open Platform Communications) — стандарт, обеспечивающий коммуникации на открытой платформе. |
| ТСПД | технологическая сеть передачи данных |
| ЭМП | электромагнитные помехи |
| АРМ | автоматизированное рабочее место |
| АРМ ОП | автоматизированное рабочее место оперативного персонала |
| ЗИП | запасные части, инструменты и принадлежности. |
| РЗА | релейная защита и автоматика |
| Заказчик | ООО «РГЦР» |
| Поставщик | победитель закупочной процедуры получивший право заключения договора |
| Объект | Воткинская ГЭС |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка программно-технического комплекса для модернизации сетевой инфраструктуры системы автоматизированного управления электротехническим оборудованием Воткинской ГЭС в г. Чайковском Пермского края (лот № 0003-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью использования закупаемой продукции является модернизация сетевой инфраструктуры комплекса САУ ЭТО Воткинской ГЭС с функцией дистанционного управления коммутационным оборудованием из ДЦ СО ЕЭС.

  - Существующее положение

Существующий комплекс САУ ЭТО производства ООО «ЭнергоПромАвтоматизация» введен в промышленную эксплуатацию в 2014 году.

САУ ЭТО Воткинской ГЭС выполнена как единая иерархическая, распределенная человеко-машинная система, работающая в темпе протекания технологического процесса оснащенная средствами управления, сбора, обработки, отображения, регистрации, хранения и передачи информации.

К нижнему (полевому) уровню относятся все устройства, которые непосредственно связаны с объектом управления. С их помощью обеспечивается сбор информации и выдача команд управления, необходимых для функционирования комплекса САУ ЭТО Воткинской ГЭС в целом.

Нижний уровень представляет собой комплекс технических средств, в состав которого входят:

- микропроцессорные многофункциональные счетчики электрической энергии I0N8600 под маркой Schneider Electric;

- регистраторы аварийных сигналов «Черный Ящик», НТЦ «Госан»;

- микропроцессорные устройства релейной защиты (ЭКРА);

- противоаварийная автоматика (ПА) АКА-16 «Кедр», ООО «Уралэнергосервис»;

- устройства оперативной блокировки разъединителей (ОБР) - реализованные на основе контроллеров УСО UNO 3074 и 3074А;

- концентраторы РЗА (функциональные контроллеры, контроллеры присоединения);

- стандартные полевые (промышленные) сети - для коммуникации устройств нижнего уровня с оборудованием среднего уровня.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | САУ ЭТО Воткинской ГЭС | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, д. 1/2 | Инв. № 104000000826 САУ ОРУ 110 кВ, Инв. № 104000001305 САУ ОРУ 220 кВ, Инв. № 104000000582 САУ КРУЭ 500 кВ, Инв. № 104000000051 САУ главными трансформаторов |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет для выполнения работ в месте размещения объектов автоматизации на безвозмездной основе Поставщику следующие виды ресурсов:

    - Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика;

    - Грузоподъёмные механизмы, необходимые для разгрузки оборудования.

    - Поставляемые оборудование и программное обеспечение не могут быть заменены эквивалентными или аналогичными в связи с производственной необходимостью Заказчика, обоснованной следующими причинами:

    - Реализацией развития инженерных решений существующей САУ ЭТО Воткинской ГЭС и в соответствии с Перечнем используемых/рекомендуемых технических решений информационно-технологической инфраструктуры Группы РусГидро, с целью унификации технических решений в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в части импортозамещения, а также в соответствии со Стратегией цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года – https://rushydro.ru/activity/tsifrovaya-transformatsiya/

    - Исключением технической несовместимости (на основании пп. а) п. 3 ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

    - Наличие обязательств Заказчика перед третьими лицами, в связи с чем использование иной продукции невозможно (на основании пп. в) п. 6.5.1.3 Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро).

    - Соблюдение требований безопасности эксплуатации сложного технологического объекта, относящегося к субъектам критической информационной инфраструктуры в соответствии с п. 8 статьи 2 Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

    - В ходе исполнения договора Поставщику необходимо учесть наличие обновления Производителями модельного ряда поставляемого серийного оборудования и при использовании новых моделей обеспечить полную сохранность функциональности, заданной в ЗЗИ и в сопроводительных и закрывающих документах указать актуальные заводские артикулы взамен указанных
в Приложениях № 2 к Техническим требованиям.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам

    - Требования к видам и объемам поставок МТР

# Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка программно-технического комплекса для модернизации сетевой инфраструктуры системы автоматизированного управления электротехническим оборудованием Воткинской ГЭС в г. Чайковском Пермского края | компл. | 1 в соответствии с Приложением № 1 к Техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования и ПО |

Единичные расценки (цена за единицу продукции по каждой позиции товара) должны включать в себя расходы все сопутствующие расходы, таможенные, налоговые и иные обязательные платежи, расходы по изготовлению, заводским испытаниям, доставке, страхованию груза и транспортировке до места поставки и прочие затраты, и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные договором.

  - Требования к срокам поставки

Дата начала срока – дата, следующая за датой подписания договора (далее – Х).

Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х +… к.д.».

# Таблица 2.2. Требования к срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки | Требования к окончанию срока поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка программно-технического комплекса для модернизации сетевой инфраструктуры системы автоматизированного управления электротехническим оборудованием Воткинской ГЭС в г. Чайковском Пермского края | Х | Х + 45 к.д. |

  - Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 2.2.):

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка электротехнического оборудования и программного обеспечения для модернизации системы автоматизированного управления электротехническим оборудованием Воткинской ГЭС в г. Чайковском Пермского края (0003-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).

# Таблица 2.3. Требования к поставляемому оборудованию

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Номенклатура и объем поставляемой продукции |  | - Номенклатура и объем поставляемой продукции должны соответствовать данным, указанным в Таблицы 2.2. и в Приложении № 1 к Техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования и ПО. - Поставляемое оборудование должно быть изготовлено Поставщиком в соответствии с ЗЗИ - Приложением № 2 к Техническим требованиям: №; Номенклатура; Раздел ЗЗИ. Шкаф телекоммуникационный ШТК-110кВ; 58252232.425200.0016.900.1. Шкаф телекоммуникационный ШТК-220кВ; 58252232.425200.0016.900.2. Шкаф телекоммуникационный ШТК-500кВ; 58252232.425200.0016.900.3. Шкаф телекоммуникационный ШТК-Маш.зала; 58252232.425200.0016.900.4. Шкаф коммуникационный ШК ЦОД1; 58252232.425200.0016.900.5. Шкаф коммуникационный ШК ЦОД2; 58252232.425200.0016.900.6. - Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу на объекте и последующей эксплуатации. |
|  | Основные технические требования |  | - Оборудование должно быть изготовлено в соответствии со стандартами МЭК (IEC) и следующей нормативно-технической документацией, в действующей редакции: - ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования». - Правила устройства электроустановок (действующее издание). - Техническая политика ПАО «РусГидро» (Приложение № 3 к Техническим требованиям). |
|  | Требования к безопасности |  |  |
|  | Общие требования |  | - Устройства ПТК должны соответствовать требованиям безопасности персонала при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств, установленными действующей редакцией, следующих НТД: - ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.003 Шум. Общие требования безопасности. - ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения. - ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. - ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). - ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений. - ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний. - При эксплуатации ВУ АСУТП программными и аппаратными средствами должно быть обеспечено надежное отключение оборудования при возникновении нештатных ситуаций. - При подготовке рабочего места, установке ПТК, проведении испытаний, наладочных и ремонтных работ должны быть соблюдены требования: - РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий Российской Федерации. - РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций. - Степень защиты шкафов ПТК, должна быть не ниже IP54 по ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)». - Оборудование ПТК должно иметь маркировку сигнальными цветами и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.» |
|  | Требования к электробезопасности |  | - По условиям электробезопасности ПТК должны относиться к электроустановкам с напряжением до 1000 В. - В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» ПТК должны относится к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током. - ПТК должны быть оборудованы сигнализацией наличия сетевого напряжения питания с соответствующей табличкой – указателем. - Все внешние элементы технических средств ПТК, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала. |
|  | Требования к заземлению |  | - Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению. Устройства ПТК должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру (устройство защитного заземления, минимальный диаметр болта заземления – М5, минимальный диаметр площадки – 14 мм. - Сопротивление заземления средств вычислительной техники и промышленных контроллеров, относительно болта заземления, к которому подключается шина заземления, проложенная в помещении, не должно превышать 0,1 Ом. - Сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и между собой должно выдерживать в течение одной минуты при нормальных условиях испытательное напряжение: - в цепях до 40 В - 250 В частоты 50 Гц. - в цепях свыше 100 В - 1000 В частоты 50 Гц. - Электрическое сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и друг друга при нормальных условиях должно быть не менее 100 МОм. |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
|  | Контроль качества используемых комплектующих |  | Поставщик должен обеспечить входной контроль используемых материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - Наличия сертификатов для продукции, включенной Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержденные Правительством РФ и действующие в период действия договора. - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий. - Комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам |  | Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов |  | Поставщик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий. - Комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |
|  | Общие требования |  | - ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. - Виды климатических исполнений и категорий размещения шкафов, предназначенных для районов с умеренным климатом – УХЛ4. |
|  | Требования к сборке и проведению испытаний шкафного оборудования |  |  |
|  | Место и порядок проведения промежуточных приемо-сдаточных испытаний | В ходе исполнения договора, в связи производственной необходимостью Заказчика в безотрывном графике работы персонала, Поставщиком должно быть обеспечено следующее: - Проведение промежуточных приемо-сдаточных испытаний изготовленных шкафов САУ ЭТО, общестанционных систем и ВУ АСУТП в соответствии с Приложением № 4 к Техническим Требованиям комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Поставщика непосредственно на площадке, расположенной в городской черте Санкт-Петербурга, с подписанием Акта. - Перед началом приемо-сдаточных испытаний Заказчику должен быть предоставлен паспорт (или протокол) с отметкой службы ОТК разрешающий подачу питания на изделие и обеспечено присутствие в комиссии специалистов службы ОТК Поставщика. - Предоставление площадки для проведения промежуточных приемо-сдаточных испытаний, которая должна соответствовать следующим требованиям: - для обеспечения проверок качества сборки изделий и заявленных технических характеристик оснащенность следующим испытательным оборудованием: - источник питания 220В постоянного тока достаточной мощности для электропитания изделий; - мультиметр цифровой; - мегомметр. - наличие внешних цепей электропитания 220, 50Гц;¦ - наличие заземляющего контура в соответствии ПУЭ для защиты персонала от поражения электрическим током в ходе проведения испытаний. - Наличие у Поставщика возможности оперативного (до 1 суток) устранения замечаний по сборке, выявленных в ходе приемо-сдаточных испытаний для своевременного завершения испытаний перед отправкой оборудования на Объект. |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке |  |  |
|  | Место поставки |  | В соответствии с Таблицей № 1 Технических Требований. |
|  | Входной контроль при поставке |  | Поставщик обязан предварительно официальным письмом уведомить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию Объекта. |
|  | Условия доставки |  | - Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка – разгрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Поставщика. - Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку. |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |
|  | Назначенный срок службы |  | Должен составлять не менее 10 лет. |
|  | Требования к техническому обеспечению |  | - Подвод кабелей осуществляется с нижней части шкафа через сальниковые вводы с подключением жил на клеммные ряды зажимов. - Внутренняя кабельная разводка в шкафах проходит по желобам обеспечивая легкий доступ к ней. - Сечение и цвет используемых проводов должен соответствовать действующим нормам и ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям». - Внутренняя кабельная разводка должна иметь маркировку термоусадочными трубками с печатной буквенной и цифровой информацией. - Обозначение монтажных элементов должно производиться посредством наклеивания бирок на акриловой основе. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | Сроки гарантии |  | - Гарантийные обязательства на все поставляемое оборудование действуют в течение 12 месяца с даты ввода оборудования в промышленную эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки оборудования. - Срок использования программного продукта и сертификатов технической поддержки должен соответствовать рабочей документации. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | - Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы: - Сертификаты качества. - Технические паспорта. - Руководства по эксплуатации. - Протоколы испытаний в соответствии с п. 26 РД 34.45-51.300-97. - Упаковочные листы. - Упаковочные ярлыки. - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т. - Товарную накладную унифицированной формы № ТОРГ-12 в 2 экз. - Отчетная документация предоставляется Поставщиком на бумажном и электронном видах. Электронный вид документов должен быть записан носитель. |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на поставляемое оборудование |  | - Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано. - Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы: - Сертификат происхождения. - Сертификат качества. - Сертификаты соответствия для оборудования, включенного в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержденные Правительством РФ и действующие в период действия договора.. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |
|  | Соответствие продукции нормативно-техническим документам |  | Поставщик должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-техническими документами (НТД): - Правила устройства электроустановок (действующее издание). - РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем». - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» - ГОСТ 14254-215 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)». - ГОСТ 8865-93 «Системы электрической изоляции. Оценка на нагревостойкости и классификация». - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  |  |
|  | Приемка оборудования на объекте |  | Приемка оборудования оформляется подписанием сторонами Акта входного контроля поставляемого оборудования и унифицированной формы ТОРГ-12 «Товарная накладная». |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением к нему заполненной формы Приложения № 1 к Техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования и ПО.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложения

Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку

| Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ и ПО |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – КОМПЛЕКТ ЗЗИ НА НОВЫЕ ШКАФЫ |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГРУППЫ РУСГИДРО |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – 633312.425220.00018.600.ПМ.01 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЗАВОДСКИХ ИСПЫТАНИЙ |