Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.22.22.140 Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 0,4 кВ на территории Дальнегорского и Кавалеровского районов  СП ПСЭС филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

Лот № 24901-РЕМ ПРОД-2026-ДРСК-ПЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.      Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемых работ	3

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика	3

1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)…………………………………………………..…....4

Таблица 2. Список материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику	4

2.	Требования к продукции	5

Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ	5

Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ	5

Таблица 5. Требования к качеству работ	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10

5.	Приложения	10

1. Общие сведения

#### 1.1. Обозначения и сокращения

| ВЛ | Воздушная линия электропередачи |
| --- | --- |
| ВДиОР | Ведомостью дефектов и объемов работ |
| ППР | Проект производства работ |
| РЭС | Район электрических сетей |
| СП | Структурное подразделение |
| ПСЭС | Приморские северные электрические сети |

#### 1.2. Наименование закупаемых работ

ОКПД2 42.22.22.140 Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 0,4 кВ на территории Дальнегорского и Кавалеровского районов СП ПСЭС филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

# Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № пп | Наименование Объекта | Расположение Объекта | Наименование Основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 Быт от КТПН-1012 с.Пластун | Приморский край, Тернейский муниципальный округ, с.Пластун. | ВЛ-0.4КВ Ф-2 «Быт" от КТПН-1012 «Поселок» ПЛАСТУН Инв. № PR0010181 | Эксплуатирующая организация: СП «Приморские северные электрические сети» филиала ПЭС |
|  | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 Поселок от КТПН-1014 Гарнизон с.Пластун, ВЛ 0,4 Ф-2 1-е Мая от КТПН 1013 Мастерские | Приморский край, Тернейский муниципальный округ, с.Пластун. | ВЛ-0.4КВ Ф-1 Поселок от КТПН-1014 ПЛАСТУН Инв. № PR0010182 |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 Быт от КТПН-1011 с.Пластун | Приморский край, Тернейский муниципальный округ, с.Пластун. | ВЛ-0.4КВ Ф-1 Быт от КТПН-1011 ПЛАСТУН Инв. № PR0023886 |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ с.Маргаритово | Приморский край, Ольгинский муниципальный округ, с.Маргаритово. | ВЛ-0,4КВ с.Маргаритово L=13.12КМ Инв. № PR0024926 |  |

Работы производятся в охранной зоне линий электропередачи и населенной местности. Во время выполнения работ Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по всем видам работ в соответствии с требованиями: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок № 903Н в редакции от 29.04.2025 г., СНиП 12-01-2004; СНиП 12-03-2001 ч. 1; СНиП 12-04-2002 ч. 2; СП 45.13330.2017; СП 76.13330.2016 СНиП 3.05.06-85.

# 1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения Договора)

1.3.1. Заказчик передает Подрядчику со склада филиала АО «ДРСК» - «Приморские электрические сети», расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Резервная, д. 22А следующие материалы:

Таблица 2. Список Давальческих материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику

| № п.п | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 Быт от КТПН-1012 Поселок с.Пластун |  |  |
| 1.1 | Опора железобетонная СВ-95 | шт | 45 |
| 1.2 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 | м | 1333 |
| 1.3 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 1100 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 Поселок от КТПН-1014 Гарнизон с.Пластун, ВЛ 0,4 Ф-2 1-е Мая от КТПН 1013 Мастерские |  |  |
| 2.1 | Опора железобетонная СВ-95 | шт | 49 |
| 2.2 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1 | м | 1420 |
| 2.3 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 660 |
| 2.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 | м | 60 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 Быт от КТПН-1011 с.Пластун |  |  |
| 3.1 | Опора железобетонная СВ-95 | шт | 37 |
| 3.2 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 | м | 62 |
| 3.3 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х70-0,6/1 | м | 1070 |
| 3.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 84 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ с.Маргаритово |  |  |
| 4.1 | Опора железобетонная СВ-95 | шт | 124 |
| 4.2 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х70-0,6/1 | м | 4190 |
| 4.3 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 180 |

1.3.2. Давальческие материалы, полученные на складе Заказчика (адрес склада г. Уссурийск, ул. Резервная, д. 22А), завозятся на объект Подрядчиком самостоятельно. Порядок передачи и учета Давальческих материалов указан в Приложении № 10 к  Договору подряда.

1.3.3. Все остальные необходимые материалы для выполнения указанных работ в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложения 1.1-1.4) приобретаются и завозятся на объект Подрядчиком самостоятельно после предварительного согласования с Заказчиком.

# 2. Требования к продукции

# Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | – Замена опор, – Замена проводов, – Замена ответвлений к зданиям. | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.1. -1.4.) |  |

# Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 «Быт" от КТПН-1012 с.Пластун | с даты следующей за датой заключения договора | в течение 80 дней с даты заключения договора |
|  | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 Поселок от КТПН-1014 с.Пластун, ВЛ 0,4 Ф-2 1-е Мая от КТПН 1013 Мастерские |  | в течение 80 дней с даты заключения договора |
|  | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 Быт от КТПН-1011 с.Пластун |  | в течение 80 дней с даты заключения договора |
|  | ВЛ-0,4 кВ с.Маргаритово |  | в течение 80 дней с даты заключения договора |

# Таблица 5. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
| - 1.1.1 | Строительно-монтажные работы Подрядчик выполняет в соответствии с согласованной Заказчиком рабочей документацией, в объёме данных технических требований. |  | Участник должен предоставить в заявке Согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| - 1.1.2 | Перед началом работ Подрядчик выполняет организационно - технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ (назначение ответственного лица на объекте, извещение заинтересованных организаций и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов, разработка проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований). |  |  |
| - 1.1.3 | Подрядчик организует доставку персонала к местам производите работ и, при необходимости, создает условия для проживания своего персонала на объекте. Подрядчик обеспечивает персонал на рабочих местах средствами связи для ежедневного допуска и контроля за ходом выполнения работ. |  |  |
| - 1.1.4 | Подрядчик организует перебазировку специальной техники и обеспечивает ее эксплуатацию в течении всего периода выполнения работ. Исходя из условий работ Подрядчик обеспечивает комплектование техники необходимыми защитными средствами, приспособлениями и оснасткой. С учетом времени года и трасс ВЛ для выполнения работ Подрядчик привлекает необходимую высокопроходимую специализированную технику. |  |  |
| - 1.1.5 | Подрядчик обеспечивает доставку на объект всех необходимых материалов, в том числе давальческих материалов, полученных на складе Заказчика. |  |  |
| - 1.1.6 | Подрядчик передает Заказчику демонтированные материалы и оборудование, высвобождаемое после демонтажа, с оформлением Акта передачи демонтированных материалов и оборудования на склад базы соответствующего РЭС Заказчика. |  |  |
| - 1.1.7 | После завершения работ на объекте Подрядчик: - выполняет уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов; - предъявляет рабочее место представителю Заказчика и подписывает Акт приемки объекта после ремонта. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |
| - 1.2.1 | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Проектом производства работ (ППР) и Графиком выполнения работ, разработанными Подрядчиком и согласованными Заказчиком. ППР Подрядчику необходимо предоставить на согласование и утверждение главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| - 1.2.2 | Заявка на вывод оборудования в ремонт (отключение оборудования от напряжения) подается Подрядчиком не позднее, чем за 10 дней до начала производства работ. |  |  |
| - 1.2.3 | Обязательное выполнение персоналом Подрядчика действующих редакций правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок. Эскизы предупреждающих плакатов согласовать с Заказчиком. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
| - 1.3.1 | Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению. Тип и марка применяемых материалов перед приобретением согласовываются с Заказчиком. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| - 1.3.2 | Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, не использованными ранее. Под новым следует понимать материалы и оборудование, которые не были в употреблении, не проходили ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- |
| - 1.4.1 | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 (ред. От 06.05.2024) «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| - 1.4.2 | Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ПЭС». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. |  |  |
| - 1.4.3 | Подрядчиком должен быть обеспечен беспрепятственный доступ представителям Заказчика на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания представителей Заказчика и/или лиц, осуществляющих технический надзор Заказчика, являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению Подрядчиком. |  |  |
| - 1.4.4 | При нарушении Подрядчиком технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор Заказчика, и Подрядчику устанавливается срок устранения нарушения. После устранения нарушения Заказчик принимает решение о продолжении выполнения работ. |  |  |
|  | Требования к персоналу Подрядчика |  | -//- |
| - 1.5.1 | Подрядчик обеспечивает при выполнении работ на объекте: - качественный и количественный состав бригады в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (ред. от 29.04.2022) на каждом рабочем месте; - наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов); - обязательное выполнение персоналом действующих редакций правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| - 1.5.2 | При выполнении работ, не связанных с выводом оборудования в ремонт (когда оборудование не отключено от напряжения), Подрядчик при выполнении работ на объекте: - обеспечивает применение работниками опознавательных жилетов-накидок. |  |  |
| - 1.5.2 | Подрядчик обеспечивает применение работниками средства индивидуальной защиты (комплекты) от термических рисков электрической дуги при выполнении работ на объекте: - без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее допустимых, указанных в п. 3.3. и п. 47.15 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, от 15.12.2020 No 903н; - испытание оборудования повышенным напряжением; - со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого. |  |  |
| - 1.5.3 | Внешний вид комплектов и жилетов-накидок должен соответствовать требованиям каталога специальной одежды и средств индивидуальной защиты. Подрядчик самостоятельно и за свой счет (без требования дополнительной оплаты от Заказчика) осуществляет приобретение специальной одежды. В случае привлечения к выполнению работ по Договору субподрядчиков Подрядчик обязан обеспечить выполнение данного требования работниками субподрядных организаций, выполняющих работы на объектах Заказчика. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |
| - 1.6.1 | Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с действующими редакциями государственных норм, правил, технических регламентов: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 года № 1070; - СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме». |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| - 1.6.2 | При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15.12.2020 № 903Н в ред. Приказа Минтруда России от 29.04.2022 N 279н (в ред. Приказа Минтруда РФ от 29.04.2025 N 287н) в части организации допуска работников монтажной организации к работам в электроустановках АО «ДРСК» в качестве командированного персонала. |  |  |
| - 1.6.3 | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля при выполнении работ соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.05.224 N 589). |  |  |
| - 1.6.4 | При выполнении работ Подрядчик обеспечивает: - участие своего персонала, допускаемого к выполнению работ на объектах Заказчика, в том числе в электроустановках Заказчика, в получении вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, проводимых персоналом Заказчика; - совместно с уведомлением о допуске (сопроводительным письмом) обеспечивает предоставление согласий вышеуказанного персонала на обработку персональных данных по форме Приложения №2. |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |
| - 2.1.1 | Ежемесячная сдача-приемка объемов выполненных работ на объекте Заказчика производится в срок до 25 числа отчетного месяца. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| - 2.1.2 | Подрядчик оформляет и передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 в 2 (двух) экземплярах с приложением приемо-сдаточной и исполнительной документации: - акты освидетельствования скрытых работ в 3 (трех) экз.; - фотоотчет о выполненных работах (в т.ч. скрытых), в эл. виде. По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет исполнительные схемы; паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы; иная необходимая документация, предусмотренная нормативными документами. |  |  |
| - 2.1.3 | Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей Справки по выполнению физических объемов (Приложение № 3), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т. ч. скрытых). |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика |  | -//- |
| - 3.1 | Гарантия качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование оговаривается в Договоре подряда. Подрядчик гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов выполненных работ в течение гарантийного срока - 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки выполненных работ (Акт КС2). Гарантия качества на материалы, поставляемые Подрядчиком, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки выполненных работ (Акт КС2). |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки Участника (Приложение 4).

#### 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора

#### 4.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

#### 4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.

# 5. Приложения

- 1.1-1.4. Ведомости дефектов и объемов работ;

2. Согласие на обработку персональных данных;

3. Справка по объемам выполненных работ;

4. Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки Участника;

5.1.-5.4. Сметные расчеты.

- 5.5. Реестр сметной стоимости.