## п. Пластун от ТП 1012
Приложение 1.1 к Техническим требованиям
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект: инв. № PR0010181 ВЛ-0.4КВ Ф-2 Быт от КТПН-1012 Поселок Пластун
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ № 4.25
Комиссия провела обследование: ВЛ-0.4КВ Ф-2 "Быт" от КТПН-1012 "Поселок" Пластун, Тернейского района , вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж
1 | Загнивание деревянных опор в верхней части и в районе бандажей достигает критических величин. Наблюдаются вываливание крюков, возможен излом стойки в месте крепления к приставке | шт. | 31 | Демонтаж опор деревянных одностоечных с ж/б приставкой: оп. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/3/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/2/2, 7/2/3, 7/2/4, 7/2/5, 7/2/6, 7/2/7, 8а, 8/1/1, 8/2, 8/3, 8/4, 15/1.
2 |  | шт. | 7 | Демонтаж опор деревянных двухстоечных с ж/б приставкой: оп. 7А, 7/2, 7/12, 7/2/1, 7/2/1/1, 8/1, 8/1в.
3 | С целью уменьшения затрат на эксплуатацию ВЛ, повышения качества напряжения, необходимо заменить непригодный к дальнейшей эксплуатации из-за многочисленных скруток провода, демонтаж провода АС-35 | 1 опора (4 провода) | 28 | Демонтаж провода АС-35 в пролётах опор: 3/1-3/8, 6-7а, 7-8, 7а-7/1, 8/1-8/5, 7/1-7/11,
4 | С целью уменьшения затрат на эксплуатацию ВЛ, повышения качества напряжения, необходимо заменить непригодный к дальнейшей эксплуатации из-за многочисленных скруток провода, демонтаж провода АС-35 | 1 опора (2 провода) | 20 | Демонтаж провода АС-35 в пролётах опор: 3/2-3/2/1, 3/3-3/3/1, 3/5-3/5/1, 3/6-3/6/1, 8а-7а, 8а-8, 7/2-7/2/1, 7/2/1-7/2/1/1, 7/2/1-7/2/7, 7/11-7/12, 7/11-7/11/1, 7/9-7/9/1
5 | Для выполнения работ по замене опор необходимо выполнить демонтаж-монтаж СИП 3х50 | 1 опора (3 провода) | 6 | Демонтаж провода СИП 3х50 в пролетах опор 8-8/1в, 8-8/1,8/1-8/1/1, 3-3/1.
6 | Ввода в дома выполнены с отступлением от ПУЭ голым проводом, который имеет многочисленные скрутки, демонтаж провода АС-16 | ответвление | 55 | Снятие ответвлений к зданиям (при количестве проводов в ответвлении: 2): 8/1в, 8, 8/1/1, 8/3(2шт), 8/4, 7/2(2шт), 7/3(2шт), 7/4(2шт), 7/5(2шт), 7/6, 7/7, 7/8(2шт), 7/9, 7/10(2шт), 7/11(2шт), 7/12, 7/9/1(2шт), 7/2/7, 7/2/6, 7/2/5, 7/2/4(2шт), 7/2/3(2шт), 7/2/, 7/2/1(2шт), 7/2/1/1, 3/1, 3/2(2шт), 3/3, 3/5(2шт), 3/6(2шт), 3/792щт), 3/8, 3/6/1(2шт), 3/5/1, 3/3/1(2шт, 3/2/1.
7 |  | ответвление | 2 | Снятие ответвлений к зданиям (при количестве проводов в ответвлении: 4): оп. 8/1, 8/5,
Установка опор, подвеска проводов
8 | Загнивание деревянных опор в верхней части и в районе бандажей достигает критических величин. Наблюдаются вываливание крюков, возможен излом стойки в месте крепления к приставке. Необходимо установка железобетонных опор. | шт. | 30 | Установка железобетонных одностоечных опор с развозкой конструкций и материалов: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/3/1, 8/1в, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/2/2, 7/2/3, 7/2/4, 7/2/5, 7/2/6, 7/2/7, 15/1.
9 |  | шт. | 4 | Установка железобетонных двухстоечных опор с развозкой конструкций и материалов: 8/1/1, 7/2/1, 7/2/1/1, 7/12
10 | Выполнить реконструкцию ВЛ, в связи с выносом опор с территории абонентов в пролете опор 5-7/2/1/1. Для соблюдения габарита требуется установка дополнительных опор в пролете опор 7/5-7/10 (2шт) | шт. | 3 | Установка дополнительной одностоечной железобетонной опоры с развозкой конструкций и материалов в пролете опор 5-7/2/1/1, 7/5-7/10
11 | установка укоса на ж/б опору | шт. | 4 | установка укоса опоре № 5, 7/2/1/1, 7/2/7, 3/8
12 | С целью уменьшения затрат на эксплуатацию ВЛ, повышения качества напряжения, необходимо заменить непригодный к дальнейшей эксплуатации из-за многочисленных скруток провода, монтаж провода СИП | переход | 12 | Подвеска провода на переходах через дороги в пролетах опор: от опоры 5 в сторону опоры 7/2/1/1, 7/2-7/2/1, 7/9-7/9/1, 7/11-7/11/1, 7/11-7/12, 8-8/1/в, 8/1-8/2, 3-3/1, 3/2-3/2/1, 3/3-3/3/1, 3/5-3/5/1, 3/6-3/6/1.
13 |  | км | 1.269 | Монтаж провода СИП2 3×50 в пролётах опор № 5-7/2/1/1, 7/2/1/1-7/2/1, 7/2/1-7/2/7, 7/2-7/2/1, 7/2-7-12, 7/11-7/11/1, 8/1-8/5, 3-3/8, 3/2-3/2/1, 3/3-3/3/1, 3/5-3/5/1, 3/6-3/6/1
14 | Для выполнения работ по замене опор необходимо выполнить демонтаж-монтаж СИП 3х50 (без учета материала) | км | 0.16 | Монтаж провода СИП 3х50 в пролетах опор 8-8/1в, 8-8/1, 8/1-8/1/1, 3-3/1.
15 | Ввода в дома выполнены с отступлением от ПУЭ голым проводом, который имеет многочисленные скрутки, монтаж провода СИП4 2х16 | ответвление | 55 | Устройство ответвлений к зданиям (при количестве проводов в ответвлении: 2): оп. 8/1в, 8, 8/1/1, 8/3(2шт), 8/4, 7/2(2шт), 7/3(2шт), 7/4(2шт), 7/5(2шт), 7/6, 7/7, 7/8(2шт), 7/9, 7/10(2шт), 7/11(2шт), 7/12, 7/9/1(2шт), 7/2/7, 7/2/6, 7/2/5, 7/2/4(2шт), 7/2/3(2шт), 7/2/, 7/2/1(2шт), 7/2/1/1, 3/1, 3/2(2шт), 3/3, 3/5(2шт), 3/6(2шт), 3/792щт), 3/8, 3/6/1(2шт), 3/5/1, 3/3/1(2шт, 3/2/1.
16 | Ввода в дома выполнены с отступлением от ПУЭ голым проводом, который имеет многочисленные скрутки, монтаж провода СИП4 4х16 | ответвление | 2 | Устройство ответвлений к зданиям (при количестве проводов в ответвлении: 4): оп. 8/1, 8/5,
Материалы(завозятся Подрядчиком на объект самостоятельно):
1. Давальческие материалы, получаемые Подрядчиком у Заказчика:
1.1 | Опора железобетонная СВ-95-3 | шт | 45
1.2 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 | 1000 м | 1.333
1.3 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 | 1000 м | 1.1
2. Материалы, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно (после предварительного согласования с Заказчиком):
2.1 | Узел крепление укоса, У-3 (СВ-95) (3.407.1-136) | шт. | 12
2.2 | Лента крепления F 207 (50м) ГОСТ Р 51177 | шт. | 2
2.3 | Скрепа для ленты NC-20 (1упк. 100шт) ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177 | 100 шт | 1
2.4 | Хомут стяжной Е778 ГОСТ ГОСТ («Нилед» Подольск) | 100 шт | 1
2.5 | Зажим анкерный клиновой PA 1500. ГОСТ 52373-2005 | шт | 34
2.6 | Кронштейн анкерный СА-16 ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177 | шт. | 55
2.7 | Кронштейн анкерный СА 2000.03 ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177 | шт. | 34
2.8 | Комплект промежуточной подвески ES-1500 ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177 | компл | 25
2.9 | Зажим ответвительный герметичный Р 70 ГОСТ Р 51177 | 100 шт. | 0.48
2.10 | Зажим анкерный клиновой DN 123 ГОСТ Р 51177 | 100 шт. | 0.55
2.11 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 ГОСТ Р 51177 | 100 шт | 1.14
2.12 | Кабельные ремешки KR1 ГОСТ 4261-82 | 100 шт | 0,5
2.13 | Плашечный зажим ПС-1-1 ГОСТ 4261-82 | шт | 10
2.14 | Плашечный зажим KZ1 ГОСТ 4261-82 | шт | 10
2.15 | Заземляющий проводник ЗП1М ГОСТ 57190 | шт | 10
2.16 | Адаптер РМСС ЕКF ГОСТ 58882-2020 | шт | 28
Транспортная схема
1 | База Дальнегорского РЭС -ВЛ-0,4 кВ Ф-1 "Поселок" КТПН 1012 "Поселок" п. Пластун | км. | 110 | Проезд в одну сторону
2 | Протяжённость ремонтируемого участка | км. | 1.429
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка железобетонных опор | т | 67.5
2 | Погрузка разгрузка провода и прочих материалов | т | 2.56
3 | Погрузка разгрузка деревянных опор | т | 21.6
4 | Погрузка разгрузка железобетонных приставок | т | 22.5
5 | Погрузка разгрузка провода и прочих материалов | т | 0.33
Примечание
1 | Работа выполняется в населенной местности, в охранной зоне ВЛ.
2 | Работы п.п. № 1-14 выполняются по типовому проекту 1.103.99, 9.0914, 19.0022.1