## КТПН-1014,1013
Приложение 1.2 к Техническим требованиям
Организация АО «ДРСК»
Филиал «Приморские электрические сети»
СП «Северные электрические сети»
Объект: инв. № PR0010182 ВЛ-0.4КВ Ф-1 "Поселок" от КТПН-1014 РС ПЛАСТУН ВЛ-0.4 кВ L=3,85 КМ,
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4.26
Комиссия провела обследование: ВЛ 0,4 Ф-1 Поселок от КТПН 1014 Гарнизон, ВЛ 0,4 Ф-2 1-е Мая от КТПН 1013 Мастерские вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж
1 | Загнивание деревянных опор в верхней части и в районе бандажей достигает критических величин. Наблюдаются вываливание крюков, возможен излом стойки в месте крепления к приставке | шт. | 23 | Демонтаж опор деревянных одностоечных с ж/б приставкой опоры: Ф-1 от ТП-1014: №21, 20, 18, 17, 16/1, 15, 14, 13, 12, 14/1, 14/2, 10/3/2, 10/3/3, 10/5/1, 8, 7/3, 7/2, 7/1, 6, 5, 4, 3; Ф-2 от ТП-1013: №5
2 |  | шт. | 11 | Демонтаж опор деревянных двухстоечных с ж/б приставкой опоры: Ф-1 от ТП-1014: №22, 19, 16/2, 10/3/1, 10/3/4, 9, 7/4, 7, 2, 1 Ф-2 от ТП-1013: №6
3 | С целью уменьшения затрат на эксплуатацию ВЛ, повышения качества напряжения, необходимо заменить непригодный к дальнейшей эксплуатации из-за многочисленных скруток провода АС-35; АС-25 | 1 опора (4 провода) | 28 | Демонтаж провода АС-35 в пролётах опор Ф-1 от ТП-1014: №1-24, 7-7/4
4 |  |  | 7 | Демонтаж провода АС-25 в пролётах опор Ф-1 от ТП-1014: №10-10/7
5 |  | 1 опора (2 провода) | 9 | Демонтаж провода АС-25 в пролётах опор: Ф-1 от ТП-1014: №16-16/2, 10/3-10/3/4, 10/5-10/5/1; Ф-2 от ТП-1013: №4-6
6 | В пролетах опор 1-10; 14-14/3; от ТП-3014 до оп.1 смонтирован провод СИП-2 3х50+1х54,6. Необходимо выполнить работы по демонтажу и монтажу данного провода. | 1 опора (3 провода) | 14 | Демонтаж провода СИП-2 3х50 в пролётах опор Ф-1 от ТП-1014: №1-10; 14-14/3; от ТП-3014 до оп.1
7 | Ввода в дома выполнены с отступлением от ПУЭ голым проводом, который имеет многочисленные скрутки, демонтаж провода АС-16 | ответвление | 33 | Снятие ответвлений к зданиям (при количестве проводов в ответвлении: 2): Ф-1 от ТП-1014: оп. 3 (2шт), 4(2шт), 5(2шт), 6(2шт), 7/1, 7/2(2шт), 10/3/1(2шт), 10/3/2(2шт), 10/3/3(2шт), 10/3/4(2шт), 16/1, 16/2, 17(3шт), 18(3шт), 19(3шт); Ф-2 от ТП-1013: оп.5(2шт), 6
8 | Ввода в дома выполнены с отступлением от ПУЭ голым проводом, который имеет многочисленные скрутки, демонтаж провода АС-16 | ответвление | 3 | Снятие ответвлений к зданиям (при количестве проводов в ответвлении: 4): опоры Ф-1 от ТП-1014: №21, 23, 24
Установка опор, подвеска проводов
9 | Загнивание опор в верхней части и в районе бандажей достигает критических величин. Наблюдаются вываливание крюков, возможен излом стойки в месте крепления к приставке | шт. | 20 | Установка одностоечных железобетонных опор с развозкой материалов по трассе Ф-1 от ТП-1014: №21, 20, 18, 17, 16/1, 15, 14/1, 14/2, 10/3/2, 10/3/3, 10/5/1, 8, 7/3, 7/2, 7/1, 6, 5, 4, 3; Ф-2 от ТП-1013: №5
10 |  | шт. | 11 | Установка двухстоечных железобетонных опор с развозкой материалов по трассе Ф-1 от ТП-1014: №22, 19, 16/2, 10/3/1, 10/3/4, 9, 7/4, 7, 2, 1; Ф-2 от ТП-1013: №6
11 | Значительное превышение нормированной длинны пролета для ВЛ 0,4 кВ | шт | 4 | Установка дополнительных промежуточных опор с развозкой материалов по трассе в пролетах опор Ф-1 от ТП-1014:№ 9-8, 15-16, 16/1-16/2, 10/3/2-10/3/3
12 | В связи с изменение угла ВЛ необходимо выполнить работы по установке укоса к опоре | шт | 3 | Установка укоса с развозкой материалов по трассе к опоре Ф-1 от ТП-1014:№17, 14, 12
13 | С целью уменьшения затрат на эксплуатацию ВЛ, повышения качества напряжения, необходимо заменить непригодный к дальнейшей эксплуатации из-за многочисленных скруток провода, монтаж провода СИП | км | 1.36 | Монтаж провода СИП-2 3х50 пролётах опор Ф-1 от ТП-1014:10-24, 10-10/7, 10/3-10/3/4, 10/5-10/5/1, 7-7/4, 16-16/2, Ф-2 от ТП-1013: 4-6
14 | В пролетах опор 1-10; 14-14/3; от ТП-3014 до оп.1 смонтирован провод СИП-2 3х50+1х54,6 Необходимо выполнить работы по демонтажу и монтажу данного провода, без учета материала | км | 0.56 | Монтаж провода СИП-2 3х50 в пролётах опор Ф-1 от ТП-1014: 1-10; 14-14/3; от ТП-1014 до оп.1
15 | Ввода в дома выполнены с отступлением от ПУЭ голым проводом, который имеет многочисленные скрутки, монтаж провода СИП4 2х16 | ответвление | 33 | Устройство ответвлений к зданиям (при количестве проводов в ответвлении: 2): Ф-1 от ТП-1014: оп. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7/1, 7/2, 7/2, 10/3/1, 10/3/1, 10/3/2, 10/3/2, 10/3/3, 10/3/3, 10/3/4, 10/3/4, 16/1, 16/2, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, Ф-2 от ТП-1013: оп.5(2шт), 6
16 | Ввода в дома выполнены с отступлением от ПУЭ голым проводом, который имеет многочисленные скрутки, монтаж провода СИП4 4х16 | ответвление | 3 | Устройство ответвлений к зданиям (при количестве проводов в ответвлении: 4): Ф-1 от ТП-1014: оп. 21, 23, 24
17 | На переходах не соблюдается габарит согласно ПУЭ | переход | 4 | Подвеска провода на переходах через дороги в пролетах опор: Ф-1 от ТП-1014: №10/3-10/3/1, 11-12, 16-17, 16/1-16/2.
Материалы(завозятся Подрядчиком на объект самостоятельно): | Материалы:
1. Давальческие материалы, получаемые Подрядчиком у Заказчика:
1.1 | Опора железобетонная СВ-95 | шт. | 49
1.2 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 | 1000 м | 0.66
1.3 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 | 1000 м | 0.06
1.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1 | 1000 м | 1.42
2. Материалы, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно (после предварительного согласования с Заказчиком):
2.1 | Узел крепление укоса, У-3 (СВ-95) (3.407.1-136) | шт | 14
2.2 | Зажим анкерный клиновой РА 1500 ГОСТ 52373-2005 | шт | 0.32
2.3 | Кронштейн анкерный CS 10.3 10800071 Nied ГОСТ («Нилед» Подольск) | шт | 32
2.4 | Зажим прокалывающий P 150 ГОСТ Р 51177 | шт | 40
2.5 | Зажим ответвительный герметичный P645 ГОСТ Р 51177 | 100 шт | 1.56
2.6 | Лента крепления F 207 (50м) ГОСТ Р 51177 | шт | 2
2.7 | Бугель NB 20 (1 упаковка 100 шт)ГОСТ (Русконнект) | шт | 100
2.8 | Зажим анкерный клиновой DN 123 ГОСТ Р 51177 | 100 шт | 0.72
2.9 | Хомут стяжной Е778 ГОСТ ГОСТ («Нилед» Подольск) | 100 шт | 0.5
2.10 | Плашечный зажим ПС-1-1 ГОСТ 4261-82 | шт | 8
2.11 | Плашечный зажим KZ1 ГОСТ 4261-82 | шт | 8
2.12 | Заземляющий проводник ЗП1М ГОСТ 57190 | шт | 13
2.13 | Адаптер РМСС ЕКF ГОСТ 58882-2020 | шт | 24
2.14 | Кронштейн анкерный CА-16 10800241 Nied ГОСТ («Нилед» Подольск) | шт | 72
2.15 | Комплект промежуточной подвески ES-1500 ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177 | компл | 24
Транспортная схема
1 | База ПМУ - ВЛ 0,4 Ф-1 Поселок от КТПН 1014 Мастерские | км | 50 | Проезд в одну сторону
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 1.92
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка железобетонных опор | т | 73.5
2 | Погрузка разгрузка провода и прочих материалов | т | 2.812
3 | Погрузка разгрузка деревянных опор | т | 21.6
4 | Погрузка разгрузка железобетонных приставок | т | 22.5
5 | Погрузка разгрузка провода и прочих материалов | т | 0.4
Примечание
1 | Работа выполняется в населенной местности, в охранной зоне ВЛ.
2 | Работы п.п. № 1-14 выполняются по типовому проекту 1.103.99, 9.0914, 19.0022.1