## ВЛ-0,4 Маргаритово
Приложение 1.4 к Техническим требованиям
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект: инв. № PR0024926 ВЛ-0.4КВ с.Маргаритово L=13.12КМ
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4.28
Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 Телевышка, ВЛ 0,4 Ф-4 Лесхоз от ТП-10/04 кВ № 2112 "Школа", ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 Центральная, Ф-1 Силовой от ТП-10/04 кВ № 2111 "Ферма" ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 Поселок от ТП-10/04 кВ № 2035 "Оващехранилище" с.Маргаритово (дефекты), вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж
1 | Загнивание опор в верхней части ,в сопряжении бандажей с ж/б приставками достигает критических величин. Наблюдается вываливание крюков,возможны изломы стоек в местах крепления к приставке. | шт. | 94 | Демонтаж опор деревянных одностоечных с ж/б приставкой: ТП 2035 Ф-2 Поселок оп. 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 5/5, 5/4, 5/3, 5/1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17/4,17/4/1, 17/6,17/7,17/8,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,28, 29, 30; ТП 2111 Ф-3 Центральная оп. 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/11, 3/12, 3/7/1, 3/7/2, 3/7/3; ТП 2111 Ф-1 Силовой оп. 8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,27/1; ТП 2112 Ф-3 Телевышка оп. 3, 7, 14, 15, 16, 24, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38; ТП 2112 Ф-4 Лесхоз оп. 4, 6, 9, 10/1, 11, 14, 14/1, 19/1, 21, 22.
2 |  | шт. | 17 | Демонтаж опор деревянных двухстоечных с ж/б приставкой: ТП 2035 Ф-2 Поселок оп. 17/1, 17/2, 17/3, 17/5; ТП 2111 Ф-3 Центральная оп. 1, 3/7/4, 3/10, 3/13, 3/14; ТП 2112 Ф-3 Телевышка оп. 6, 18, 39; ТП 2112 Ф-4 Лесхоз оп. 7, 8, 12, 17, 19.
3 |  | шт. | 1 | Демонтаж опор деревянных трехстоечных с ж/б приставкой: ТП 2111 Ф-3 Центральная оп.3
4 | С целью уменьшения затрат на эксплуатацию ВЛ, повышения качества напряжения, необходимо заменить непригодный к дальнейшей эксплуатации из-за многочисленных скруток провода, демонтаж провода АС-70 | 1 опора (4 провода) | 27 | Демонтаж провода АС 70 от ТП-2035 Ф-2 Поселок пролеты опор 5-32
5 | С целью уменьшения затрат на эксплуатацию ВЛ, повышения качества напряжения, необходимо заменить непригодный к дальнейшей эксплуатации из-за многочисленных скруток провода, демонтаж провода АС-35; 50 | 1 опора (4 провода) | 113 | Демонтаж провода АС 35 от ТП-2035 Ф-2 Поселок пролеты опор 4-4/7, 4-4/6А, 5-5/6, 17/2-17/8; ТП 2111 Ф-3 Центральная пролеты опор № 1-3, 3-3/14, 3/7-3/7/4; ТП 2112 Ф-3 Телевышка пролеты опор № 2-9; ТП 2112 Ф-4 Лесхоз пролеты опор 2-22 Демонтаж провода АС 50 от ТП 2111 Ф-1 Силовой пролеты опор 7-28
6 | С целью уменьшения затрат на эксплуатацию ВЛ, повышения качества напряжения, необходимо заменить непригодный к дальнейшей эксплуатации из-за многочисленных скруток провода, демонтаж провода АС-16 | 1 опора (2 провода) | 11 | Демонтаж провода АС-16 ТП-2035 Ф-2 Поселок пролеты опор 17-17/4, 17/4-17/4/1; ТП 2112 Ф-4 Лесхоз пролеты оп. 10-10/3, 14-14/1, 17-17/1, 19-19/1; ТП 2111 Ф-1 Силовой пролеты опор 27-27/1
7 | Ввода выполнены проводом СИП4 2х16. При замене опор и провода необходимо выполнить работы по демонтажу и монтажу вводов. | шт | 64 | Демонтаж ответвлений к зданиям (при количестве проводов в ответвлении: 2): ТП-2111 Ф-3 Центральная опоры 3/2,3/3(2шт), 3/4,/5,3/7/4,3/8,3/1,3/14; ТП 2111 Ф-1 Силовой опоры 15,18,21,24,27/1; ТП 2112 Ф-3 Телевышка опоры 7. ТП 2112 Ф-4 Лесхоз опоры 4,5,6,10,10/2(2шт),10/3(2шт),12,14,14/1,17/1,18,19/1,21,22. ТП-2035 Ф-2 Поселок опоры 4/1а,4/2а(2шт),4/4а,4/6а,4/1,4/2(2шт),4/3,4/4,4/5,4/6,4/7,5/2,11,14,17,18,21,22,23,24,25,29,31,32,17/2,17/4/1
| Ввода выполнены проводом СИП4 4х16. При замене опор и провода необходимо выполнить работы по демонтажу и монтажу вводов. | шт | 1 | Демонтаж ответвлений к зданиям (при количестве проводов в ответвлении: 4): ТП 2111 Ф-1 Силовой опора 8
Установка опор, подвеска проводов
8 | Загнивание деревянных опор в верхней части и в районе бандажей достигает критических величин. Наблюдаются вываливание крюков, возможен излом стойки в месте крепления к приставке. Необходимо установка железобетонных опор. | шт. | 84 | Установка железнобетонных одностоечных опор с развозкой конструкций и материалов: ТП 2035 Ф-2 Поселок оп. 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 17/1, 17/3, 17/4/1. ТП 2111 Ф-3 Центральная оп. 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/8, 3/9, 3/11, 3/12, 3/7/1, 3/7/2, 3/7/3. ТП 2111 Ф-1 Силовой оп.8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27. ТП 2112 Ф-3 Телевышка оп. 3, 7, 14, 15, 16, 24, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38. ТП 2112 Ф-4 Лесхоз оп. 4, 6, 9, 10/1, 11, 14/1, 14, 19/1, 22
9 |  | шт. | 18 | Установка железнобетонных двухстоечных опор с развозкой конструкций и материалов: ТП 2035 Ф-2 Поселок оп.17/2, 17/4, 5. ТП 2111 Ф-3 Центральная оп. 1, 3/7, 3/7/4, 3/10, 3/13, 3/14. ТП 2112 Ф-3 Телевышка оп. 6, 18, 39. ТП 2112 Ф-4 Лесхоз оп. 7, 8, 12, 17, 19, 21.
10 |  | шт | 1 | Установка железнобетонных трехстоечных опор с развозкой конструкций и материалов: ТП 2111 Ф-3 Центральная оп. 3
| На концевую двухстоечную железобетонную опору №28 необходимо установить укос | шт | 1 | ТП 2111 Ф-1 Силовой оп.28
11 | С целью уменьшения затрат на эксплуатацию ВЛ, повышения качества напряжения, необходимо заменить непригодный к дальнейшей эксплуатации из-за многочисленных скруток провода, монтаж провода СИП | км | 4.03 | Монтаж провода СИП 3х50+1х70 ТП-2035 Ф-2 Поселок пролеты опор № 5-32, 4-4/7, 4-4/6А, 5-5/6, 17-17/4, 17/4-17/4/1. ТП-2111 Ф-3 Центральная пролеты опор № 1-3, 3-3/14, 3/7-3/7/4. ТП 2111 Ф-1 Силовой пролеты опор № 7-28. ТП 2112 Ф-3 Телевышка пролеты опор № 2-9, 30-39. ТП 2112 Ф-4 Лесхоз пролеты опор № 2-22, 10-10/3, 14-14/1, 17-17/1, 19-19/1.
12 | Ввода выполнены проводом СИП4 2х16. При замене опор и провода необходимо выполнить работы по демонтажу и монтажу вводов, без учета провода | км | 0.17 | Монтаж провода СИП 2х16 ТП-2035 Ф-2 Поселок пролеты опор № 17-17/4, 17/4-17/4/1.
13 |  | шт | 64 | Монтаж ответвлений к зданиям (при количестве проводов в ответвлении: 2): ТП-2111 Ф-3 Центральная опоры 3/2,3/3(2шт),3/4,3/5,3/7/4,3/8,3/1,3/14. ТП 2111 Ф-1 Силовой опоры 15,18,21,24,27. ТП 2112 Ф-3 Телевышка опоры 7. ТП 2112 Ф-4 Лесхоз опоры 4,5,6,10,10/2(2шт),10/3(2шт),12,14,14/1,17/1,18,19/1,21,22. ТП-2035 Ф-2 Поселок опоры 4/1а,4/2а(2шт),4/4а,4/6а,4/1,4/2(2шт),4/3,4/4,4/5,4/6,4/7,5/2,11,14,17,18,21,22,23,24,25,29,31,32,17/2,17/4/1
| Ввода выполнены проводом СИП4 4х16. При замене опор и провода необходимо выполнить работы по демонтажу и монтажу вводов. | шт | 1 | Монтаж ответвлений к зданиям (при количестве проводов в ответвлении: 4): ТП 2111 Ф-1 Силовой опора 8
14 | На переходах не соблюдается габарит согласно ПУЭ | переход | 8 | Подвеска провода на переходах через дороги в пролетах опор: ТП-2111 Ф-3 Центральная пролеты опор № 1-2, 3/6-3/7. ТП 2112 Ф-4 Лесхоз пролеты опор №10-10/1,14-14/1,21-22. ТП 2035 Ф-2 Поселок пролеты опор №4-5,17-17/1, 31-32
Материалы (все материалы завозятся Подрядчиком на объект самостоятельно):
1. Давальческие материалы, получаемые Подрядчиком у Заказчика:
1.1 | Опора железобетонная СВ-95 | шт. | 124
1.2 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х70-0,6/1 | 1000 м | 4.19
1.3 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 | 1000 м | 0.18
2. Материалы, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно (после предварительного согласования с Заказчиком):
2.1 | Узел крепление укоса, У-3 (СВ-95) (3.407.1-136) | шт. | 21
2.2 | Кронштейн анкерный КАМ-4000 (СА 1500/2000) Nied ГОСТ («Нилед» Подольск) | шт. | 84
2.3 | Кронштейн анкерный КАМ-4000 (SO-253) Nied ГОСТ («Нилед» Подольск) | шт. | 65
2.4 | Зажим анкерный клиновой РА 1500 ГОСТ 52373-2005 | шт. | 84
2.5 | Зажим ответвительный СТ 70 Р ГОСТ Р 51177 | 100шт. | 1.61
2.6 | Комплект промежуточной подвески ES-1500 ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177 | компл. | 85
2.7 | Лента крепления F 207 (50м) ГОСТ Р 51177 | шт | 14
2.8 | Бугель NB 20 (1 упаковка 100 шт)ГОСТ (Русконнект) | 100 шт. | 5.98
2.9 | Зажим ответвительный изолированый ЗОИ P70 ГОСТ Р 51177 | 100 шт. | 0.94
2.10 | Адаптер изолированный для закороток и заземлений AIZZ ГОСТ 58882-2020 | шт | 24
Транспортная схема
1 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 4.3
2 | База Милоградовского участка Кавалеровского РЭС - ВЛ-0,4 кВ с Маргаритово | км | 20 | Проезд в одну сторону
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка железобетонных опор | т | 186
2 | Погрузка разгрузка провода и прочих материалов | т | 7.17
3 | Погрузка разгрузка деревянных опор | т | 62.88
4 | Погрузка разгрузка железобетонных приставок | т | 65.5
5 | Погрузка разгрузка провода и прочих материалов | т | 0.84
Примечание
1 | Работа выполняется в населенной местности, в охранной зоне ВЛ.
2 | Работы п.п. № 1-14 выполняются по типовому проекту 1.103.99, 9.0914, 19.0022.1