Техническое требование на оказание услуг

ОКПД2 33.14.19.000  «Техническое обслуживание устройств РЗА шин и линий 110 кВ для нужд СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование оказываемых услуг	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.Требования к услугам	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг:	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	7

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	7

2.2.	Требования к качеству услуг	8

Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)	12

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| СП | Структурное подразделение |
| НТД | Нормативный технический документ |
| ЛНА | Локальный нормативный акт |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ТБ | Техника безопасности |
| ОТ | Охрана труда |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| МТР | Материально-технические ресурсы (материалы, запасные части, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, и иные товары) |
| ИТР | Инженерно-технический работник |
| ТТ | Техническое требование |
| РЗиА | Релейная защита и автоматика |

Наименование оказываемых услуг

«Техническое обслуживание устройств РЗА шин и линий 110кВ для нужд СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС»

Цель оказания услуг

Выявление и устранение возникших отказов и изменений параметров устройств в целях предотвращения возможных отказов их функционирования.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | 689201, Чукотский автономный округ, Иультинский район, рп. Эгвекинот-1, Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | ОРУ Эгвекинотская ГРЭС; Главный щит управления Эгвекинотская ГРЭС | - |

Существующее положение

Вид деятельности: Техническое обслуживание.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Исполнитель использует собственное оборудование инструменты и программное обеспечение, необходимое для оказания услуг.

Доставка собственного оборудования и инструмента, материалов необходимых для оказания услуг, до места оказания услуг на площадке Заказчика производится Исполнителем за свой счет.

Заказчик предоставляет Исполнителю на этапе исполнения договора:

- место оказания услуг, место (помещение) для складирования оборудования и инструмента;

- техническую и конструкторскую документацию (технический паспорт, заводскую и местную инструкции по эксплуатации, технологические чертежи, схемы, приемо-сдаточную и исполнительную (отчетную) документацию при необходимости).

Основания, в соответствии с которыми выполняются работы:

Основанием для реализации мероприятия является производственная программа (технического обслуживания), в рамках которой осуществляется оказание услуг: «Техническое обслуживание устройств РЗА шин и линий 110кВ для нужд СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС»

Условия оказания услуг:

- производство работ в существующих зданиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования;

Иные требования и сведения общего характера

Работы выполняются на предоставляемой Исполнителю площадке, в месте оказания услуг, расположенном по адресу: 689201, Чукотский автономный округ, Иультинский район, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1, структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС.

Исполнитель обеспечивает свой персонал средствами связи, персональными компьютерами, выходом в глобальную компьютерную сеть самостоятельно и за свой счет.

Исполнитель обеспечивает проживание собственного персонала на весь период оказания услуг самостоятельно.

Исполнитель обеспечивает собственный персонал спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи спецодежды и спецобуви своими силами и за свой счет.

Требования к услугам

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг:

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Необходимо оказать услуги по профилактическому восстановлению устройств релейной защиты и автоматики, объем работ которого приведен в приложении №1 к техническому требованию. В объем работ включить: |  |  |  |
| 1.1 | Подготовительные работы | услуга | 1 |  |
| 1.2 | Внешний осмотр |  |  |  |
| 1.3 | Предварительная проверка заданных уставок |  |  |  |
| 1.4 | Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части релейной и коммутационной аппаратуры |  |  |  |
| 1.5 | Проверку электрических характеристик |  |  |  |
| 1.6 | Измерение и испытание изоляции |  |  |  |
| 1.7 | Комплексную проверку устройств |  |  |  |
| 1.8 | Проверку действия проверяемого устройства на коммутационную аппаратуру и восстановление цепей связи с другими устройствами |  |  |  |
| 1.9 | Проверку устройств рабочим током и напряжением |  |  |  |
| 1.10 | Подготовку устройств к включению |  |  |  |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Техническое обслуживание устройств РЗА шин и линий 110кВ Эгвекинотская ГРЭС | С даты заключения договора | Не позднее 30 сентября 2027г. |

Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Услуги по профилактическому восстановлению, контролю (техническому обслуживанию) систем возбуждения турбогенераторов проводятся в целях проверки исправности аппаратуры и цепей, соответствия уставок и характеристик реле заданным, восстановления износившейся аппаратуры и её частей, проверки устройства РЗА в целом. Профилактическое восстановление (наладка), контроль производится также в целях восстановления отдельных менее надежных (имеющих малый ресурс или большую скорость выработки ресурсов) элементов устройств.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг | Исполнителю необходимо предоставить заверенные копии: - разрешительных документов на соответствующие виды деятельности; - свидетельства о регистрации электролаборатории с правом проведения профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В (напряжение 110 кВ включительно), а также разрешение на проведение наладочных работ устройств релейной защиты. - свидетельств и удостоверений, подтверждающих компетентность работников, на оказание услуг; - действующих свидетельств о поверке на используемое в процессе оказания услуг оборудование и приборы. Во исполнение требований письма УФСБ России по Чукотскому АО от 11.03.2024 № 159/3/8-2097 «Об усилении антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ТЭК» для получения доступа на территорию СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС необходимо направить не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения услуг, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора следующие документы: - письмо на руководителя структурного подразделения с перечнем лиц, которые будут выполнять работы на территории объекта; - сведения о лицах из указанного перечня, подтверждающего принадлежность данных лиц к Исполнителю (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу); - копию страниц паспорта; - справку об отсутствии судимости | Согласие с требованием | - |
| 1.1.3. | Требование к безопасности оказания услуг | Исполнитель, в целях соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, организует обеспечение выполнения всех необходимых мероприятий за свой счет, в т. ч. обеспечение собственного персонала спецодеждой, спец. обувью согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи спецодежды и спец. обуви. При проведении технического обслуживания должны выполняться требования нормативных документов, правил по технике безопасности труда, правил по охране природы, «Правил противопожарного режима в Российской федерации» №390, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г., «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» (СНиП 21-01-97*),- РД 153-34.0-03.301-00 | Согласие с требованием | - |
| 1.1.4. | Общие требования к оказанию услуг | Исполнитель самостоятельно и за свой счёт приобретает материалы необходимые для проведения технического обслуживания. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требование к способам оказания услуг | Работы выполнить в соответствии с программой, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком в один этап; До начала оказания услуг (за 14 календарных дней) Исполнитель предоставляет Заказчику письмо о допуске персонала для оказания услуг с указанием сведений о содержании, объеме, сроках оказания услуг, их должности, с предоставлением копий квалификационных удостоверений. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ред. 28.09.2010 г) | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | До начала работ Исполнитель должен быть ознакомлен с объемом оказываемых услуг, сроком предоставления услуг, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с локальными нормативными документами Заказчика. Подготовку рабочих мест и допуск бригад к выполнению работ производит персонал Заказчика в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда РФ от 15.12.2020 года № 903н. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |
| 1.4.1. | Требования к применяемым при оказании услуг, оборудованию и материалам | При выполнении работ должны использоваться приборы и оборудование Исполнителя, прошедшие в установленном порядке метрологическое обслуживание (наличие свидетельств о поверке средств измерений) в соответствии с требованиями государственных стандартов; | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу исполнителя | Персонал Исполнителя, оказывающий услуги на объектах Заказчика обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности; Наличие соответствующей квалификации, допусков к данным видам работ и удостоверений; Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом; | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к персоналу исполнителя | Исполнитель не позднее, чем за два дня до начала выполнения очередных работ на устройствах РЗА согласовывает с Заказчиком программу проверки релейной защиты в объёме «В», «К», «К1», «Н». Оказание услуг без утвержденной и согласованной программы проверки релейной защиты не допускается. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к персоналу исполнителя | К началу оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику согласованный с ним график оказания услуг с подробным описанием видов и сроков выполнения работ, а также список лиц, ответственных за безопасное выполнение работ по нарядам и распоряжениям и заверенные копии квалификационных удостоверений | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг | Результатом технического обслуживания релейной защиты и автоматики линий и шин 110кВ является безотказная работа устройств по заводским параметрам. | Согласие с требованием | - |
|  | Общие требования к результатам услуг | Исполнитель сдает, а Заказчик принимает оказанные услуги в соответствии с договорной документацией | Согласие с требованием | - |
|  | Общие требования к результатам услуг | Сдача-приемка оказанных услуг производится оформлением в установленном порядке акта об оказании услуг и справки о стоимости работ. | Согласие с требованием | - |
|  | Общие требования к результатам услуг | Приемка оказанных услуг Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта об оказании услуг. | Согласие с требованием | - |
|  | Общие требования к результатам услуг | В случае мотивированного отказа от приемки услуг Заказчик указывает перечень необходимых доработок за счет Исполнителя, порядок и срок их выполнения. | Согласие с требованием | - |
|  | Общие требования к результатам услуг | В случае досрочного оказания услуг Заказчик вправе принять и оплатить оказанные услуги. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг | Сдача-приемка услуг осуществляется в сроки, определенные настоящим Техническим требованием путем подписания Акта об оказании услуг; По завершению оказания услуг Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Заказчику: - акт об оказании услуг; - счет; счет-фактуру (при необходимости), оформленные в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 (с изменениями). Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг | - Результаты работ оформляются Исполнителем в журнале оперативных указаний по релейной защите и автоматике, техническими актами, протоколами, электрическими схемами. - Результаты выполненных испытаний и наладки оформляются техническими актами, протоколами испытаний. - Записи в журнале оперативных указаний по релейной защите и автоматике выполняются Исполнителем непосредственно в день окончания работ. - Технические акты и протоколы оформляются Исполнителем не позднее двух дней после полного окончания работ на месте оказания услуг. При завершении работ Исполнитель передает Заказчику согласованный технический отчёт, в котором должно быть отражено: а) соответствие технического состояния приборов, аппаратуры управления, сигнализации и защит, внутренней и внешней коммутации, кабельных связей и трубных проводок требованиям нормативно-технических документов, правилам технической эксплуатации и заводским инструкциям; б) результаты проведения следующих контрольных операций: - измерительные приборы включены в работу и при этом проверены целостность измерительных линий, надежная работа кинематики регистрирующих и контактных устройств, правильность уставок защит и сигнализации; - схемы управления электроприводами опробованы в работе, опробована работа сигнализации, указателей положения регулирующих органов, работа электроприводов по командам из цепей защит и блокировок; - технологические защиты опробованы и проверены путем имитации срабатывания датчиков с воздействием через выходные реле схем защит на исполнительные устройства. в) внешний вид и чистота приборов и аппаратуры щитов, пультов и сборок (отсутствие царапин и нарушений окраски, пыли и грязи). г) исправность дверей и замков сборок, панелей и пультов; д) наличие протоколов проверки и наладки аппаратуры, паспортов измерительных приборов, используемых в работе или документов, заменяющих паспорта. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | ### Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) | Услуги необходимо оказать в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-техническими и руководящими документами, в том числе: - Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем. Электротехническая часть, часть 1 разд.4 - М.: СПО ОРГРЭС, 2002; - РД 153-34.3-35.613-2000. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ; - РД 153-34.0-35.617-2001. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ. -М.: СПО ОРГРЭС, 2001; - Стандарт организации СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования»; - «Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок (утв. приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555); - Стандарт организации СТО РусГидро 02.02.156-2025 «Релейная защита и автоматика. Организация оперативного обслуживания. Нормы и требования» - Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики утв. Приказом № 1013 от 25.10.2017; - СТО 70238424.27.100.006-2008 Ремонт и ТО оборудования, ЗиС электростанций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями, нормы и требования; - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ утвержденными приказом Минэнерго №1070 от 04.10.2022 года; - Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем. Электротехническая часть, ч.1 разд. 4; - Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда РФ от 15.12.2020 года № 903н; - Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных приказом Министерства труда РФ от 27.11.2020 г. № 835н; - СО 153-34.20.120-2003 «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ,7-е издание); - СТО 34.01‑23.1‑001‑2017 Объем и нормы испытания электрооборудования; В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя | - Гарантийный срок на результат услуг должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Акта приемки оказанных услуг; - Надлежащее качество оказания услуг в полном объеме в соответствии с настоящим Техническим требованием, РД, методиками и другой действующей нормативно-технической документацией; - Надлежащее оформление документации по оказанной услуге. - Выполнение всех работ в установленные сроки; - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям (сооружениям) Заказчика в размере затрат на восстановление. | Согласие с требованием | - |
| 5. | Прочие требования к оказываемым услугам |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Требование к опыту | Наличие у Участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) оказания Услуг по Техническому обслуживанию РЗиА линий и шин 110 кВ за последние 3 (три) года. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника, не оцениваются. Данный критерий является отборочным, отсутствие опыта будет являться основанием для отклонения заявки. | Согласие с требованием | ### В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: ### - копии договоров, подписанных с обеих сторон; ### -копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |

Список Приложений

Приложение № 1: Объем работ