## 1
Приложение №1.1 к ТТ
Требования ЦЭС
№ п/п	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки	Ед. / изм.	Кол-во	Технические характеристики	Предложение / участника
1	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 4x2.5-0.66/1кВ (ВВГнг(A)-LS 4x2.5)	км	0,100	Маркировка: ВВГнг-LS Количество жил: 4 Сечение жилы, мм: 2,5 Минимальная температура монтажа: от -50 °С до 50 °С Срок эксплуатации: 30 лет Материал жилы: Медная жила Минимальный радиус изгиба при монтаже: 110 Номинальная частота, Гц: 50 Количество жил1: 4 Максимальный наружный диаметр (мм): 11 Класс пожарной безопасности: П1б.8.2.2.2 Вес, кг/км: 226 Изоляция1: ПВХ композиция пониженной пожароопасности Токопроводящая жила: медная Обмотка: нетканое полотно для многожильных кабелей с секторными жилами Оболочка1: ПВХ композиция пониженной пожароопасности Маркировка жил: цветовая или цифровая Активное сопротивление, Ом/км: 7,4 Индуктивное сопротивление, Ом/км: 0,116 Номинальное переменное напряжение, кВ: 0,66/1 Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35°C: 0,98 Допустимый ток односекундного короткого замыкания (кА): 0,27 Маркировка1: ВВГнг-LS Единица измерения: км Склад: № 1 Код: 432725
2	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 4х4-0.66кВ (ВВГнг(A)-LS 4x4-0.66кВ)	км	0,100	Испытание переменным напряжением 3 кВ частотой 50 Гц Минимальная строительная длина по заказу потребителя Допустимая температура нагрева жил 70 °C Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 10,1 МОм·км Максимальная температура нагрева жил 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ Диапазон рабочих температур −60...+50 °C Длительно допустимый ток 33 А на воздухе, 43 А в земле Сопротивление изоляции при 70 °С не менее 0,005 МОм·км Минимальный радиус изгиба 7,5 наружных диаметров Испытательное время выдержки 10 мин Допустимый ток односекундного КЗ 0,43 кА Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления Переменное напряжение номинальное 0,66 кВ частотой 50 Гц
3	Провод установочный ПуВ 1x2.5 (ПуВ (ПВ 1) 1х2,5)	км	0,100	ип экрана отсутствует Тип брони отсутствует Материал жилы медная Материал изоляции поливинилхлоридная (ПВХ) Частота, Гц 400 Температура монтажа, не ниже, °С -15 Температура эксплуатации, °С - 50 … + 65 Маркировка изоляции цветовая Минимальный радиус изгиба, Dₙ 10 Гарантийный срок эксплуатации, лет 3 Срок службы, не менее лет 20 Тип установочные Конструкция токопроводящей жилы однопроволочная Коллекция Кабель для дома Количество жил, шт 1 Номинальное сечение жил, мм.кв. 2,5 Номинальное напряжение, В 450/750 Цвет изоляции Синий Класс гибкости жил 1 Элемент каталога Провод ПуВ [17836]
4	Провод установочный ПуВ 1x1.5 (ПуВ (ПВ 1) 1х1,5)	км	0,100	кабель ПВ1/ПуВ 1х1,5 50м желто-зеленого цвета (ГОСТ) от производителя РЭМЗ/TDM. Данное изделие представляет собой установочный кабель, выполненный из меди, что обеспечивает надежную и стабильную передачу сигнала. Жесткая изоляция из ПВХ придает кабелю долговечность и защиту от внешних воздействий. Основные характеристики этого кабеля включают в себя сечение 1х1,5 мм² и длину 50 метров. Цветовая маркировка в желто-зеленых тонах соответствует ГОСТу, что облегчает его использование и монтаж. Подходит для различных установочных работ, обеспечивая надежное электрическое соединение. Кабель РЭМЗ/TDM - выбор тех, кто ценит качество и надежность в электроустановочных работах.
5	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 14х1.5 (КВВГЭнг(A)-LS 14х1.5)	км	0,100	Тип изделия Кабель Марка КВВГЭнг(A)-LS Количество жил 14 Сечение жилы, мм2 1.5 Номинальное напряжение кабеля (провода), В 660 Материал жилы Медь Тип исполнения кабельного изделия нг(A)-LS Материал экрана кабеля Медь Материал оболочки Пвх пониженной пожарной опасности Материал изоляции ПВХ пластикат пониженной пожароопасности Диапазон рабочих температур от -50 до +50 Наличие защитного покрова Нет Наличие экрана Да Масса, кг 0.489 Код ТНВЭД 8544499108
6	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1.5 (КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5)	км	0,200	Диапазон рабочих температур: от -50 °С до +50 °С Номинальное напряжение переменного тока, кВ: 0,66 частотой 100 Гц Номинальное напряжение постоянного тока, кВ: 1 частотой 100 Гц Класс гибкости жил: 1 или 2 Строительная длина: 150 м Максимальная рабочая температура жилы при эксплуатации: +70°С Время выдержки при испытании: 5 мин Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 6 МОм·км Испытание переменным током, частотой 50 Гц, кВ: 2,5 Пиковое значение испытательного напряжения, не менее, кВ: 12 Относительная влажность воздуха при температуре до +35 0с: до 98% Допустимая температура нагрева жил: 70 °C Максимальная температура нагрева жил при токе КЗ: 160°C Температура монтажа: -15°C Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров Срок службы: 30 лет Гарантийный срок эксплуатации: 3 года ТУ и ГОСТ кабеля КВВГЭнг(A)-LS ГОСТ 1508-78 ГОСТ 26411-85 ГОСТ 7006-72 ТУ 16.К71-310-2001
7	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2.5 (КВВГЭнг(A)-LS 4х2.5)	км	0,100	Технические характеристики кабеля КВВГЭнг(A)-LS Диапазон рабочих температур: от -50 °С до +50 °С Номинальное напряжение переменного тока, кВ: 0,66 частотой 100 Гц Номинальное напряжение постоянного тока, кВ: 1 частотой 100 Гц Класс гибкости жил: 1 или 2 Строительная длина: 150 м Максимальная рабочая температура жилы при эксплуатации: +70°С Время выдержки при испытании: 5 мин Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 6 МОм·км Испытание переменным током, частотой 50 Гц, кВ: 2,5 Пиковое значение испытательного напряжения, не менее, кВ: 12 Относительная влажность воздуха при температуре до +35 0с: до 98% Допустимая температура нагрева жил: 70 °C Максимальная температура нагрева жил при токе КЗ: 160°C Температура монтажа: -15°C Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров Срок службы: 30 лет Гарантийный срок эксплуатации: 3 года ТУ и ГОСТ кабеля КВВГЭнг(A)-LS ГОСТ 1508-78 ГОСТ 26411-85 ГОСТ 7006-72 ТУ 16.К71-310-2001
8	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х6 ГОСТ 26411 (КВВГЭнг(A)-LS 4х6 ГОСТ 26411)	км	0,200	Технические характеристики кабеля КВВГЭнг(A)-LS Диапазон рабочих температур: от -50 °С до +50 °С Номинальное напряжение переменного тока, кВ: 0,66 частотой 100 Гц Номинальное напряжение постоянного тока, кВ: 1 частотой 100 Гц Класс гибкости жил: 1 или 2 Строительная длина: 150 м Максимальная рабочая температура жилы при эксплуатации: +70°С Время выдержки при испытании: 5 мин Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 6 МОм·км Испытание переменным током, частотой 50 Гц, кВ: 2,5 Пиковое значение испытательного напряжения, не менее, кВ: 12 Относительная влажность воздуха при температуре до +35 0с: до 98% Допустимая температура нагрева жил: 70 °C Максимальная температура нагрева жил при токе КЗ: 160°C Температура монтажа: -15°C Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров Срок службы: 30 лет Гарантийный срок эксплуатации: 3 года ТУ и ГОСТ кабеля КВВГЭнг(A)-LS ГОСТ 1508-78 ГОСТ 26411-85 ГОСТ 7006-72 ТУ 16.К71-310-2001
9	Кабель контрольный КВВГ 4х4 ГОСТ1508-78 (КВВГ 4х4)	км	0,100	Срок службы не менее 15 лет с даты изготовления Минимальный радиус изгиба 6 наружных диаметров Испытание переменным напряжением 2,5 кВ частотой 50 Гц Минимальная строительная длина не менее 150 м Переменное напряжение номинальное 0,66 кВ частотой до 100 Гц Испытательное время выдержки 5 мин Диапазон рабочих температур −50...+50 °C Постоянное напряжение номинальное 1 кВ не менее 25 лет при прокладке в помещениях Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 9,0 МОм·км Доля маломеров в партии не более 10% кусками от 51 м, не более 5% — 20...50 м
10	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х4 (КВВГЭнг(A)-LS 7х4)	км	0,300	Испытательное время выдержки 5 мин Доля маломеров в партии не более 10% кусками от 51 м, не более 5% — 20...50 м Переменное напряжение номинальное 0,66 кВ частотой до 100 Гц Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 9,0 МОм·км Испытание переменным напряжением 2,5 кВ частотой 50 Гц Постоянное напряжение номинальное 1 кВ Диапазон рабочих температур −50...+50 °C Минимальная строительная длина не менее 150 м Минимальный радиус изгиба 6 наружных диаметров Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления
11	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х2.5 (КВВГЭнг(A)-LS 7х2.5)	км	0,050	Диапазон рабочих температур: от -50 °С до +50 °С Номинальное напряжение переменного тока, кВ: 0,66 частотой 100 Гц Номинальное напряжение постоянного тока, кВ: 1 частотой 100 Гц Класс гибкости жил: 1 или 2 Строительная длина: 150 м Максимальная рабочая температура жилы при эксплуатации: +70°С Время выдержки при испытании: 5 мин Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 6 МОм·км Испытание переменным током, частотой 50 Гц, кВ: 2,5 Пиковое значение испытательного напряжения, не менее, кВ: 12 Относительная влажность воздуха при температуре до +35 0с: до 98% Допустимая температура нагрева жил: 70 °C Максимальная температура нагрева жил при токе КЗ: 160°C Температура монтажа: -15°C Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров Срок службы: 30 лет Гарантийный срок эксплуатации: 3 года ТУ и ГОСТ кабеля КВВГЭнг(A)-LS ГОСТ 1508-78 ГОСТ 26411-85 ГОСТ 7006-72 ТУ 16.К71-310-2001
12	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1.5 (КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5)	км	0,100	Диапазон рабочих температур: от -50 °С до +50 °С Номинальное напряжение переменного тока, кВ: 0,66 частотой 100 Гц Номинальное напряжение постоянного тока, кВ: 1 частотой 100 Гц Класс гибкости жил: 1 или 2 Строительная длина: 150 м Максимальная рабочая температура жилы при эксплуатации: +70°С Время выдержки при испытании: 5 мин Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 6 МОм·км Испытание переменным током, частотой 50 Гц, кВ: 2,5 Пиковое значение испытательного напряжения, не менее, кВ: 12 Относительная влажность воздуха при температуре до +35 0с: до 98% Допустимая температура нагрева жил: 70 °C Максимальная температура нагрева жил при токе КЗ: 160°C Температура монтажа: -15°C Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров Срок службы: 30 лет Гарантийный срок эксплуатации: 3 года ТУ и ГОСТ кабеля КВВГЭнг(A)-LS ГОСТ 1508-78 ГОСТ 26411-85 ГОСТ 7006-72 ТУ 16.К71-310-2001
13	Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 7х1.5 (КВВГнг(A)-LS 7х1.5)	км	0,050	Диапазон рабочих температур: от -50 °С до +50 °С Номинальное напряжение переменного тока, кВ: 0,66 частотой 100 Гц Номинальное напряжение постоянного тока, кВ: 1 частотой 100 Гц Класс гибкости жил: 1 или 2 Строительная длина: 150 м Максимальная рабочая температура жилы при эксплуатации: +70°С Время выдержки при испытании: 5 мин Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 6 МОм·км Испытание переменным током, частотой 50 Гц, кВ: 2,5 Пиковое значение испытательного напряжения, не менее, кВ: 12 Относительная влажность воздуха при температуре до +35 0с: до 98% Допустимая температура нагрева жил: 70 °C Максимальная температура нагрева жил при токе КЗ: 160°C Температура монтажа: -15°C Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров Срок службы: 30 лет Гарантийный срок эксплуатации: 3 года ТУ и ГОСТ кабеля КВВГнг(A)-LS ГОСТ 1508-78 ГОСТ 26411-85 ГОСТ 7006-72 ТУ 16.К71-310-2001