Приложение № 1.1 к техническому заданию / по закупке № ___ лот___ / Приложение № 1-6/9 / К Приказу «Об учетной политике / АО «ДРСК»

Организация ДРСК
Филиал ХЭС
СП ЦЭС Южный РЭС
Объект Инв. № HB008283; Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-3556 жил массив ДВ Птицефабрика

# ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
# Комиссия провела обследование КЛ 0,4 кВ Ф-11 яч.6 ТП-3556 — Комсомольская 4, Ленина 12 вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом
№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измере / ния	Коли чество	Наименование работ
				Земляные работы
1	Ослабление изоляции в кабеле из-за смятия наружного покрова, химическая коррозия металлической оболочки. Год прокладки 1974 г. Резервный кабель отсутствует. КЛ проложен по дворовой территории под асфальтом и коммуникациями / Ближайшая ТП для запитки домов Комсомольская -4 и Ленина -12 является ТП-3557, что уменьшает длину кабельной линии.	м3	0,14	Шурфование грунта (по обе стороны автодороги)
2		м3	3	Разработка котлованов вручную (с правой и с левой стороны автодороги (без креплений с откосами) / 2,0х1,5х1,0 м
3		м3	11,25	Разработка траншеи вручную от дороги к ТП-3557 (без креплений с откосами) / 25х0,5х0,9м
4		м3	15,3	Разработка траншеи вручную (без креплений с откосами) от дороги к дому Комсомольская-4 34х0,5х0,9м
5		м3	18	Разработка траншеи вручную (без креплений с откосами) от дома Комсомольская-4 к дому Ленина-12 40х0,5х0,9м
6				ГНБ
7		шт	1	Монтаж установки горизонтально направленного бурения
8		м.	10х2	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ для труб наружным диаметром 160 мм (10 метров в 2 нитки)
9		шт	1	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения
10		м.	10х2	Протаскивание футляров под две кабельных линий.
11		м	10х2	Прокладка кабеля 0.4 кВ в футлярах.
				Укладка кабеля в грунт
12		п.м.	99	Устройство постели в траншее для 2-х кабелей
13		км	0,099х2	Прокладка кабеля по дну траншеи масса 1 м кабеля: до 3 кг (в две нитки)
14		шт	1584	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом в 2 нитки / 99/0,12*2=1584шт
15		м3	9,9	Засыпка траншеи песчаной смесью_(1группа) толщиной 20см после прокладки кабеля. / 99х0,5х0,2м
16		м.	198	Прокладка опознавательной ленты для кабелей в траншее.
17		м3	148	Обратная засыпка траншей выработанным грунтом 2 / группы (вручную) с уплотнением (с левой и с правой стороны дороги) / 99х1,5х1,0м
				Монтажные работы
18		м. / м.	8 / 34	Заводка и крепление проложенных кабелей по потолочному перекрытию подвалов до узла ввода РУ 0,4: / - Ленина -12; / - Комсомольская-4
19		м.	0,5	Пробивка фундамента для укладки труб в кабельный канал в РУ 0,4 ТП-3557
20		шт	1	Устройство ввода (гибкого)
21		1 проход	1	Герметизация проходов при вводе кабелей под фундаментом ТП-3557
22		кг	14,47	Защита кабеля от меха-нических повреждений на фундаментах домов и ТП в месте выхода из земли (Сталь угловая: 80х80 мм толщ.8мм, длиной 1,5м) / Вес 1п/м 9,65кг / 9,65*1,5=14,47кг
23		шт.	6	Монтаж внутренней концевой муфты термо-усаживаемой 1 КВТп 4х (70 -120)
24		шт.	2	Монтаж, установка рубильников в ТП-3557 РУ 0,4 кВ яч.7 Ф-11, Ф-12
25		шт.	2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 в ТП-3557
26		шт.	4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 в РУ домов

	Материалы
	Материал Заказчика
1	Кабель АВБШв 4х95	км.	0,324	(10*2+99*2+(8+34)*2) *1,045 (7%-змейка) Материал Заказчика
2	Муфта кабельная концевая / 1 КНТп-4х(70-120)	шт.	6	Материал Заказчика
3	РПС-2/Л УХЛЗ 250	шт.	1	Материал Заказчика
4	РПС-2/П УХЛЗ 250	шт.	1	Материал Заказчика
5	Труба защитная ПВ-0 SDR17 160/120 N1250F3 ТУ 22.21.21-001-42230346-2017 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 (SDR17160-F3)	м	20 +1	1м в ТП Материал Заказчика
	Материал Подрядчика
6	Бентонит ГОСТ 28177-89	т	0,2
7	Полимер для стабилизации буровых скважин ГОСТ Р 56946-2016	т	0,021474
8	Лента сигнальная Осторожно кабель 100м 250мм красный/черный ЛСЭ-250	шт	1	100п/м
9	Сталь угловая: 80х80 мм б=8мм	т	0,015
10	Песок природный для строительных: работ средний	м3	15,2955	5,0985 м3— песчаная постель для кабеля в траншее / 10,197м3 обратная засыпка
11	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	шт	1584	99/0,120*2

	Транспортная схема
27	База РЭС – место работ	км	1
	Погрузо-разгрузочные работы

Ремонт участок проходит по населенной местности. Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. Работу производить с отключением КЛ 0,4 кВ Ф-11 яч.6 ТП-3556. Работы выполняются, в т.ч. , в холодный период.