1

8

Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.22.22.140. Выполнения работ по капитальному ремонту КЛ 0,4 кВ структурного подразделения "Центральные  электрические сети", филиала "Хабаровские электрические сети» 
Лот № 113601-РЕМ ПРОД-2026-ДРСК-ХЭС
СОДЕРЖАНИЕ
1.
Общие сведения
3
1.1.
Наименование закупаемых работ
3
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
3
2.
Требования к продукции
4
2.1.
Требования к объемам и срокам выполнения работ
4
2.1.1.
Требования к видам и объемам работ
4
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
4
2.1.2.
Требования к срокам выполнения работ
4
Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
4
2.2.
Требования к качеству работ
4
Таблица 4. Требования к качеству работ
5
3.
Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
8
4.
Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора
8
5.
Приложения
8


Общие сведения
Наименование закупаемых работ
ОКПД2 42.22.22.140. Выполнения работ по капитальному ремонту КЛ 0,4 кВ структурного подразделения "Центральные  электрические сети", филиала "Хабаровские электрические сети
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	 КЛ 0,4 кВ Ф-11 яч.6 ТП-3556 

	643, 681000, Хабаровский край, Хабаровский район
	Кабельная линия 0,4 кВ ТП-3556 - жилмассив ДВ Птицефабрика
 Инв.№HB008283.
	Эксплуатирующая организация: СП «Центральные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «ХЭС»

	2. 
	 КЛ 0,4 кВ Ф-15 яч.7 ТП-3556

	643, 681000, Хабаровский край, Хабаровский район
	Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-3556 ул. Школьная

Инв.№HB008260
	Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-3556 ул. Школьная


Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н), СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СП 45.13330.2017, СП 76.13330.2016).
1.2. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.2.1. Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада филиала АО «ДРСК» - «Хабаровские электрические сети» в г. Хабаровск, следующие материалы: 
Таблица 2. Список МТР, передаваемых от Заказчика Подрядчику: 
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки МТР         

	КЛ 0,4 кВ Ф-11 яч.6 ТП-3556

	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х95мс(N)-1000
	км
	0,324
	Май

	Муфта кабельная концевая 1 КНТп-4х(70-120)
	шт
	6
	Май

	Труба защитная ПВ-0 SDR17 160/120 N1250F3 ТУ 22.21.21-001-42230346-2017 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 (SDR17160-F3)
	м
	21
	Май

	Разъединитель РПС-2Л-250А-ПВ250А-УХЛ3
	шт
	1
	Май

	Разъединитель РПС-2/2П-250А-ПВ250А-УХЛ3
	шт
	1
	Май

	КЛ 0,4 кВ Ф-15 яч.7 ТП-3556 

	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х95мс(N)-1000,
	км
	0,236
	Май

	Муфта кабельная концевая 1 КНТп-4х(70-120)
	шт
	4
	Май

	Труба защитная ПВ-0 SDR17 160/120 N1250F3 ТУ 22.21.21-001-42230346-2017 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 (SDR17160-F3),
	м
	20
	Май


2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№

п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	КЛ 0,4 кВ Ф-11 яч.6 ТП-3556 

- Земляные работы,

- ГНБ,

- Прокладка кабеля
	В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.1 к настоящим Техническим требованиям)

	2. 
	КЛ 0,4 кВ Ф-15 яч.7 ТП-3556 

- Земляные работы,

- Прокладка кабеля,

- Восстановление асфальтобетонного покрытия
	В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.2 к настоящим Техническим требованиям)


2.1.2. Требования к срокам выполнения работ                                                                              
Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	КЛ 0,4 кВ Ф-11 яч.6 ТП-3556 
	 С момента заключения договора, но не ранее 01.06.2026
	В течение 3-х  месяцев с даты начала выполнения работ

	2. 
	КЛ 0,4 кВ Ф-15 яч.7 ТП-3556
	
	


2.2. Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	

	1.1.1
	Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.1.2
	После выполнения полного объема работ Подрядчик:

- производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов;

- подписывает акт приемки объекта из ремонта
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-

	1.2.1
	Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР выполняется с требованиями к разработке, указанными в (Приложение №3 к техническому требованию). ППР необходимо предоставить на согласование и утверждение главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.2.2
	Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-

	1.3.1
	Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.3.2
	Цветовые, текстурные решения материалов, эскизы предупреждающих плакатов и др. перед применением согласуются с Заказчиком.
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-

	1.4.1
	Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-

	1.5.1
	Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме».
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.5.2
	Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020 г. № 930н)
	

	1.5.3
	Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ):

- без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ;

- испытаниях оборудования повышенным напряжением;

- выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого;

- иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ
	

	1.5.4
	Подрядчик:

- обеспечивает участие своего персонала в получении вводного и первичного на рабочем месте инструктажей, проводимых персоналом Заказчика с применением видеофиксации;

- обеспечивает участие своего персонала, допускаемого в электроустановки Заказчика в качестве командированного персонала или в качестве персонала строительно-монтажных (ремонтных, наладочных) организаций, в проводимой персоналом Заказчика видеофиксации допусков персонала Подрядчика к работе в электроустановках Заказчика;

- обеспечивает участие своего персонала, выполняющего работы на объектах Общества в составе бригад, в проводимых персоналом Заказчика проверках данных бригад с применением видеофиксации;

- совместно с уведомлением о допуске (сопроводительным письмом) обеспечивает предоставление согласий вышеуказанного персонала на обработку персональных данных по форме Приложения 6 к техническим требованиям (Приложение В к Порядку работы с переносными средствами видеофиксации в АО «ДРСК» Прк-СМОЗиОБТ-9.1-01/09-26).
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-

	2.1. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-

	2.1.1
	Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	2.1.2
	Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей Заказчику Акта приемки объекта из ремонта, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых).
	

	2.1.3
	Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т. ч. скрытых).
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-

	3.1
	Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника (приложение 5 к Техническим требованиям)
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
4. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.
Приложения
Приложение № 1.1 – 1.2: Ведомости дефектов и объемов работ;

Приложение № 2: Справка по объемам выполненных работ;

Приложение № 3: Требования к содержанию проекта производства работ подрядных организаций;

Приложение № 4: Сметная документация;

Приложение № 5: Требование к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки Участника;

Приложение № 6: Согласие на обработку персональных данных.
