Приложение № 1

Технические требования к поставке услуг

1. Обслуживание и перезарядка огнетушителей в количестве 532 шт. (испытание и перезарядка огнетушителей, их ремонт, в том числе проверка основных эксплуатационных параметров огнетушащего вещества, замена запорно-пускового устройства на порошковых огнетушителях в количестве 50 шт., замена запорно-пускового устройства на углекислотных огнетушителях в количестве 60 шт.) для подразделений филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети» в г. Хабаровск (СП «Центральные электрические сети»), и г. Комсомольск-на-Амуре (СП «Северные электрические сети») по следующим объектам и количеству огнетушителей, приведенных в приложении № 1 и № 2 к данным техническим требованиям.
2. Срок выполнения работ – с 01.06.2026 – 31.12.2026.
3. Оказание услуг производится в соответствии с требованиями следующих нормативных актов:
3.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
3.2. Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
3.3. ГОСТ Р 59641-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 794-ст) (ред. от 01.10.2024))».
4. Обязанности исполнителя услуг:
4.1. При проведении работ по техническому обслуживанию огнетушителей и их перезарядке использовать сертифицированные огнетушащие вещества и запасные части.
4.2. По результатам технического обслуживания запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой с нанесением на неё:
а) индивидуального номера пломбы;
б) даты зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.
На корпус огнетушителя нанесена этикетка с указанием вида технического обслуживания, даты и фамилии проводившего работы.
4.3. При выбраковке огнетушителей по результатам испытаний или технического обслуживания, на данные огнетушители выдается справка о его непригодности к дальнейшей эксплуатации.
5. Оплата выполненных работ/оказанных услуг будет производиться после выполнения работ, согласно п.1., в течение семи рабочих дней после получения огнетушителей, прошедших техническое обслуживание и подписания сторонами Акта приема-сдачи работы.
6. Предлагаемая цена выполнения работ/оказания услуг должна быть указана с учетом НДС в текущих ценах 2026 года, а также должна включать другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, все скидки, предлагаемые Исполнителем.
7. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Приложения:
1. Потребность СП «ЦЭС» в обслуживании и перезарядке огнетушителей в 2026 году, на 1 л.
2. Потребность СП «СЭС» в обслуживании и перезарядке огнетушителей в 2026 году, на 1 л.

Начальник СОТ «ХЭС» п/п Н.А. Телегуз

Исп. Кузнецов С.С.
8 (4212) 59-91-10