## Памятка НЦС (hidden)
Инструкция по заполнению шаблона НЦС
1. Ячейки, выделенные желтым цветом, заполняются в соответствии с показателем НЦС, сметных укрупнённых расценок. При этом составляющие стоимости строительства (СМР, оборудование, прочие) указываются без учета непредвиденных затрат
2. Ячейки, выделенные зеленным цветом, заполняются в соответствии с данными по составляющим стоимости строительства (%): СМР-по данным объектов-аналогов; ПНР - не более 7% от стоимости оборудования (письмо ОАО "ФСК ЕЭС" № МА/22/118 от 10.04.2006 г. )
3. Остальные ячейки содержат расчетные формулы, корректировать их не нужно

## Общие (hidden)
Расчет стоимости присоединения техническим условиям
Шифр |  | ф20- .11.2020
Наимен. объекта
ТУ
Категория надежности |  |  | 2
Максимальная мощность
ПС
Резерв мощн.
ПИР
Срок ввода в эксплуатацию |  |  | 2020 | 2020
Трансформаторная мощность (при наличии) | [7 empty] | МВА
Регион | МО
Период | Коэффициенты МРР
| СНБ | Регион | СМР прочие | СМР КЛ | СМР ВЛ | ПНР | Обор | Прочие | Проектные работы | Изыскат. работы | Письмо МРР
4 кв. 2019 | ФЕР | Москва | 7.85 | 6.61 | 4.27 | 20.32 | 4.78 | 9.43 | 4.27
| ФЕР | МО | 8.39 | 7.04 | 4.76 | 20.99
Коэффициенты директивного снижения
| 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2017 год и далее
| 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0.7

## НЦС
Новое строительство/Реконструкция
Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании: 1. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-21-2023. Сборник № 21. Объекты энергетики (за исключением линейных), утверждённые приказом Минстроя России от 14.03.2023 № 182/пр. 2. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2023. Сборник № 12. Наружные электрические сети, утверждённые приказом Минстроя России от 06.03.2023 № 153/пр.
Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 3188 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), РЛКВ-6 кВ (5 шт.) ПС "Алмазово" № 681, МО, Щелковский р-н, 50:14:0000000:147545
Технические условия |  |  | И-24-00-259576/102/В8 | 2024-05-29 |  |  |  | Договор ТП | В8-24-302-116403(259576) |  |  | 2024-06-04 | 2024-12-04 |  |  | Давлекамова Далия Шамилевна
Максимальная мощность |  |  |  | 15 | кВт
| № п/ п | выборка | Наименование работ | Обоснование | Ед. изм | Кол-во | Кол-во для удельников | Стоимость в уровне цен на 01.01.2023 г. за единицу, тыс. руб |  |  |  |  | Поправочные коэффициенты (ценообразующие) | Коэффициенты на усложненные условия производства работ (усложняющие) | Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Московской области | Стоимость в уровне цен на 01.01.2023 г. по объёму работ, тыс. руб. |  |  |  |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
[8 empty] | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | Итого |  |  |  | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | Итого |  |  | 28
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 1 |  |  | 11 | 12 | 15 | 16 | 17
| 1 | Строительство ВЛ-6 (10) кВ | ВЛ-6-10 кВ сечением 50мм2 | Показатель НЦС № 12-02-004-01 и Локальный сметный расчет № 33 Дополнительные работы при сооружении ВЛ-10 кВ | км | 0 | 1 | 900.7572 | 2037.6908 | 261.5868 | 600.1891 | 3800.2239 | 1 | 1.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство ВЛ-6 (10) кВ | 50 | Сечение, мм2
|  |  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1 | 900.7572 | 2037.6908 | 261.5868 | 405.6182 | 3605.65
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, км
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 80.654; 12: 80.654 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 72.3626; 12: 72.3626 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 107.8029; 12: 107.8029 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 144.7987; 12: 144.7987 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 194.5709; 12: 194.5709 | [5 empty] | 0 | 0
| 2 | Подвеска провода СИП-3 на ВЛ 6-10 кВ | Подвеска провода СИП-3 1х70 по существующим опорам | Сметная укрупнённая расценка № 56 | км | 0 | 1 | 131.65 | 889.41 | 5.76 | 168.38 | 1195.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подвеска провода СИП-3 на ВЛ 6-10 кВ | 70 | Сечение, мм2 (70 или 95)
1
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, км
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 50.41; 12: 50.41 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 21.97; 12: 21.97 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 34.81; 12: 34.81 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 61.19; 12: 61.19 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 35529.0431
| 3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ сечением 70 мм2 | Показатель НЦС № 12-02-003-03 | км | 0 | 1 | 0 | 1456.0758 | 39.3534 | 578.5266 | 2073.9558 | 1 | 1.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 70 | Сечение, мм2
|  |  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1 | 0 | 1456.0758 | 39.3534 | 472.2408 | 1967.67
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, км
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 81.8641; 12: 81.8641 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 39.1298; 12: 39.1298 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 57.3108; 12: 57.3108 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 293.9361; 12: 293.9361 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 106.2858; 12: 106.2858 | [5 empty] | 0 | 0
| 1 | Подвеска провода СИП-2 на ВЛ 0,4 кВ | Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам | Сметная укрупнённая расценка № 54 | км | 0 | 1 | 0 | 506.71 | 9.44 | 93.7903 | 609.9403 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подвеска провода СИП-2 на ВЛ 0,4 кВ | 70 | Сечение, мм2 (50, 70, 95, 120)
1
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, км
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 33.7503; 12: 33.7503 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 11.05; 12: 11.05 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 17.76; 12: 17.76 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 31.23; 12: 31.23 | [5 empty] | 0 | 0
| 5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (замена провода) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с подвеской провода СИП-2 3х70+1х70 | Сметная укрупнённая расценка № 70 | км | 0 | 1 | 0 | 1886.69 | 37.97 | 312.1867 | 2236.8467 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (замена провода) | 70 | Сечение, мм2
1
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, км
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 91.3393; 12: 91.3393 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 41.1877; 12: 41.1877 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 65.1509; 12: 65.1509 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 114.5088; 12: 114.5088 | [5 empty] | 0 | 0
| 6 | Реконструкция ВЛ-6(10) кВ (замена провода) | Реконструкция ВЛ-10 кВ с подвеской провода СИП-3 1х120 | Сметная укрупнённая расценка № 75 | км | 0 | 1 | 256.34 | 1937.6 | 50.17 | 409.5382 | 2653.6482 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция ВЛ-6(10) кВ (замена провода) | 120 | Сечение, мм2
1
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, км
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 148.3482; 12: 148.3482 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 48.02; 12: 48.02 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 77.28; 12: 77.28 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Дополнительные затраты | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 135.89; 12: 135.89 | [5 empty] | 0 | 0
| 2 | Демонтаж ВЛ-6 (10) кВ (опор 10 шт, провода 1 км, изоляторов-10 шт) | Демонтаж ВЛ-6 (10) кВ (опор 10 шт, провода 1 км, изоляторов-10 шт) | Сметные укрупнённые расценки №20-26 (10 шт опор на 1 км: 5 одноост, 2 -одност с 1 подк, 3 -одност с 2 подк, демонтаж провода 1 км, демонтаж изоляторов-10 шт.) | км | 0 | 1 | 0 | 89.1914 | 0 | 9.9814 | 99.1728 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Демонтаж ВЛ-6 (10) кВ (опор 10 шт, провода 1 км, изоляторов-10 шт) | 2 | ВЛ 0,4-1 или ВЛ-6(10)-2
1
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, км
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 0.18; 12: 0.18 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 1.87; 12: 1.87 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 2.8214; 12: 2.8214 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 1: Дополнительные затраты | [11 empty] | 0
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 5.11; 12: 5.11 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 7 | Строительство КЛ-6 (10 кВ) | КЛ-10 кВ сечением 240 мм2 | Показатель НЦС 12-01-003-08 | км | 0 | 1 | 0 | 2273.888 | 56.8472 | 665.1544 | 2995.8896 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство КЛ6-10 кВ | 10 | Напряжение 6 или 10 кВ
|  |  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1 | 0 | 2273.888 | 56.8472 | 511.6248 | 2842.36 | [10 empty] | 240 | Сечение, мм2
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 115.3592; 12: 115.3592 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | Кол-во, км
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 56.5862; 12: 56.5862 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 82.7872; 12: 82.7872 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 256.8922; 12: 256.8922 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 153.5296; 12: 153.5296 | [5 empty] | 0 | 0
| 1 | Установка автоматического выключателя 2500А | Установка автоматического выключателя 2500А | Сметная укрупненная расценка № 320 | шт | 0 | 1 | 225.66 | 6.53 | 4.648 | 13.4524 | 250.2904 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматический выключатель | 11 | Код | 1 | Автоматический выключатель 50А
[25 empty] | 2 | Автоматический выключатель 250А | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, шт | 3 | Автоматический выключатель 400А
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | Автоматический выключатель 500А
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | Автоматический выключатель 630А
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | Автоматический выключатель 800А
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | Автоматический выключатель 1000А
|  |  | 1: Дополнительные затраты | [11 empty] | 8 | Автоматический выключатель 1250А
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 13.4524; 12: 13.4524 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | Автоматический выключатель 1500А
| 8.1 | Замена тр-ра | Установка тр-ра 100 кВА | Сметная укрупненная расценка № 115 | шт | 0 | 1 | 117.27 | 25.12 | 42.61 | 94.61 | 279.61 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена тр-ра | 100 | Мощность уст-го тр-ра, МВА | 10 | Автоматический выключатель 2000А
[25 empty] | 11 | Автоматический выключатель 2500А | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, шт
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 68.13; 12: 68.13 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 3.96; 12: 3.96 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 8.14; 12: 8.14 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 14.38; 12: 14.38 | [5 empty] | 0 | 0
| 8.2 |  | Демонтаж трансформатора массой до 3 т | Сметная укрупнённая расценка № 29 | шт | 0 | 1 | 0 | 25.41 |  | 26.06 | 51.47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 21.35; 12: 21.35 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0.54; 12: 0.54 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 1.51; 12: 1.51 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 2.66; 12: 2.66 | [5 empty] | 0 | 0
| 9.1 | Замена КТП | КТП 1х400 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-04 ТКП: КТП 10кВ 1х400кВА - 720 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-400/6-10 - 392 400 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 1 | 1159.5213 | 51.657 | 25.8285 | 244.897 | 1481.9038 | 1 | 1 | 1 | 1159.5213 | 51.657 | 25.8285 | 244.897 | 1481.9038 | 1626.9659 | Замена КТП | 400 | Мощность уст-мых тр-ров, КВА
|  |  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1 | 585.1262 | 51.657 | 25.8285 | 198.3383 | 860.95 | [10 empty] | К | КТП-К, МТП-М
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 1 | Кол-во тр-ров в КТП
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 79.9126; 12: 79.9126 | [5 empty] | 79.9126 | 79.9126 |  |  | 1 | Кол-во КТП
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 16.1776; 12: 16.1776 | [5 empty] | 16.1776 | 16.1776 |  |  | Итоговый код | К1400
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 25.0762; 12: 25.0762 | [5 empty] | 25.0762 | 25.0762
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 77.1719; 12: 77.1719 | [5 empty] | 77.1719 | 77.1719
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 46.5587; 12: 46.5587 | [5 empty] | 46.5587 | 46.5587
| 9.2 |  | Демонтаж трансформатора массой до 3 т | Сметная укрупнённая расценка № 29 | шт | 1 | 1 | 0 | 25.41 |  | 26.06 | 51.47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25.41 | 0 | 26.06 | 51.47 | 56.5083
1
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 21.35; 12: 21.35 | [5 empty] | 21.35 | 21.35
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0.54; 12: 0.54 | [5 empty] | 0.54 | 0.54
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 1.51; 12: 1.51 | [5 empty] | 1.51 | 1.51
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 2.66; 12: 2.66 | [5 empty] | 2.66 | 2.66
| 9.3 |  | Демонтаж КТП | Сметная укрупнённая расценка | шт | 1 | 1 | 0 | 44.76 |  | 15.99 | 60.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44.76 | 0 | 15.99 | 60.75 | 66.6968
1
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 10.14; 12: 10.14 | [5 empty] | 10.14 | 10.14
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0.96; 12: 0.96 | [5 empty] | 0.96 | 0.96
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 1.77; 12: 1.77 | [5 empty] | 1.77 | 1.77
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 3.12; 12: 3.12 | [5 empty] | 3.12 | 3.12
| 10 | Установка КТП | КТП 1х100 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-01 ТКП: КТП 10кВ 1х100кВА - 490 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 187 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 0 | 1 | 705.6777 | 39.8052 | 19.9026 | 209.9617 | 975.3472 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка КТП | 100 | Мощность уст-мых тр-ров, КВА
|  |  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1 | 429.6214 | 39.8052 | 19.9026 | 174.0908 | 534.4 | [10 empty] | К | КТП-К, МТП-М
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 1 | Кол-во тр-ров в КТП
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 56.7767; 12: 56.7767 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | Кол-во КТП
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 12.5687; 12: 12.5687 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Итоговый код | К1100 |  | СЦЕПИТЬ(Y130;Y131;Y129)
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 19.3229; 12: 19.3229 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 85.4226; 12: 85.4226 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 35.8708; 12: 35.8708 | [5 empty] | 0 | 0
| 11 | Установка КРУН 6-10 кВ | Установка КРУН 6-10 кВ | Сметная укрупненная расценка № 49-2 | шт | 0 | 1 | 948.55 | 41.23 | 128.38 | 306.99 | 1425.15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка Реклоузера и др | 2 | Код | 1 | Яч с ВВ в РУ-6-10 кВ
[25 empty] | 2 | Крун | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, шт | 3 | Крун с ТМ
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 168.46; 12: 168.46 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | Реклоузер
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 23.93; 12: 23.93 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | КСО-298
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 41.52; 12: 41.52 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | Установка микропроцессорной защиты ТОР
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | Оборудование ячейки 6 кВ РТП устройствами РЗА и телемеханики
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 73.08; 12: 73.08 | [5 empty] | 0 | 0
| 2 | ВРЩ-0,4кВ | ВРЩ-0,4кВ | Сметная укрупненная расценка № 222 | шт | 0 | 1 | 134.59 | 26.82 | 2.79 | 23.07 | 187.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВРЩ-0,4кВ | 4 | Код | 1 | РЛКВ
[25 empty] | 2 | ПРВТ | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, шт | 3 | ИКЗ
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 4.52; 12: 4.52 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | Установка ВРЩ-0,4кВ
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 3.51; 12: 3.51 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | индикатор контроля напряжения И-01-06
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 5.46; 12: 5.46 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 9.58; 12: 9.58 | [5 empty] | 0 | 0
| 2 | Установка РЛКВ 6-10 кВ | Установка РЛКВ 6-10 кВ | Сметная укрупнённая расценка | шт | 5 | 1 | 64.87 | 13.2 | 4.55 | 12.956 | 95.576 | 1 | 1 | 1 | 324.35 | 66 | 22.75 | 64.7801 | 477.8801 | 524.6593 | Установка РЛКВ 6-10 кВ | 1 | Код | 1 | РЛКВ
[25 empty] | 2 | ПРВТ | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 5 | Кол-во, шт | 3 | ИКЗ
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 3.5123; 12: 3.5123 | [5 empty] | 17.5613 | 17.5613 |  |  |  |  | 4 | Установка ВРЩ-0,4кВ
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 1.77; 12: 1.77 | [5 empty] | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  | 5 | индикатор контроля напряжения И-01-06
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 2.7838; 12: 2.7838 | [5 empty] | 13.9188 | 13.9188 |  |  |  |  | 6 | Установка ВДТ (вольтодобавочный трансформатор)
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | БТ (Установка БТ-6300 10 кВ) Применительно
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 4.89; 12: 4.89 | [5 empty] | 24.45 | 24.45
| 1 | Строительство КЛ-0,4 кВ | КЛ-0,4 кВ сечением 185 мм2 | Показатель НЦС 12-01-001-08 и ЛСР №3 «Благоустройство КЛ» | км | 0 | 1 | 0 | 3095.462 | 44.8468 | 594.7469 | 3735.0557 | 1.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0.4
|  |  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1 | 0 | 1793.872 | 44.8468 | 403.6212 | 2242.34 | [10 empty] | 185 | Сечение, мм2
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 89.3592; 12: 89.3592 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | Кол-во, км
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 71.6252; 12: 71.6252 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 107.4109; 12: 107.4109 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 135.2259; 12: 135.2259 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 191.1257; 12: 191.1257 | [5 empty] | 0 | 0
| 15 | Замена трансформаторов тока в яч. РУ-6-10 кВ на трехобмоточные ТТ-6-10 кВ | Замена трансформаторов тока в яч. РУ-6-10 кВ на трехобмоточные ТТ-6-10 кВ | Локальный сметный расчет № 48 Замена трансформаторов тока в ячейке КРУ-6-10 кВ (трехобмоточные) | шт | 0 | 26.7 | 26.7 | 4.5 | 7.8 | 10.188 | 49.188 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Прочие: 4,60+0,78+1,32+2,32=9,02
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 5.398; 12: 5.398 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0.83; 12: 0.83 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 1.44; 12: 1.44 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 2.52; 12: 2.52 | [5 empty] | 0 | 0
| 16 | Установка опор одностоечных | Установка опор одностоечных | Сметная укрупнённая расценка № 99 | шт | 0 | 1 | 0 | 32.01 | 0 | 4.3158 | 36.3258 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка опор одностоечных | 1 | Код | 1 | Одностоечных
[25 empty] | 2 | одностоечных с 1 подком | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, шт | 3 | одностоечных с 2 подкосами
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 0.06402; 12: 0.06402 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0.69; 12: 0.69 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 1.04; 12: 1.04 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 2.5218; 12: 2.5218 | [5 empty] | 0 | 0
| 17 | Ввода в дома | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 2х16 (1 ответвление-ввод-25м) | Сметная укрупнённая расценка № 134 | шт | 0 | 1 | 0 | 9.75 | 2.08 | 1.86 | 13.69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввода в дома
[23 empty] | 0 | Кол-во, шт по 25м | bar: 5
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 0.51; 12: 0.51 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0.25; 12: 0.25 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 0.4; 12: 0.4 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 0.7; 12: 0.7 | [5 empty] | 0 | 0
| 18 | Установка ячейки в РУ-0,4 кВ (типа панели ЩО-70) | Установка ячейки в РУ-0,4 кВ (типа панели ЩО-70) | Сметная укрупнённая расценка № 133 | шт | 0 | 1 | 517.56 | 54.75 | 67.07 | 137.06 | 776.44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка ячейки в РУ-0,4 кВ (типа панели ЩО-70)
[23 empty] | 0 | Кол-во, шт | bar: 5
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 60.97; 12: 60.97 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 13.68; 12: 13.68 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 22.63; 12: 22.63 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 39.78; 12: 39.78 | [5 empty] | 0 | 0
| 19 | ГНБ 1 скв, 2 тр, с кабелем до 200 мм2 МО | ГНБ 1 скв, 2 тр, с кабелем до 200 мм2 МО | Сметная укрупнённая расценка № 186 | км | 0 | 1 | 0 | 11859.81 | 0 | 2620.43 | 14480.24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подвеска провода СИП-2 на ВЛ 0,4 кВ | 1 | Код | 1 | 1 скв. 2 тр. с кабелем до 200 мм2
[25 empty] | 2 | 1 скв. 2 тр. с кабелем свыше 200 мм2 | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, км | 3 | 1 скв. 3 тр. с кабелем до 200 мм2
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 1202.91; 12: 1202.91 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 скв. 3 тр. с кабелем свыше 200 мм2
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 253.8; 12: 253.8 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 421.76; 12: 421.76 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 2: Расчет №; 11: 741.96; 12: 741.96 | [5 empty] | 0 | 0
| 20 | Опуск с трехфазного ПУ на опоре в щитовое оборудование абонента | Опуск с трехфазного ПУ на опоре в щитовое оборудование абонента | Локальный сметный расчет № 271 | к-т | 0 | 1 | 0 | 10.9479 | 1.8734 | 0.72825 | 13.5496 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Опуск | 0 | Кол-во, шт
|  |  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 11: 0.72825; 12: 0.72825 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Итого | 1: Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе: |  |  | 1483.8713 | 187.827 | 48.5785 | 351.7272 | 2072.0039 | 2274.8303
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [5 empty] | 128.9639
|  |  | 1: Строительный контроль | [5 empty] | 26.5276
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [5 empty] | 42.2751
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [5 empty] | 77.1719
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Содержание службы заказчика | [5 empty] | 76.7887
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по капитальному строительству |  |  | 11: С.А.Кузнецов
Расчет выполнила О.Г. Глухова

## Прогноз
Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта (новое строительство, нормируемая часть) по титулу:
Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 3188 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), РЛКВ-6 кВ (5 шт.) ПС "Алмазово" № 681, МО, Щелковский р-н, 50:14:0000000:147545 | [19 empty] | 28
| Срок окончания ПИР: | 2024 | [13 empty] | 0
| Год окончания строительства: | 2024
|  | Стоимость в ценах на 1 кв. 2023 г. | Индексы-дефляторы Минэкономразвития согласно «Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», опубликованному на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 28.09.2022г. | [10 empty] | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства | Индивидуальный коэффициент снижения удельных инвестиционных затрат (Приказ ПАО "МОЭСК" от 03.10.2017г. №1156) | Плановая стоимость объекта с учетом коэффициента снижения |  |  |  |  | #N/A | УНЦ САП
|  |  | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2023/2022 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2024/2023 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029 | [7 empty] | #N/A | УНЦ САП+17%
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | 2031
|  |  | 1.0348 | 1.0979 | 1.1529 | 1.2067 | 1.262 | 1.3198 | 1.3817 | 1.4479 | 1.6488 | 1.7302 | 1.8264 | [8 empty] | SAP Плановая |  |  |  | База 2000
| ПИР | 128.9639 | 1.0697 | 1.0527 | 1.0476 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 141.5881 | 1 | 141.5881 | 1.0979 |  |  |  | #N/A | Коэфф-нт
| СМР | 187.827 | 1.0697 | 1.0527 | 1.0476 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 206.2132 | 1 | 206.2132 | 1.0979 |  |  |  | #N/A |  |  |  | СМР | #REF!
| Оборудование | 1483.8713 | 1.0697 | 1.0527 | 1.0476 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 1629.1259 | 1 | 1629.1259 | 1.0979 | [7 empty] | Оборудование | #REF!
| ПНР | 48.5785 | 1.0697 | 1.0527 | 1.0476 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 53.3338 | 1 | 53.3338 | 1.0979 | [7 empty] | ПНР | #REF!
| Содержание службы заказчика | 76.7887 | 1.0697 | 1.0527 | 1.0476 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 84.3055 | 1 | 84.3055 | 1.0979 | [7 empty] | Содержание службы заказчика | #REF!
| Строительный контроль | 26.5276 | 1.0697 | 1.0527 | 1.0476 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 29.1243 | 1 | 29.1243
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 42.2751 | 1.0697 | 1.0527 | 1.0476 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 46.4133 | 1 | 46.4133 | 1.0979 | [7 empty] | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | #REF!
| Прочие | 77.1719 | 1.0697 | 1.0527 | 1.0476 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 84.7262 | 1 | 84.7262 | 1.0979 | [5 empty] | 0 | прочие | Прочие | #REF! | #REF! | прочие
| ВСЕГО: сметная стоимость строительства, тыс.руб.: | 2072.0039 | [11 empty] | 2274.8303 |  | 2274.8303
|  |  | 2030: ИТОГО (без НДС), тыс.руб. | 2274.8303 |  |  | 2274.8303 | 2274.8303
|  |  | 2030: НДС-20%, тыс. руб. | 454.9661 |  |  | 454.9661
|  |  | 2030: ВСЕГО с НДС, тыс.руб. | 2729.7964 |  |  | 2729.7964 |  | 2274830.3308
| Составил : |  | 2026: О.Г. Глухова; 2030: в т.ч. ПИР без ндс | 141.5881
|  |  | 2030: в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС | 2133.2423
| Итого | ПИР | СМР | Оборудование | Прочие (общ) | ПНР | Затр ОКС | непредвиденные работы и затраты | Строительный контроль | Прочие
| 2274830.34 | 141588.07 | 206213.2 | 1629125.94 | 244569.33 | 53333.8 | 84305.52 | 46413.32 | 29124.33 | 84726.16
| 2274830.34 | 141588.07 | 206213.2 | 1629125.94 | 244569.33 | 53333.8 | 84305.52 | 46413.32 | 29124.33 | 84726.16 | Строка для вставки в инициативу
| 2274830.34 | 141588.07 | 206213.2 | 1629125.94 | 244569.33 | 53333.8 | 84305.52 | 46413.32 | 29124.33 | 84726.16 | 1.1723 | Коэфф-нт на 22 год

## ССР заголовок
Контроль, не включается в загрузку
Идентификатор инициативы | Код версии | Тип версии | Согласованная | Дата документа | Номер документа | Комментарий | Год базовых цен | Год текущих цен | Месяц текущих цен | Итого по ССР, без НДС, базисные цены | Итого по ССР, только НДС, базисные цены | Итого по ССР включая НДС, базисные цены | Итого по ССР, без НДС, текущие цены | Итого по ССР, только НДС, текущие цены | Итого по ССР, включая НДС, текущие цены
0 |  | RSUCR | X | 2021-01-30 | 0 | ориентировочный расчет по СУР | 2022 | 2022 | 12 |  |  |  | 2072003.93 | 828801.57 | 2900805.5
Идентификатор инициативы | Код версии | Тип версии | Согласованная | Дата документа | Номер документа | Комментарий | Год базовых цен | Год текущих цен | Месяц текущих цен
0 | 0 | RSUCR | X | 2021-01-30 | 0 | ориентировочный расчет по СУР | 2022 | 2022 | 12
Note on B2: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустым
Note on C2: Нуштаев Денис Викторович: берем с закладки "справочник"
Note on D2: Нуштаев Денис Викторович: всегда оставляем "X"
Note on B6: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустым
Note on C6: Нуштаев Денис Викторович: берем с закладки "справочник"
Note on D6: Нуштаев Денис Викторович: всегда оставляем "X"

## ССР позиции
[6 empty] | Базисные цены | [7 empty] | Текущие цены | [7 empty] | Контроль, не включается в загрузку |  |  | 0
Идентификатор инициативы | Код версии | Код главы ССР | Номер позиции ЛС | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Итого по ЛС, базисные цены | Итого по ЛС, текущие цены | Проверка полной сметной с САПом | #N/A | #N/A
0 |  | 2 | 1 | н/д | СМР, Оборудование | [8 empty] | 187827 |  | 1483871.26 | [5 empty] | 0 | 1671698.26
0 |  | 9 | 2 | н/д | ПНР, Прочие | [11 empty] | 103699.45 | 48578.5 |  |  |  | 0 | 152277.95 | Проверка | TRUE | 0
0 |  | 10 | 3 | н/д | ОКС | [13 empty] | 76788.75 |  |  | 0 | 76788.75
0 |  | 12 | 4 | н/д | ПИР | [14 empty] | 128963.92 |  | 0 | 128963.92
0 |  | 13 | 5 | н/д | Непредвиденные затраты | [11 empty] | 42275.05 |  |  |  |  | 0 | 42275.05
0 |  | 14 | 6 | НДС 20% | Средства на уплату налога на добавленную стоимость | [8 empty] | 75130.8 |  | 593548.5 | 58389.8 | 19431.4 | 30715.5 | 51585.57 |  | 0 | 828801.57
Идентификатор инициативы | Код версии | Код главы ССР | Номер позиции ЛС | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Итого по ЛС, базисные цены | Итого по ЛС, текущие цены
0 |  | 2 | 1 | н/д | СМР, Оборудование | [8 empty] | 187827 |  | 1483871.26 | [5 empty] | 0 | 1671698.26
0 |  | 9 | 2 | н/д | ПНР, Прочие | [11 empty] | 103699.45 | 48578.5 |  | 0 |  | 0 | 152277.95
0 |  | 10 | 3 | н/д | ОКС | [13 empty] | 76788.75 |  |  | 0 | 76788.75
0 |  | 12 | 4 | н/д | ПИР | [14 empty] | 128963.92 |  | 0 | 128963.92
0 |  | 13 | 5 | н/д | Непредвиденные затраты | [11 empty] | 42275.05 |  |  |  |  | 0 | 42275.05
0 |  | 14 | 6 | НДС 20% | Средства на уплату налога на добавленную стоимость | [8 empty] | 75130.8 |  | 593548.5 | 58389.8 | 19431.4 | 30715.5 | 51585.57 |  | 0 | 828801.57
Note on B2: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустой
Note on C2: Нуштаев Денис Викторович: номер главы обязателен, берем с закладки "справочник"
Note on D2: Нуштаев Денис Викторович: заводим порядковый номер строки, не должно быть пустых и не полжно быть одинаковых для одного проекта
Note on B12: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустой
Note on C12: Нуштаев Денис Викторович: номер главы обязателен, берем с закладки "справочник"
Note on D12: Нуштаев Денис Викторович: заводим порядковый номер строки, не должно быть пустых и не полжно быть одинаковых для одного проекта

## СУПСС (hidden)
|  |  |  | Новое строительство | [13 empty] | ф20- .11.2020
Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании: 1. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-21-2020. Сборник № 21. Объекты энергетики (за исключением линейных), утверждённые приказом Минстроя России от 30.12.2019 № 907/пр., 2. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2020. Сборник № 12. Наружные электрические сети, утверждённые приказом Минстроя России от 30.12.2019 № 914/пр.
0
Технические условия |  |  |  | 0
Максимальная мощность | [18 empty] | 0 |  | кВт
№ п/ п | выборка |  | Наименование работ | Обоснование | Ед. изм | Кол-во | Кол-во для удельников | Стоимость в уровне цен на 01.01.2020 г. за единицу, тыс. руб | [6 empty] | Стоимость в уровне цен на 01.01.2020 г. по объёму работ, тыс. руб. | [6 empty] | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
[8 empty] | Оборудование | СМР прочие | СМР (КЛ) | СМР (ВЛ) | ПНР | Прочие | Итого | Оборудование | СМР | СМР (КЛ) | СМР (ВЛ) | ПНР | Прочие | Итого
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 10 |  | Строительство СП-10кВ, 2 шт. ( №нов.1 и №нов.2 ). КРУН-10 кВ | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 183 КРУН 6-10 кВ Монтаж КРУН 10 - 6 кВ Прочие: (Оборудование+СМР)*0,2632 (26,32 % для ВЛ-10 кВ) Прочие: (Оборудование+СМР)*0,2632 | шт | 2 | 2 | 222.2786 | 3.1202 |  |  | 3.7913 | 59.325 | 288.5151 | 444.5572 | 6.2404 |  |  | 7.5827 | 118.6499 | 577.0302 | #REF! | 118.6499 |  |  |  |  | #REF!
| 1010 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 33.8098; 17: 33.8098 | #REF! |  | 33.8098
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 35.2524; 17: 35.2524 | #REF! |  |  | 35.2524
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 13.5239; 17: 13.5239 | #REF! |  |  |  | 13.5239
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 36.0638; 17: 36.0638 | #REF! |  |  |  |  | 36.0638
2 | 10 |  | Телемеханизация КРУН | Расчет ориентировочной стоимости телемеханизации КРУН на основе коммерческого предложения ООО "ИТ Компания Д-Системс" №10-477 (26,32 % для ВЛ-10 кВ) | шт | 2 | 2 | 33.0761 | 13.7114 |  |  | 2.3153 | 12.3145 | 61.4173 | 66.1522 | 27.4229 |  |  | 4.6307 | 24.629 | 122.8347 | #REF! | 24.629 |  |  |  |  | #REF!
| 1010 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 7.0181; 17: 7.0181 | #REF! |  | 7.0181
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 7.3176; 17: 7.3176 | #REF! |  |  | 7.3176
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 2.8073; 17: 2.8073 | #REF! |  |  |  | 2.8073
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 7.486; 17: 7.486 | #REF! |  |  |  |  | 7.486
3 | 5 |  | 1: Строительство ТП-10/0,4кВ (№нов.1) 1 шт., двухтрансформаторной. В ТП установить трансформаторы 2х1000 кВА. ТП выполнить отдельностоящей киоскового типа. Размещение ТП выполнить на границе земельного участка заявителя (Киоскового типа); 2: Показатель НЦС № 21-01-006-12; 3: шт; 4: 1; 5: 1; 12: 1962.13; 11: 0; 12: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0 | #REF! | 0 |  |  |  |  | #REF!
| 55 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  | 0
|  |  | 1: Строительный контроль; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  |  | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика | Расчет №
4 | 5 |  | 1: Строительство ТП-10/0,4кВ (№нов.2) 1 шт., двухтрансформаторной. В ТП установить трансформаторы 2х630 кВА. ТП выполнить отдельностоящей киоскового типа. Размещение ТП выполнить на границе земельного участка заявителя (Киоскового типа); 2: Показатель НЦС № 21-01-006-11; 3: шт; 4: 1; 5: 1; 12: 1481.46; 11: 0; 12: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0 | #REF! | 0 |  |  |  |  | #REF!
| 55 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  | 0
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  |  | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  |  |  | 0
5 | 2 | 80 | . Строительство КЛ-10кВ, 2 шт., от существующих яч. №68 6-й сек. и яч. №73 5-й сек. РУ-10 кВ ПС №64 110/10/6 кВ Барвиха (ПС 110 кВ Барвиха) до вновь сооружаемых СП-10кВ №нов.1и №нов.2., Протяженность каждой КЛ – 2,1 км, сечение кабеля 240 кв мм | СУР № 216 "Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 3х240 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км)" Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10* п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | км | 1.68 | 3.36 | 0 |  | 798.2245 |  | 0.32008 | 186.2206 | 984.7651 | 0 |  | 1341.0171 |  | 0.53774 | 312.8506 | 1654.4054 | #REF! | 312.8506 |  |  |  |  | #REF!
| 22 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 100.6166; 17: 100.6166 | #REF! |  | 100.6166
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 104.9096; 17: 104.9096 | #REF! |  |  | 104.9096
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 40.2466; 17: 40.2466 | #REF! |  |  |  | 40.2466
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 67.0777; 17: 67.0777 | #REF! |  |  |  |  | 67.0777
6 | 2 | в ГНБ | Прокладка кабеля в ГНБ | СУР № 216 "Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 3х240 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км)" Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10* п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | км | 0.42 | 0.84 | 0 |  | 798.2245 |  | 0.32008 | 186.2206 | 984.7651 | 0 |  | 335.2543 |  | 0.13443 | 78.2126 | 413.6014 | #REF! | 78.2126 |  |  |  |  | #REF!
| 22 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 25.1542; 17: 25.1542 | #REF! |  | 25.1542
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 26.2274; 17: 26.2274 | #REF! |  |  | 26.2274
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 10.0617; 17: 10.0617 | #REF! |  |  |  | 10.0617
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 16.7694; 17: 16.7694 | #REF! |  |  |  |  | 16.7694
7 | 7 | 84 | Строительство закрытых кабельных переходов методом ГНБ 1скв. 2 трубы | Сметная укрупненная расценка №205 на Сооружение закрытого перехода методом ГНБ 100 м с диамером труб 2х160 мм СМР: 1892535,74/1000/10 Прочие: (Оборудование+СМР)*0,2182 Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10*; п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | 100м | 8.4 | 8.4 | 0 |  | 189.2536 |  | 0 | 41.2951 | 230.5487 | 0 |  | 1589.73 |  | 0 | 346.8791 | 1936.6091 | #REF! | 346.8791 |  |  |  |  | #REF!
| 77 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 119.2298; 17: 119.2298 | #REF! |  | 119.2298
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 124.3169; 17: 124.3169 | #REF! |  |  | 124.3169
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 47.6919; 17: 47.6919 | #REF! |  |  |  | 47.6919
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 55.6406; 17: 55.6406 | #REF! |  |  |  |  | 55.6406
8 | 2 | 80 | Строительство КЛ-10кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых СП-10кВ №нов.1и №нов.2. до 1-й и 2-й сек. РУ-10 кВ вновь сооружаемого ТП 10/0,4кВ №нов.2 с заходом в ТП-10/0,4кВ №нов.1., Протяженность каждой КЛ – 0,4 км, сечение кабеля 240 кв мм | СУР № 216 "Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 3х240 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км)" Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10* п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | км | 0.32 | 0.64 | 0 |  | 798.2245 |  | 0.32008 | 186.2206 | 984.7651 | 0 |  | 255.4318 |  | 0.10243 | 59.5906 | 315.1248 | #REF! | 59.5906 |  |  |  |  | #REF!
| 22 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 19.1651; 17: 19.1651 | #REF! |  | 19.1651
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 19.9828; 17: 19.9828 | #REF! |  |  | 19.9828
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 7.666; 17: 7.666 | #REF! |  |  |  | 7.666
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 12.7767; 17: 12.7767 | #REF! |  |  |  |  | 12.7767
9 | 2 | в ГНБ | Прокладка кабеля в ГНБ | СУР № 216 "Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 3х240 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км)" Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10* п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | км | 0.08 | 0.16 | 0 |  | 798.2245 |  | 0.32008 | 186.2206 | 984.7651 | 0 |  | 63.858 |  | 0.025607 | 14.8976 | 78.7812 | #REF! | 14.8976 |  |  |  |  | #REF!
| 22 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 4.7913; 17: 4.7913 | #REF! |  | 4.7913
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 4.9957; 17: 4.9957 | #REF! |  |  | 4.9957
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 1.9165; 17: 1.9165 | #REF! |  |  |  | 1.9165
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 3.1942; 17: 3.1942 | #REF! |  |  |  |  | 3.1942
10 | 7 | 84 | Строительство закрытых кабельных переходов методом ГНБ 1скв. 2 трубы | Сметная укрупненная расценка №205 на Сооружение закрытого перехода методом ГНБ 100 м с диамером труб 2х160 мм СМР: 1892535,74/1000/10 Прочие: (Оборудование+СМР)*0,2182 Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10*; п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | 100м | 1.6 | 1.6 | 0 |  | 189.2536 |  | 0 | 41.2951 | 230.5487 | 0 |  | 302.8057 |  | 0 | 66.0722 | 368.8779 | #REF! | 66.0722 |  |  |  |  | #REF!
| 77 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 22.7104; 17: 22.7104 | #REF! |  | 22.7104
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 23.6794; 17: 23.6794 | #REF! |  |  | 23.6794
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 9.0842; 17: 9.0842 | #REF! |  |  |  | 9.0842
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 10.5982; 17: 10.5982 | #REF! |  |  |  |  | 10.5982
|  |  | 1: Итого в базисном уровне цен СНБ-2001 (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:; 11: 510.7094; 12: 33.6632; 13: 3888.0969; 14: 0; 15: 13.0136; 16: 1021.7817; 17: 5467.2648 | #REF! | 1021.7817 |  |  |  |  | #REF!
|  |  | 1: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 332.4952 |  |  | 332.4952
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 346.6817 |  |  |  | 346.6817
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 132.9981 |  |  |  |  | 132.9981
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 209.6066 | [5 empty] | 209.6066
*Расчет выполнен без учета средств на покрытие затрат строительной организации по добровольному страхованию работников и имущества. Восстановление и благоустройство по трассе прокладываемых КЛ учтено в расценках на прокладку КЛ Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой проектно-сметной документации.
Начальник управления формирования стоимости |  |  | 16: Д.М. Молодцов
Главный эксперт управления формирования стоимости |  |  | 16: Е.А. Быченкова
Расчет выполнила: Главный специалист Цаплова М.В. |  |  | 15: ф20- .11.2020

## т6
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей |  |  |  |  | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 0 | #N/A | 9614028
2.1 | НДС 18% | 0 | нд
2.2 | НДС 20% | нд | #N/A
3.1 | Итого объем финансовых потребностей_ОФПУНЦ2015,определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС). | 0 | нд
3.2 | Итого объем финансовых потребностей_ОФПУНЦ2018,определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС). | нд | #N/A
4.1 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту_Ф2015_(с НДС) | 0 | 0
4.2 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту_Ф2018_(с НДС) | нд | 0
5.1 | Объем финансовых потребностей_ΔОФПУНЦ2015_(с НДС) | 0 | нд
5.2 | Объем финансовых потребностей_ΔОФПУНЦ2018_(с НДС) | нд | #N/A | Индекс-дефлятор МЭР
6 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту_ОФПРвсего_(в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 0 | 2729796.397 | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
7.1 | ОФПР2015 | 0 | 0 | 114.3097 | 100
7.2 | ОФПР2016 | 0 | 0 | 106.3 | 100
7.3 | ОФПР2017 | 0 | 0 | 104.4 | 100
7.4 | ОФПР2018 | 0 | 0 | 104.6 | 104.9343
7.5 | ОФПР2019 | 0 | 0 | 104.4 | 105.0429
7.6 | ОФПР2020 | 0 | 0 | 104.2 | 104.3559
7.7 | ОФПР2021 | 0 | 2729796.397 | 104.2 | 104.2377
7.8 | ОФПР2022 | 0 | 0 | 104.2 | 104.3201
7.9 | ОФПР2023 | 0 | 0 | 104.2 | 104.3901
7.10 | ОФПР2024 | 0 | 0 | 104.2 | 104.4301
7.11 | ОФПР2025 | нд | 0 | 0 | 104.3301
7.12 | ОФПР2026 | нд | 0 | 0 | 104.2301
7.13 | ОФПР2027 | нд | 0 | 0 | 104.1301
7.14 | ОФПР2028 | нд | 0 | 0 | 104.0301
8 | Объем финансовых потребностей_ОФППРУНЦ_(в прогнозных ценах С НДС) | нд | нд | #VALUE!

## Sheet1
Технические параметры | Шифр | Наименование расценки | Параметры расценки | Количество | СТОИМОСТЬ в базисном уровне СНБ-2001, ру | Пояснения к расчету стоимости в базисном | ПЛАНОВАЯ СТОИМОСТЬ в прогнозных ценах го | Пояснения к пересчету плановой стоимости | Коэффициенты снижения инвестиционных зат | ИТОГО.ВСЕГО | ИТОГО.в т.ч. ПОДРЯД | ИТОГО.в т.ч. ХОЗСПОС | ИТОГО в т.ч. ЗАКУПКА | ПИР в т.ч. ПОДРЯД | СМР.в т.ч. ПОДРЯД | СМР. в т.ч. ХОЗСПОСО | ОБОРУД в т.ч. ПОДРЯД | ОБОРУД в т.ч. ЗАКУПК | ПНР.в т.ч. ПОДРЯД | ПРОЧИЕ.в т.ч. ПОДРЯД | ОКС | РАСЧЕТ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ, относимы | РАСЧЕТ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И | НДС | Ставка НДС, %
- | МОЭСК18-21-Л1-01-01 | ВЛ 0,4 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 4 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206213.2 | 0,00 | 1629125.94 | 0,00 | 53333.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0
Сопутствующие затраты | А-2 (ПИР) | Затраты, сопутствующие строительству, в т.ч.: | Проектно-изыскательские работы, авторский надзор и экспертиза ПСД | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141588.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0
Сопутствующие затраты | А-3 (ОКС) | Затраты, сопутствующие строительству, в т.ч.: | Содержание службы заказчика | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84305.52 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0
Сопутствующие затраты | А-4 (ПРОЧИЕ) | Затраты, сопутствующие строительству, в т.ч.: | Прочие без учета затрат на проектно-изыскательские работы и содержание службы заказчика | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160263.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0
[14 empty] | 2274830.33 | 2274830.33 | 0
2729796.396

## У
Расчет удельных показателей (тыс.руб./МВА; тыс.руб./км)
| Объект: | 0
Дата окончания строительства |  | 2020
Срок окончания ПИР |  | 2020
выборка | Наименование | Показатель (км, МВА, шт.) | Стоимость в базисном уровне СНБ-2001 по объёму работ, тыс. руб. (без учета НДС) | [5 empty] | Стоимость в уровне цен 4-го квартала 2017г. по объёму работ, тыс. руб.,без учета НДС
|  |  | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | ПИР | Итого | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | ПИР | Итого
1 | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КЛ 6-20 кВ | 5 | 0 | 1995.5612 | 0.8002 | 315.8244 | 149.7271 | 2461.9128 | 0 | 14048.7505 | 16.7963 | 2978.2238 | 799.1684 | 17842.939
7 | ГНБ | 10 | 0 | 0 | 0 | 271.0111 | 141.9402 | 412.9513 | 0 | 0 | 0 | 2555.6348 | 757.6057 | 3313.2406
3 | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ВЛ 6-20 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Прочие | 4 | 510.7094 | 33.6632 | 12.2133 | 102.4509 | 40.8279 | 699.8649 | 2441.191 | 282.4346 | 256.3582 | 966.1123 | 217.9192 | 4164.0153
| ВСЕГО по объекту |  | 510.7094 | 2029.2244 | 13.0136 | 689.2864 | 332.4952 | 3574.729 | 2441.191 | 14331.1852 | 273.1544 | 6499.9709 | 1774.6933 | 25320.1949
выборка | Наименование | Показатель (км, МВА, шт.) | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс. руб. без учета НДС | [5 empty] | Удельный показатель стоимости (тыс.руб. на ед.)
|  |  | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | ПИР | Итого
1 | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | КЛ 6-20 кВ | 5 | 0 | 15023.3399 | 17.9615 | 3184.829 | 854.6083 | 19080.7386 | 3816.1477
7 | ГНБ | 10 | 0 | 0 | 0 | 2732.9242 | 810.1623 | 3543.0865
3 | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | ВЛ 6-20 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | Прочие | 4 | 2610.5412 | 302.0277 | 274.1422 | 1033.1334 | 233.0367 | 4452.8812 | 1113.2203
| ВСЕГО по объекту |  | 2610.5412 | 15325.3676 | 292.1037 | 6950.8867 | 1897.8073 | 27076.7064
Составил
(подпись)
Проверил
(подпись)

## Стандарт (hidden)
Проект калькулятора расчета стоимости "технологического присоединения" на территории Московской области
в соответствии с Распоряжением КЦиТ МО от 20.12.2019 № 429-р,
Данный калькулятор расчитан на потребителей услуг по технологическому присоединению при уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" на территории Московской области | [12 empty] | 2274830.3308 | 34053729.16 | #REF! | #REF! | #REF!
!!! Для расчета ставок платы за ТП параметры необходимо ввести во все Приложения
Максимальная мощность: |  | 0 |  | 0
Категория надежности (2 или 3): |  | 2 |  | 1
Год окончания договора |  | 2020
Уровень напряжения 0,4 кВ или ниже и потребитель подпадает под изменения по ПП РФ 262: - ФЛ до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной) по III категории надежности для бытовых нужд или иных нужд не связанных с предпринимательской деятельностью; - ЮЛ или ИП до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной) по II или III категории надежности. |  | 0
|  | Без НДС | НДС | С НДС
Итого по ставке за мощность, руб. |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Средний тариф за 1 кВт по ставке за мощность |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Итого по стандартизированной ставке, руб. |  | 34053729.16 | 6810745.832 | 40864474.992
Итого по стандартизированной ставке с учетом индексов-дефляторов, руб.* |  | 34053729.16 | 6810745.832 | 40864474.992
Средний тариф за 1 кВт по стандартизированной ставке |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
*Применяется только при расчете платы по договорам ТП свыше 670 кВт
** Для заявителей , существляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С3,ГНБ, С4, С5, С6,С7 и ставки за единицу максимальной мощности по мероприятия "последней мили" на планируемый период С2max, С3max, С3ГНБmax, С4max, С5max, С6max, С7max равны 0 (нулю).
*** - применяется с учетом суммарной протяженности двух воздушных линий в одном коридоре {протяженность трассы (коридора) умножается на 2).
**** - применяется при установке на отпайке от ВЛ 6-10(20) кВ
Приложение 1. Тариф за выдачу ТУ по стандартизированной ставке
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение эгнергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов) для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированные тарифные ставка (без НДС), руб. за одно присоединение
1 | 2 | 3
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта «б»), (руб. за одно присоединение) | 8923.95
С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ), (руб. за одно присоединение) | 5205.34
С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, (руб. за одно присоединение) | 3718.61
Приложение 2. ВЛ, КЛ,ТП
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам («последняя миля»), за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов), для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированные тарифные ставки * |  |  | Ед. измерения | 0,4 кВ |  | 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ |  | 110 кВ
|  | 0,4 кВ | 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ | 110 кВ
|  | более 150 кВт |  |  |  | Параметры | Стоимость, руб без НДС | Параметры | Стоимость, руб без НДС | Параметры | Стоимость, руб без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
С2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, (руб./км):
| сечением жилы до 50 мм2 | 1489506.46 | 2012940.68 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 70 мм2 | 1883961.57 | 2358657.51 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 95 мм2 | 1913398.02 | 2374385.7 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 120 мм2 и более | 1948452.72 | 2484474.4 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| для многогранных опор в одноцепном исполнении (одна одноцепная ВЛ в одном коридоре) | х | х | 19549179.79 | км | х | х | х | х |  | 0
| для многогранных опор в одноцепном исполнении (две одноцепные ВЛ в одном коридоре)*** | х | х | 18180431 | км | х | х | х | х |  | 0
| для всех типов опор за исключением многогранных в одноцепном исполнении (одна одноцепная ВЛ в одном коридоре) | х | х | 10733620.77 | км | х | х | х | х |  | 0
| для всех типов опор за исключением многогранных в одноцепном исполнении (две одноцепные ВЛ в одном коридоре)*** | х | х | 9310061.02 | км | х | х | х | х |  | 0
С3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, (руб./км) подземная прокладка в траншее одного кабеля
| сечением жилы до 50 мм2 | 1492938.28 | 2290250.38 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 70 мм2 | 1771709.83 | 2999585.45 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 95 мм2 | 1909763.23 | 3268623.22 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 120-185 мм2 | 2115003.91 | 3506254.54 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 240 мм2 и более | 2523466.64 | 4856697.07 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, (руб./км) подземная прокладка в траншее двух кабелей
| сечением жилы до 50 мм2 | х | х | х | км | х | х | х | х | х | х
| сечением жилы 70 мм2 | х | 4746547.07 | х | км | х | х | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 95 мм2 | х | 6679937.77 | х | км | х | х | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 120-185 мм2 | 2960997.38 | 6889014.15 | х | км | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 240 мм2 | 3407985.24 | 7543596.05 | х | км | 0 | 0 | 2 | 15087192.1 | х | х
| сечением жилы 300 мм2 и более | х | 11006808.94 | х | км | х | х | 0 | 0 | х | х
С3,ГНБ | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий методом горизонтального направленного бурения без ограничения по количеству труб в проколе в расчете на 1 км линий, (руб./км)
| трубами ПНД диаметром 110 мм (одна, две, три и более трубы) | 13704971.64 |  | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х
| трубами ПНД диаметром 160 мм (одна, две, три и более трубы) | 18957613.11 |  | х | км | 0 | 0 | 1 | 18957613.11 | х | х
| трубами ПНД диаметром 225 мм (одна, две, три и более трубы) | 23014071.46 |  | х | км | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
С4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пуектов секционирования (реклоузлов (КРУН)), (руб./шт.)
С4(6-20;КРН) | Строительство КРН (КРУН)), (руб./шт.) | х | 1741819.65 | х | шт. | х | х |  | 0 | х | х | m
С4(6-20;РЕК) | Строительство реклоузеров, (руб./шт.) | х | 1944003.63 | х | шт. | х | х |  | 0 | х | х | n
С4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пуектов секционирования (распределительных пунктов), (руб./шт.)
С4 (6-20;РП-10) | Строительство распределительного пункта на 10 ячеек, (руб./шт.) | х | 16626357.77 | х | шт. | х | х |  | 0 | х | х | k
С4 (6-20;РП+1) | Установка 1 дополнительной ячейки, (руб./шт.) | х | 1196394.19 | х | шт. | х | х |  | 0 | х | х | j
С5 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт)
Строительство КТП, МТП с одним трансформатором, С5(S; КТП)
| мощностью 1x16-40 кВА | 16864.5 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x63 кВА | 9568.85 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x100 кВА | 6647.67 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x160 кВА | 5289.4 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x250 кВА | 4047.48 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x400 кВА | 3341.02 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1х630 кВА | 3187.34 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x1000 кВА | 3115.03 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
Строительство КТП, МТП с двумя трансформаторами, С5(S; КТП)
| мощностью 2x160 кВА и менее | 9299.59 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x250 кВА | 7134.24 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x400 кВА | 5018.86 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x630 кВА | 3306.62 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x1000 кВА и более | 2192.57 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| Блочная трансформаторная подстанция (БКТП) с одним трансформатором | 6711.12 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
Блочная трансформаторная подстанция (БКТП) с двумя трансформаторами, С5 (s;БКТП)
| мощностью 2x630 кВА и менее | 10011.06 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x1000 кВА | 6314.77 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x1250 - 2x1600 кВА | 4304.47 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x2500 кВА и более | 2923.05 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
С6(РТП)max | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт) | 9269.25 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
С7 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт). | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | [5 empty] | ИТОГО: | 0 | ИТОГО: | 34044805.21 | ИТОГО: | 0
0 | [5 empty] | ИТОГО ОБЩАЯ | 34053729.16
Приложение 3. Средства коммерческого учета ЭЭ (стандарт)
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) за точку учета на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов) для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированная тарифная ставка (без НДС) | Кол-во, шт. | Стоимость, руб. без НДС
1 |  | 2 | 3 | 4
С8(s;t) - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) за точку учета (руб.)
С8.1.1 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | 17119.91 | 0 | 0
С8.2.1 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 24224.22 | 0 | 0
С8.2.2 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | 32797.66 | 0 | 0
С8.2.3 1-20 кВ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения **** | 345647.15 | 0 | 0
|  |  | Итого по Средства коммерческого учета ЭЭ: | 0
Приложение 4. Тариф за мощность
Ставки платы за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт на покрытие расходов по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам («последняя миля»), за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов), для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) |  | Тарифные ставки |  | 0,4 кВ |  | 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ
|  | 0,4 кВ | 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ
|  | более 150 кВт |  | Наличие, 0/1 | Стоимость, руб без НДС | Наличие, 0/1 | Стоимость, руб без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
С1max | Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 16 Методических указаний (за исключением подпункта «б»), (руб./кВт) | 346,64/ |  | х | х | х | х
С1.1max | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ), (руб./кВт) | 202,09/ |  | х | х | х | х
С1.2max | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, (руб./кВт) | 144,55/ |  | х | х | х | х
С2max | Ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на на 1 кВт (руб./кВт) | 2988.02 | 930.39 | 0 | 0 | 0 | 0
С3max | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на на 1 кВт (руб./кВт) | 4056.16 | 2059.82 | 0 | 0 | 0 | 0
С3,ГНБ | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий методом горизонтального направленного бурения без ограничения по количеству труб в проколе с учетом стоимости кабеля в расчете на на 1 кВт (руб./кВт) | 2138.64 | 2138.64 | 0 | 0 | 0 | 0
С4(КРУН)max. | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров (КРУН)), (руб./кВт) | 614.51 | 614.51 | 0 | 0 | 0 | 0
С4(РП)max. | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (распределительных пунктов), (руб./кВт) | 2364.61 | 2364.61 | 0 | 0 | 0 | 0
С5max. | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт)
Строительство КТП, МТП с одним трансформатором, С5(S; КТП)
| мощностью 1x16-40 кВА | 16864.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x63 кВА | 9568.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x100 кВА | 6647.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x160 кВА | 5289.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x250 кВА | 4047.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x400 кВА | 3341.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1х630 кВА | 3187.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x1000 кВА | 3115.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство КТП, МТП с двумя трансформаторами, С5(S; КТП)
| мощностью 2x160 кВА и менее | 9299.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x250 кВА | 7134.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x400 кВА | 5018.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x630 кВА | 3306.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x1000 кВА и более | 2192.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Блочная трансформаторная подстанция (БКТП) с одним трансформатором | 6711.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Блочная трансформаторная подстанция (БКТП) с двумя трансформаторами, С5 (s;БКТП)
| мощностью 2x630 кВА и менее | 10011.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x1000 кВА | 6314.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x1250 - 2x1600 кВА | 4304.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x2500 кВА и более | 2923.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
С6(РТП)max | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт) | 9269.25 | 9269.25 | 0 | 0 | 0 | 0
С7 | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), (руб./кВт) | - | - | х | х | х | х
1 |  |  |  | ИТОГО: | 0 | ИТОГО: | 0
0 |  |  |  | ИТОГО ОБЩАЯ | #VALUE!
Приложение 5. Средства коммерческого учета ЭЭ (по мощности)
Ставки платы за единицу максимальной мощности на уровне не более 20 кВ и максимальной мощности менее 670 кВт на покрытие расходов сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (руб./кВт) на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов) для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование ставок за единицу максимальной мощности |  | Ставки по каждому мероприятию для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (без учета НДС) руб./кВт | Наличие, 0/1 | Стоимость, руб. без НДС | 0
1 |  | 2 | 3 | 4 | 1
СmaxN8 (s;t) - ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
Сmax N 8.1.1 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | 1282.04 | 0 | 0
Сmax N 8.2.1 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 783.58 | 0 | 0
Сmax N 8.2.2 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | 143.17 | 0 | 0
С8.2.3 1-20 кВ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения**** | 635.76 | 0 | 0
|  |  | Итого по Средства коммерческого учета ЭЭ: | 0

## Инструкция
На листе "Общие":
1. Срок окончания строительства (срок ввода) объекта указываем в строке Е18
2. Трсформаторная мощность (при наличии) указывается в строке G20 листа
3. Регион строительства (МО, Москва) указываем в строке С22
5. Наименование объекта должно быть в ячейке D8 (либо на листе У1 - изменить формулу)
Далее в книгу копируем Лист "Расчет 1"………"Расчет 3", либо на расчетные листу вносим собственные данные
На листе с расчетами:
1. Первая расценка должна располагаться строго в сроке 12
2. В расчет добавляем столбец В (вставляем после столбца А), после внесения признаков выборки стобец можно скрыть
3. В столбец В вносим данные по выборке, согласно следующей разбивке:
| 1 | КЛ 0,4 кВ 11-ПИР
11
| 2 | КЛ 10 кВ 11-ПИР
22
| 3 | ВЛ 0,4 кВ 33-ПИР
33
| 4 | ВЛ 10 кВ 33-ПИР
44
| 5 | ТП 55 - ПИР | (для РТП тоже берем 5
| 55 |  | ПИР-55)
| 6 | ГНБ для КЛ 0,4 Кв 66 - ПИР
66
| 7 | ГНБ для КЛ 10 кВ 77 - ПИР
| 77 |  | РЕЗЕРВ с номера 100 и далее
| 8 | Благоустройство КЛ 0,4 кВ 88-ПИР
88
| 9 | Благоустройство КЛ 10 кВ 99-ПИР
99
| 10 | Прочие объекты (не относятся к км и кВА)
1010
4. | На листе с расценами в столбце F - указываем количество для РАСЧЕТА (под требования расценок СУПСС) в столбце G - указываем количество для расчета УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
На листе У1:
1. Проверяем наименование объекта и срок окончания строительства (при необходимости меняем формулы)
2. Столбец С - проверяем имя листа с исходными данными (по умолчанию - Расчет1) и рабочую область при необходимости - меняем
Для замены имени листа: выбираем "Найти и заменить"; найти Расчет1! Заменить на ХХХХХХХХХ (новое имя) - если не отмечать область замены - замена будет произведена по всему расчету!!!!!!
Для изменения рабочей области: отмечаем область замены (таблицу), выбираем "Найти и заменить", далее найти $1000 заменить на $хххххх (новое значение последней строки)
3. Столбцы D, E, F, G, H, I - аналогично столбцу С (все относится к строкам 14……20) - таблица "стоимость в базе"
4. Калькуляторы "привязаны" к расчетам: к расчету 1; 30 1 и У1 - К МО 1 и К Москва 1; к расчету 2; 30 2; У 2 - К МО 2 и К Москва 2. Заполняться будет тот калькулятор, который соответствует региону строительства.

## Дефляторы
Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году) | [10 empty] | Красные из САПА от 12.10.2023
Наименование | Наименование документа - источника данных | Реквизиты документа | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Индексы-дефляторы Минэкономразвития согласно «Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», опубликованному на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 28.09.2022г. | Сайт Министерства экономического развития РФ: от 24.11.2016 года; от 27.10.2017 года; от 26.09.2020 года. № 33918-ПК/Д03и от 5 октября 2021 | 114.3097 | 106.3006 | 103.695 | 105.2557 | 106.8264 | 105.5619 | 104.9354 | 113.8744 | 106.9689 | 105.2726 | 104.762 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 104.7943 | 104.7943 | 104.7943 | 104.7943 | 104.7943 | 104.7943 | 104.7943 | 104.7943
|  |  | 105 | 105.28 | 106 | 105.1 | 107 | 107.1 | 106.9 | 106.5 | 106.7 | 106.8 | 104.5942 | 104.6084 | 104.605 | 104.6154 | 104.6015 | 104.6555 | 104.5133 | 104.4815 | 104.363 | 104.2258 | 104.1074 | 104.0522
|  |  |  | 1.071 | 1.069 | 1.065 | 1.067 | 1.068 | 1.0459 | 1.0461 | 1.046 | 1.0462 | 1.046 | 1.0466 | 1.0451 | 1.0448 | 1.0436 | 1.0423 | 1.0411 | 1.0405
|  |  | 19 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
|  |  | 1 | 1.071 | 1.1449 | 1.2193 | 1.301 | 1.3895 | 1.4533 | 1.5203 | 1.5903 | 1.6637 | 1.7403 | 1.8213 | 1.9035 | 1.9888 | 2.0755 | 2.1633 | 2.2521 | 2.3434
[6 empty] | 1.0526 | 1.0683 | 1.0556 | 1.0494 | 1.1387 | 1.0697 | 1.0527 | 1.0476 | 1.0458 | 1.0458
[8 empty] | 1.0694 | 1.1723 | 1.2378 | 1.3002 | 1.3625 | 1.4279 | 1.4963 | 1.5673
Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г. (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г (базовый вариант) Утверждено Письмо Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и "О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу"
Калькулятор | Н а и м е н о в а н и е о т р а с л и | 2018 | 19: 2019; 2020: 2020; 2021: 2021; 2022: 2022; 2023: 2023; 2024: 2024; 2025: Строительство (ИЦП)
|  | оценка1 | 19: прогноз
Строительство
| дефлятор | 105.1538 | 19: 103.17; 2020: 103.7938; 2021: 103.9102; 2022: 104.23; 2023: 104.246
| ИЦП | 105.1 | 19: 107.33; 2020: 103.7; 2021: 103.9; 2022: 104.2; 2023: 104.3
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| ИЦП |  | 2020: 1; 2021: 1.039; 2022: 1.042; 2023: 1.043

## Установка тр-ра
Установка тр-ра | [9 empty] | Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2020 г..
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| монтажные работы | оборудование | ПНР | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | Строительный контроль (2,14% | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
25 | 22.81 | 50.76 | 42.61 | 38.96 | 2.49 | 4.99 | 8.81 | 171.43 | Сметная укрупненная расценка № 112
40 | 25.12 | 61.73 | 42.61 | 38.99 | 2.77 | 5.42 | 9.57 | 186.21 | Сметная укрупненная расценка № 113
63 | 25.12 | 67.52 | 42.61 | 48.67 | 2.89 | 5.92 | 10.45 | 203.18 | Сметная укрупненная расценка № 114
100 | 25.12 | 117.27 | 42.61 | 68.13 | 3.96 | 8.14 | 14.38 | 279.61 | Сметная укрупненная расценка № 115
160 | 25.12 | 158.22 | 42.61 | 68.21 | 4.84 | 9.47 | 16.71 | 325.18 | Сметная укрупненная расценка № 116
250 | 43.39 | 194.9 | 42.61 | 97.36 | 6.01 | 12.17 | 21.49 | 417.93 | Сметная укрупненная расценка № 117
400 | 43.39 | 277.96 | 45.26 | 97.53 | 7.85 | 14.95 | 26.36 | 513.3 | Сметная укрупненная расценка № 118
630 | 43.39 | 459.68 | 45.26 | 97.8946 | 11.73 | 20.84 | 36.71 | 715.5046 | Сметная укрупненная расценка № 119
1000 | 43.39 | 939.9 | 45.26 | 108.54 | 22.01 | 36.71 | 64.59 | 1260.4 | Сметная укрупненная расценка № 120
Демонтаж КТП
| монтажные работы | оборудование | ПНР | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | Строительный контроль (2,14% | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 44.76 |  |  | 7.12 | 0.96 | 1.67 | 2.95 | 57.46 | Демонтаж ТП до 160 кВА
2 | 44.76 |  |  | 10.14 | 0.96 | 1.77 | 3.12 | 60.75 | Демонтаж ТП от 250 до 630 кВА
Демонтаж Тр-ра
| монтажные работы | оборудование | ПНР | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | Строительный контроль (2,14% | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 10.89 |  |  | 0.82 | 0.23 | 0.37 | 0.67 | 12.98 | Демонтаж тр-ра до 100 кВА | Цаплова 28.09.2022
2 | 21.76 |  |  | 19.37 | 0.47 | 1.32 | 2.34 | 45.26 | Демонтаж тр-ра от 160 до 630 кВА

## КТП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  | ТКП | [8 empty] | НЦС
|  |  | Итого | Оборудование | СМР | ПНР | ПИР | Строительный контроль | непредвиденные работы | Прочие | ОКС | Итого | Оборудование | СМР | ПНР | ПИР | Строительный контроль | непредвиденные работы | Прочие | ОКС | Тр-тор по ТКП
М116 | МТП 1х16 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-01 | 194.5226 | 1 | 168.0874 | 25.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5226 | 1 | 168.0874 | 25.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
М125 | МТП 1х25 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-02 ТКП: МТП 10кВ 1х25кВА - 158,984 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-25/6-10 - 85,425 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 341.0743 | 1 | 313.6461 | 26.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.3505 | 0 | 182.9223 | 26.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.425
М140 | МТП 1х40 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-03 ТКП: МТП 10кВ 1х40кВА - 165,729 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-40/6-10 - 96,525 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 226.1779 | 1 | 197.7573 | 27.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1779 | 0 | 197.7573 | 27.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.525
М163 | МТП 1х63 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-04 ТКП: МТП 10кВ 1х63кВА - 169,368 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-63/6-10 - 112,575 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 240.9192 | 1 | 211.5728 | 28.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9192 | 0 | 211.5728 | 28.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.575
М1100 | МТП 1х100 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-05 ТКП: МТП 10кВ 1х100кВА - 471,113 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 137,725 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 512.4143 | 1 | 481.5703 | 29.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8052 | 0 | 233.9612 | 29.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.725
М1160 | МТП 1х160 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-06 ТКП: МТП 10кВ 1х160кВА - 476,987 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 169,95 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 433.2868 | 1 | 398.9112 | 33.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.1135 | 0 | 286.7379 | 33.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.95
М1250 | МТП 1х250 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-07 ТКП: МТП 10кВ 1х250кВА - 691,154 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 226,325 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 808.7802 | 1 | 768.3236 | 39.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.5537 | 0 | 373.0971 | 39.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.325
К1100 | КТП 1х100 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-01 ТКП: КТП 10кВ 1х100кВА - 429,796 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 137,725 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 746.4829 | 1 | 705.6777 | 39.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.4266 | 0 | 429.6214 | 39.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.725
К1160 | КТП 1х160 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-02 ТКП: КТП 10кВ 1х160кВА - 435,352 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 169,95 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 679.8093 | 1 | 636.5693 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.24 | 0 | 466 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.95
К1250 | КТП 1х250 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-03 ТКП: КТП 10кВ 1х250кВА - 688,903 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 226,325 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 1014.6022 | 1 | 966.372 | 47.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.2108 | 0 | 518.9806 | 47.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.325
К1400 | КТП 1х400 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-03 ТКП: КТП 10кВ 1х400кВА - 726,012 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-400/6-10 - 289,075 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 1212.1783 | 1 | 1159.5213 | 51.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.7832 | 0 | 585.1262 | 51.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.075
К1630 | КТП 1х630 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-03 ТКП: КТП 10кВ 1х630кВА - 1019,31 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-630/6-10 - 462,775 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 1660.5573 | 1 | 1597.9379 | 61.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.4738 | 0 | 711.8544 | 61.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.775
К11000 | КТП 1х1000 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-03 ТКП: КТП 10кВ 1х1000кВА - 1827,418 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-1000/6-10 - 664,325 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 3004.231 | 1 | 2920.38 | 82.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.8025 | 0 | 1021.9515 | 82.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.325
К2100 | КТП 2х100 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-01 ТКП: КТП 10кВ 2х100кВА - 2158,968 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 137,725 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 2924.6112 | 1 | 2839.3886 | 84.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.543 | 0 | 969.3204 | 84.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.45
К2160 | КТП 2х160 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-02 ТКП: КТП 10кВ 2х160кВА - 2083,754 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 169,95 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 2133.9765 | 1 | 2044.4849 | 88.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.6081 | 0 | 1033.1165 | 88.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.9
К2250 | КТП 2х250 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-03 ТКП: КТП 10кВ 2х250кВА - 3057,9 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 226,325 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 3397.6655 | 1 | 3298.2355 | 98.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.6436 | 0 | 1128.2136 | 98.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.65
К2400 | КТП 2х400 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-04 ТКП: КТП 10кВ 2х400кВА - 3096,312 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-400/6-10 - 289,075 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 2596.2492 | 1 | 2488.9472 | 106.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352.069 | 0 | 1245.767 | 106.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.15
К2630 | КТП 2х630 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-05 ТКП: КТП 10кВ 2х630кВА - 3050,024 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-630/6-10 - 462,775 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 3987.309 | 1 | 3862.9862 | 123.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.7694 | 0 | 1464.4466 | 123.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.55
К21000 | КТП 2х1000 кВА | Показатель НЦС № 21-01-006-12 ТКП: КТП 10кВ 2х1000кВА - 2943,628 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-1000/6-10 - 664,325 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 4585.9336 | 1 | 4433.574 | 151.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056.5732 | 0 | 1905.2136 | 151.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328.65

## КТП_ИА
М116 | 5 | МТП 1х16 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-01 | шт | 1 | 168.0874 | 25.4352 | 12.7176 | 240.6214 | 446.8615 | 1 | 1 | 1 | 168.0874 | 25.4352 | 12.7176 | 240.6214 | 446.8615
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 168.0874 | 25.4352 | 12.7176 | 217.6798 | 423.92 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388 | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 7.6726 | 7.6726 | [6 empty] | 7.6726 | 7.6726
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 12.3472 | 12.3472 | [6 empty] | 12.3472 | 12.3472
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 144.6212 | 144.6212 | [6 empty] | 144.6212 | 144.6212
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 22.9415 | 22.9415 | [6 empty] | 22.9415 | 22.9415
М125 | 5 | МТП 1х25 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-02 ТКП: КТП 10кВ 1х25кВА - 185 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-25/6-10 - 115 900 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 313.6461 | 26.4282 | 13.2141 | 241.74 | 595.0285 | 1 | 1 | 1 | 313.6461 | 26.4282 | 13.2141 | 241.74 | 595.0285
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 182.9223 | 26.4282 | 13.2141 | 217.9054 | 440.47 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388 | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 8.0165 | 8.0165 | [6 empty] | 8.0165 | 8.0165
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 12.8292 | 12.8292 | [6 empty] | 12.8292 | 12.8292
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 144.0208 | 144.0208 | [6 empty] | 144.0208 | 144.0208
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 23.8347 | 23.8347 | [6 empty] | 23.8347 | 23.8347
М140 | 5 | МТП 1х40 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-03 | шт | 1 | 197.7573 | 27.4206 | 13.7103 | 242.8491 | 481.7372 | 1 | 1 | 1 | 197.7573 | 27.4206 | 13.7103 | 242.8491 | 481.7372
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 197.7573 | 27.4206 | 13.7103 | 218.1218 | 457.01 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388 | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 8.3601 | 8.3601 | [6 empty] | 8.3601 | 8.3601
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 13.311 | 13.311 | [6 empty] | 13.311 | 13.311
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 143.4119 | 143.4119 | [6 empty] | 143.4119 | 143.4119
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 24.7272 | 24.7272 | [6 empty] | 24.7272 | 24.7272
М163 | 5 | МТП 1х63 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-04 | шт | 1 | 211.5728 | 28.3464 | 14.1732 | 243.9075 | 497.9999 | 1 | 1 | 1 | 211.5728 | 28.3464 | 14.1732 | 243.9075 | 497.9999
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 211.5728 | 28.3464 | 14.1732 | 218.3476 | 472.44 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388 | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 8.6807 | 8.6807 | [6 empty] | 8.6807 | 8.6807
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 13.7604 | 13.7604 | [6 empty] | 13.7604 | 13.7604
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 142.8676 | 142.8676 | [6 empty] | 142.8676 | 142.8676
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 25.5599 | 25.5599 | [6 empty] | 25.5599 | 25.5599
М1100 | 5 | МТП 1х100 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-05 ТКП: КТП 10кВ 1х100кВА - 275 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 187 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 481.5703 | 29.844 | 14.922 | 245.5798 | 771.9161 | 1 | 1 | 1 | 481.5703 | 29.844 | 14.922 | 245.5798 | 771.9161
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 233.9612 | 29.844 | 14.922 | 218.6728 | 497.4 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388 | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 9.1993 | 9.1993 | [6 empty] | 9.1993 | 9.1993
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 14.4874 | 14.4874 | [6 empty] | 14.4874 | 14.4874
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 141.9473 | 141.9473 | [6 empty] | 141.9473 | 141.9473
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 26.9069 | 26.9069 | [6 empty] | 26.9069 | 26.9069
М1160 | 5 | МТП 1х160 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-06 ТКП: КТП 10кВ 1х160кВА - 152 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 230 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 398.9112 | 33.3756 | 16.6878 | 249.5421 | 698.5166 | 1 | 1 | 1 | 398.9112 | 33.3756 | 16.6878 | 249.5421 | 698.5166
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 286.7379 | 33.3756 | 16.6878 | 219.4587 | 556.26 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388 | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 10.4222 | 10.4222 | [6 empty] | 10.4222 | 10.4222
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 16.2017 | 16.2017 | [6 empty] | 16.2017 | 16.2017
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 139.7959 | 139.7959 | [6 empty] | 139.7959 | 139.7959
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 30.0833 | 30.0833 | [6 empty] | 30.0833 | 30.0833
М1250 | 5 | МТП 1х250 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-07 ТКП: КТП 10кВ 1х250кВА - 430 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 307 100 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 768.3236 | 39.4566 | 19.7283 | 260.8867 | 1088.3951 | 1 | 1 | 1 | 768.3236 | 39.4566 | 19.7283 | 260.8867 | 1088.3951
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 373.0971 | 39.4566 | 19.7283 | 225.328 | 657.61 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 57.9126 | 57.9126 | [6 empty] | 57.9126 | 57.9126
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 12.4236 | 12.4236 | [6 empty] | 12.4236 | 12.4236
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 19.1537 | 19.1537 | [6 empty] | 19.1537 | 19.1537
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 135.8381 | 135.8381 | [6 empty] | 135.8381 | 135.8381
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 35.5587 | 35.5587 | [6 empty] | 35.5587 | 35.5587
МО 30.01.2023 Цаплова
К1100 | 5 | КТП 1х100 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-01 ТКП: КТП 10кВ 1х100кВА - 490 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 187 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 705.6777 | 39.8052 | 19.9026 | 209.9617 | 975.3472 | 1 | 1 | 1 | 705.6777 | 39.8052 | 19.9026 | 209.9617 | 975.3472
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 429.6214 | 39.8052 | 19.9026 | 174.0908 | 663.42
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 56.7767 | 56.7767 | [6 empty] | 56.7767 | 56.7767
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 12.5687 | 12.5687 | [6 empty] | 12.5687 | 12.5687
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 19.3229 | 19.3229 | [6 empty] | 19.3229 | 19.3229
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 85.4226 | 85.4226 | [6 empty] | 85.4226 | 85.4226
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 35.8708 | 35.8708 | [6 empty] | 35.8708 | 35.8708
К1160 | 5 | КТП 1х160 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-02 ТКП: КТП 10кВ 1х160кВА - 380 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 230 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 636.5693 | 42.24 | 21.12 | 212.7007 | 912.63 | 1 | 1 | 1 | 636.5693 | 42.24 | 21.12 | 212.7007 | 912.63
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 466 | 42.24 | 21.12 | 174.64 | 704
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 56.7767 | 56.7767 | [6 empty] | 56.7767 | 56.7767
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 13.4118 | 13.4118 | [6 empty] | 13.4118 | 13.4118
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 20.5049 | 20.5049 | [6 empty] | 20.5049 | 20.5049
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 83.9467 | 83.9467 | [6 empty] | 83.9467 | 83.9467
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 38.0607 | 38.0607 | [6 empty] | 38.0607 | 38.0607
К1250 | 5 | КТП 1х250 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-03 ТКП: КТП 10кВ 1х250кВА - 620 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 307 100 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 966.372 | 47.2302 | 23.6151 | 239.9213 | 1277.1385 | 1 | 1 | 1 | 966.372 | 47.2302 | 23.6151 | 239.9213 | 1277.1385
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 518.9806 | 47.2302 | 23.6151 | 197.3441 | 787.17
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 79.9126 | 79.9126 | [6 empty] | 79.9126 | 79.9126
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 14.6447 | 14.6447 | [6 empty] | 14.6447 | 14.6447
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 22.9273 | 22.9273 | [6 empty] | 22.9273 | 22.9273
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 79.8596 | 79.8596 | [6 empty] | 79.8596 | 79.8596
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 42.5772 | 42.5772 | [6 empty] | 42.5772 | 42.5772
К1400 | 5 | КТП 1х400 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-04 ТКП: КТП 10кВ 1х400кВА - 720 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-400/6-10 - 392 400 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 1159.5213 | 51.657 | 25.8285 | 244.897 | 1481.9038 | 1 | 1 | 1 | 1159.5213 | 51.657 | 25.8285 | 244.897 | 1481.9038
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 585.1262 | 51.657 | 25.8285 | 198.3383 | 860.95
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 79.9126 | 79.9126 | [6 empty] | 79.9126 | 79.9126
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 16.1776 | 16.1776 | [6 empty] | 16.1776 | 16.1776
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 25.0762 | 25.0762 | [6 empty] | 25.0762 | 25.0762
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 77.1719 | 77.1719 | [6 empty] | 77.1719 | 77.1719
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 46.5587 | 46.5587 | [6 empty] | 46.5587 | 46.5587
К1630 | 5 | КТП 1х630 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-05 ТКП: КТП 10кВ 1х630кВА - 905 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-630/6-10 - 628 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 1597.9379 | 61.6194 | 30.8097 | 278.2268 | 1968.5938 | 1 | 1 | 1 | 1597.9379 | 61.6194 | 30.8097 | 278.2268 | 1968.5938
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 711.8544 | 61.6194 | 30.8097 | 222.7065 | 1026.99
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 80.7961 | 80.7961 | [6 empty] | 80.7961 | 80.7961
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 19.6084 | 19.6084 | [6 empty] | 19.6084 | 19.6084
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 29.9123 | 29.9123 | [6 empty] | 29.9123 | 29.9123
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 92.3897 | 92.3897 | [6 empty] | 92.3897 | 92.3897
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 55.5203 | 55.5203 | [6 empty] | 55.5203 | 55.5203
К11000 | 5 | КТП 1х1000 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-06 ТКП: КТП 10кВ 1х1000кВА - 1 900 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-1000/6-10 - 901 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 2920.38 | 82.851 | 41.4255 | 309.2479 | 3353.9044 | 1 | 1 | 1 | 2920.38 | 82.851 | 41.4255 | 309.2479 | 3353.9044
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1021.9515 | 82.851 | 41.4255 | 234.622 | 1380.85
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 88.5146 | 88.5146 | [6 empty] | 88.5146 | 88.5146
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 26.7953 | 26.7953 | [6 empty] | 26.7953 | 26.7953
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 40.2189 | 40.2189 | [6 empty] | 40.2189 | 40.2189
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 79.0933 | 79.0933 | [6 empty] | 79.0933 | 79.0933
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 74.6259 | 74.6259 | [6 empty] | 74.6259 | 74.6259
К2100 | 5 | КТП 2х100 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-01 ТКП: КТП 10кВ 2х100кВА - 2 350 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 187 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 2839.3886 | 84.2226 | 42.1113 | 383.9335 | 3349.656 | 1 | 1 | 1 | 2839.3886 | 84.2226 | 42.1113 | 383.9335 | 3349.656
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 969.3204 | 84.2226 | 42.1113 | 308.0557 | 1403.71
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 103.5146 | 103.5146 | [6 empty] | 103.5146 | 103.5146
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 26.9492 | 26.9492 | [6 empty] | 26.9492 | 26.9492
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 40.8848 | 40.8848 | [6 empty] | 40.8848 | 40.8848
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 136.7071 | 136.7071 | [6 empty] | 136.7071 | 136.7071
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 75.8778 | 75.8778 | [6 empty] | 75.8778 | 75.8778
К2160 | 5 | КТП 2х160 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-02 ТКП: КТП 10кВ 2х160кВА - 1 500 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 230 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 2044.4849 | 88.4916 | 44.2458 | 388.7235 | 2565.9458 | 1 | 1 | 1 | 2044.4849 | 88.4916 | 44.2458 | 388.7235 | 2565.9458
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1033.1165 | 88.4916 | 44.2458 | 309.0061 | 1474.86
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 103.5146 | 103.5146 | [6 empty] | 103.5146 | 103.5146
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 28.4275 | 28.4275 | [6 empty] | 28.4275 | 28.4275
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 42.9571 | 42.9571 | [6 empty] | 42.9571 | 42.9571
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 134.1069 | 134.1069 | [6 empty] | 134.1069 | 134.1069
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 79.7174 | 79.7174 | [6 empty] | 79.7174 | 79.7174
К2250 | 5 | КТП 2х250 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-03 ТКП: КТП 10кВ 2х250кВА - 2 550 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 307 100 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 3298.2355 | 98.43 | 49.215 | 453.3512 | 3899.2317 | 1 | 1 | 1 | 3298.2355 | 98.43 | 49.215 | 453.3512 | 3899.2317
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1128.2136 | 98.43 | 49.215 | 364.6414 | 1640.5
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 147.5534 | 147.5534 | [6 empty] | 147.5534 | 147.5534
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 30.9265 | 30.9265 | [6 empty] | 30.9265 | 30.9265
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 47.7816 | 47.7816 | [6 empty] | 47.7816 | 47.7816
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 138.3799 | 138.3799 | [6 empty] | 138.3799 | 138.3799
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 88.7098 | 88.7098 | [6 empty] | 88.7098 | 88.7098
К2400 | 5 | КТП 2х400 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-04 ТКП: КТП 10кВ 2х400кВА - 1 603 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-400/6-10 - 392 400 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 2488.9472 | 106.302 | 53.151 | 462.2701 | 3110.6703 | 1 | 1 | 1 | 2488.9472 | 106.302 | 53.151 | 462.2701 | 3110.6703
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1245.767 | 106.302 | 53.151 | 366.48 | 1771.7
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 147.5534 | 147.5534 | [6 empty] | 147.5534 | 147.5534
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 33.6524 | 33.6524 | [6 empty] | 33.6524 | 33.6524
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 51.6029 | 51.6029 | [6 empty] | 51.6029 | 51.6029
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 133.6713 | 133.6713 | [6 empty] | 133.6713 | 133.6713
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 95.7901 | 95.7901 | [6 empty] | 95.7901 | 95.7901
К2630 | 5 | КТП 2х630 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-05 ТКП: КТП 10кВ 2х630кВА - 2 450 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-630/6-10 - 628 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 3862.9862 | 123.3228 | 61.6614 | 517.0522 | 4565.0225 | 1 | 1 | 1 | 3862.9862 | 123.3228 | 61.6614 | 517.0522 | 4565.0225
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1464.4466 | 123.3228 | 61.6614 | 405.9492 | 2055.38
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 150.835 | 150.835 | [6 empty] | 150.835 | 150.835
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 39.4761 | 39.4761 | [6 empty] | 39.4761 | 39.4761
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 59.8654 | 59.8654 | [6 empty] | 59.8654 | 59.8654
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 155.7727 | 155.7727 | [6 empty] | 155.7727 | 155.7727
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 111.103 | 111.103 | [6 empty] | 111.103 | 111.103
К21000 | 5 | КТП 2х1000 кВА | Показатель НЦС № 21-01-006-12 ТКП: КТП 10кВ 2х1000кВА - 2 450 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-1000/6-10 - 901 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 4433.574 | 151.3596 | 75.6798 | 526.7406 | 5187.354 | 1 | 1 | 1 | 4433.574 | 151.3596 | 75.6798 | 526.7406 | 5187.354
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1905.2136 | 151.3596 | 75.6798 | 390.407 | 2522.66
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 162 | 162 | [6 empty] | 162 | 162
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 48.9457 | 48.9457 | [6 empty] | 48.9457 | 48.9457
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 73.4755 | 73.4755 | [6 empty] | 73.4755 | 73.4755
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 105.9857 | 105.9857 | [6 empty] | 105.9857 | 105.9857
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 136.3336 | 136.3336 | [6 empty] | 136.3336 | 136.3336
| 5 | МТП 1х16 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-01 | шт | 1 | 168.0874 | 25.4352 | 12.7176 | 240.6214 | 446.8615
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 168.0874 | 25.4352 | 12.7176 | 217.6798 | 423.92
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 7.6726 | 7.6726
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 12.3472 | 12.3472
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 144.6212 | 144.6212
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 22.9415 | 22.9415
| 5 | МТП 1х25 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-02 ТКП: КТП 10кВ 1х25кВА - 185 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-25/6-10 - 115 900 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 313.6461 | 26.4282 | 13.2141 | 241.74 | 595.0285
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 182.9223 | 26.4282 | 13.2141 | 217.9054 | 440.47
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 8.0165 | 8.0165
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 12.8292 | 12.8292
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 144.0208 | 144.0208
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 23.8347 | 23.8347
| 5 | МТП 1х40 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-03 | шт | 1 | 197.7573 | 27.4206 | 13.7103 | 242.8491 | 481.7372
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 197.7573 | 27.4206 | 13.7103 | 218.1218 | 457.01
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 8.3601 | 8.3601
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 13.311 | 13.311
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 143.4119 | 143.4119
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 24.7272 | 24.7272
| 5 | МТП 1х63 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-04 | шт | 1 | 211.5728 | 28.3464 | 14.1732 | 243.9075 | 497.9999
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 211.5728 | 28.3464 | 14.1732 | 218.3476 | 472.44
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 8.6807 | 8.6807
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 13.7604 | 13.7604
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 142.8676 | 142.8676
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 25.5599 | 25.5599
| 5 | МТП 1х100 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-05 ТКП: КТП 10кВ 1х100кВА - 275 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 187 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 481.5703 | 29.844 | 14.922 | 245.5798 | 771.9161
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 233.9612 | 29.844 | 14.922 | 218.6728 | 497.4
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 9.1993 | 9.1993
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 14.4874 | 14.4874
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 141.9473 | 141.9473
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 26.9069 | 26.9069
| 5 | МТП 1х160 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-06 ТКП: КТП 10кВ 1х160кВА - 152 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 230 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 398.9112 | 33.3756 | 16.6878 | 249.5421 | 698.5166
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 286.7379 | 33.3756 | 16.6878 | 219.4587 | 556.26
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 10.4222 | 10.4222
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 16.2017 | 16.2017
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 139.7959 | 139.7959
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 30.0833 | 30.0833
| 5 | МТП 1х250 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-07 ТКП: КТП 10кВ 1х250кВА - 430 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 307 100 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 768.3236 | 39.4566 | 19.7283 | 260.8867 | 1088.3951
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 373.0971 | 39.4566 | 19.7283 | 225.328 | 657.61
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 57.9126 | 57.9126
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 12.4236 | 12.4236
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 19.1537 | 19.1537
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 135.8381 | 135.8381
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 35.5587 | 35.5587

## КТП_НЦС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Шифр ТП |  |  | Стоимость строительства всего | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | стоимость технологического оборудования | Стоимость строительства на принятую единицу измерения | Стоимость возведения фундаментов | Стоимость Монтажа оборудования |  |  |  | Оборудование 1 | СМР 1 | ПНР 1 | Прочие 1 | Итого 1 | Оборудование 2 | СМР 2 | ПНР 2 | Прочие 2 | Итого 2 | ПИР | Стр контр | Резерв средств на непредвиденные | Прочие без учёта затрат | Затраты УКС ( 5,68 %)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПК2100 | ПК2100 | 2x100 | 21-01-001-01 | 1403.71 | 106.62 | 998.4 | 1403.71 | 111.28 |  | Проходная киоскового типа | Показатель НЦС 21-01-001-01 | КТП Проходная киоскового типа с тр-ром 2x100 кВА | 969.3204 | 84.2226 | 42.1113 | 308.0557 | 1403.71 | 969.3204 | 84.2226 | 42.1113 | 383.9335 | 1479.5878 | 103.5146 | 26.9492 | 40.8848 | 136.7071 | 75.8778 | TRUE
ПК2160 | ПК2160 | 2x160 | 21-01-001-02 | 1474.86 | 106.62 | 1064.11 | 1474.86 | 111.28 |  | Проходная киоскового типа | Показатель НЦС 21-01-001-02 | КТП Проходная киоскового типа с тр-ром 2x160 кВА | 1033.1165 | 88.4916 | 44.2458 | 309.0061 | 1474.86 | 1033.1165 | 88.4916 | 44.2458 | 388.7235 | 1554.5774 | 103.5146 | 28.4275 | 42.9571 | 134.1069 | 79.7174 | TRUE
ПК2250 | ПК2250 | 2x250 | 21-01-001-03 | 1640.5 | 151.98 | 1162.06 | 1640.5 | 124.44 |  | Проходная киоскового типа | Показатель НЦС 21-01-001-03 | КТП Проходная киоскового типа с тр-ром 2x250 кВА | 1128.2136 | 98.43 | 49.215 | 364.6414 | 1640.5 | 1128.2136 | 98.43 | 49.215 | 453.3512 | 1729.2098 | 147.5534 | 30.9265 | 47.7816 | 138.3799 | 88.7098 | TRUE
ПК2400 | ПК2400 | 2x400 | 21-01-001-04 | 1771.7 | 151.98 | 1283.14 | 1771.7 | 124.44 |  | Проходная киоскового типа | Показатель НЦС 21-01-001-04 | КТП Проходная киоскового типа с тр-ром 2x400 кВА | 1245.767 | 106.302 | 53.151 | 366.48 | 1771.7 | 1245.767 | 106.302 | 53.151 | 462.2701 | 1867.4901 | 147.5534 | 33.6524 | 51.6029 | 133.6713 | 95.7901 | TRUE
ПК2630 | ПК2630 | 2x630 | 21-01-001-05 | 2055.38 | 155.36 | 1508.38 | 2055.38 | 134.23 |  | Проходная киоскового типа | Показатель НЦС 21-01-001-05 | КТП Проходная киоскового типа с тр-ром 2x630 кВА | 1464.4466 | 123.3228 | 61.6614 | 405.9492 | 2055.38 | 1464.4466 | 123.3228 | 61.6614 | 517.0522 | 2166.483 | 150.835 | 39.4761 | 59.8654 | 155.7727 | 111.103 | TRUE
ТШ116 | ТШ116 | 1x16 | 21-01-002-01 | 458.99 | 60.52 | 225.07 | 458.99 | 48.98 |  | Тупиковая шкафного типа | Показатель НЦС 21-01-002-01 | КТП Тупиковая шкафного типа с тр-ром 1x16 кВА | 218.5146 | 27.5394 | 13.7697 | 199.1663 | 458.99 | 218.5146 | 27.5394 | 13.7697 | 224.0074 | 483.8311 | 58.7573 | 8.2789 | 13.3686 | 118.7615 | 24.8411 | TRUE
ТШ125 | ТШ125 | 1x25 | 21-01-002-02 | 466.88 | 60.52 | 232.35 | 466.88 | 48.98 |  | Тупиковая шкафного типа | Показатель НЦС 21-01-002-02 | КТП Тупиковая шкафного типа с тр-ром 1x25 кВА | 225.5825 | 28.0128 | 14.0064 | 199.2783 | 466.88 | 225.5825 | 28.0128 | 14.0064 | 224.5451 | 492.1468 | 58.7573 | 8.4428 | 13.5984 | 118.4797 | 25.2668 | TRUE
ТШ140 | ТШ140 | 1x40 | 21-01-002-03 | 478.82 | 60.52 | 243.39 | 478.82 | 48.98 |  | Тупиковая шкафного типа | Показатель НЦС 21-01-002-03 | КТП Тупиковая шкафного типа с тр-ром 1x40 кВА | 236.301 | 28.7292 | 14.3646 | 199.4252 | 478.82 | 236.301 | 28.7292 | 14.3646 | 225.3364 | 504.7312 | 58.7573 | 8.6909 | 13.9462 | 118.0308 | 25.9112 | TRUE
ТШ163 | ТШ163 | 1x63 | 21-01-002-04 | 501.35 | 60.52 | 264.18 | 501.35 | 48.98 |  | Тупиковая шкафного типа | Показатель НЦС 21-01-002-04 | КТП Тупиковая шкафного типа с тр-ром 1x63 кВА | 256.4854 | 30.081 | 15.0405 | 199.7431 | 501.35 | 256.4854 | 30.081 | 15.0405 | 226.8701 | 528.477 | 58.7573 | 9.159 | 14.6024 | 117.2244 | 27.127 | TRUE
ТШ1100 | ТШ1100 | 1x100 | 21-01-002-05 | 532.27 | 60.52 | 292.74 | 532.27 | 48.98 |  | Тупиковая шкафного типа | Показатель НЦС 21-01-002-05 | КТП Тупиковая шкафного типа с тр-ром 1x100 кВА | 284.2136 | 31.9362 | 15.9681 | 200.1521 | 532.27 | 284.2136 | 31.9362 | 15.9681 | 228.9478 | 561.0656 | 58.7573 | 9.8014 | 15.503 | 116.0904 | 28.7956 | TRUE
ТШ1160 | ТШ1160 | 1x160 | 21-01-002-06 | 576.95 | 60.52 | 333.99 | 576.95 | 48.98 |  | Тупиковая шкафного типа | Показатель НЦС 21-01-002-06 | КТП Тупиковая шкафного типа с тр-ром 1x160 кВА | 324.2621 | 34.617 | 17.3085 | 200.7624 | 576.95 | 324.2621 | 34.617 | 17.3085 | 231.9692 | 608.1568 | 58.7573 | 10.7297 | 16.8044 | 114.471 | 31.2068 | TRUE
ТШ1250 | ТШ1250 | 1x250 | 21-01-002-07 | 653.22 | 84.93 | 381.88 | 653.22 | 48.98 |  | Тупиковая шкафного типа | Показатель НЦС 21-01-002-07 | КТП Тупиковая шкафного типа с тр-ром 1x250 кВА | 370.7573 | 39.1932 | 19.5966 | 223.6729 | 653.22 | 370.7573 | 39.1932 | 19.5966 | 259.0245 | 688.5716 | 82.4563 | 11.8072 | 19.0258 | 110.3836 | 35.3516 | TRUE
ББ1400 | ББ1400 | 1x400 | 21-01-003-01 | 3107.65 | 101.96 | 2446.48 | 3107.65 | 167.71 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-01 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 1x400 кВА | 2375.2233 | 186.459 | 93.2295 | 452.7382 | 3107.65 | 2375.2233 | 186.459 | 93.2295 | 620.5645 | 3275.4763 | 98.9903 | 62.4483 | 90.5141 | 200.7855 | 167.8263 | TRUE
ББ1630 | ББ1630 | 1x630 | 21-01-003-02 | 3239.42 | 101.96 | 2568.16 | 3239.42 | 167.71 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-02 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 1x630 кВА | 2493.3592 | 194.3652 | 97.1826 | 454.513 | 3239.42 | 2493.3592 | 194.3652 | 97.1826 | 629.4503 | 3414.3573 | 98.9903 | 65.1861 | 94.352 | 195.9846 | 174.9373 | TRUE
ББ11000 | ББ11000 | 1x1000 | 21-01-003-03 | 3683.27 | 111.22 | 2969.32 | 3683.27 | 167.86 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-03 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 1x1000 кВА | 2882.835 | 220.9962 | 110.4981 | 468.9407 | 3683.27 | 2882.835 | 220.9962 | 110.4981 | 667.8416 | 3882.1708 | 107.9806 | 74.2154 | 107.2797 | 179.465 | 198.9008 | TRUE
ББ11250 | ББ11250 | 1x1250 | 21-01-003-04 | 4076.8 | 111.22 | 3332.69 | 4076.8 | 167.86 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-04 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 1x1250 кВА | 3235.6214 | 244.608 | 122.304 | 474.2666 | 4076.8 | 3235.6214 | 244.608 | 122.304 | 694.4045 | 4296.9379 | 107.9806 | 82.3917 | 118.7417 | 165.1526 | 220.1379 | TRUE
ББ11600 | ББ11600 | 1x1600 | 21-01-003-05 | 4681.7 | 111.28 | 3888.9 | 4681.7 | 170.3 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-05 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 1x1600 кВА | 3775.6311 | 280.902 | 140.451 | 484.7159 | 4681.7 | 3775.6311 | 280.902 | 140.451 | 737.4976 | 4934.4817 | 108.0388 | 94.9582 | 136.3602 | 145.3587 | 252.7817 | TRUE
ББ12500 | ББ12500 | 1x2500 | 21-01-003-06 | 5963.78 | 111.28 | 5072.78 | 5963.78 | 170.29 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-06 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 1x2500 кВА | 4925.0291 | 357.8268 | 178.9134 | 502.0107 | 5963.78 | 4925.0291 | 357.8268 | 178.9134 | 823.9805 | 6285.7498 | 108.0388 | 121.5956 | 173.7023 | 98.6739 | 321.9698 | TRUE
ББ2400 | ББ2400 | 2x400 | 21-01-003-07 | 6007.33 | 205.88 | 4848.72 | 6007.33 | 185.86 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-07 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 2x400 кВА | 4707.4951 | 360.4398 | 180.2199 | 759.1752 | 6007.33 | 4707.4951 | 360.4398 | 180.2199 | 1083.6068 | 6331.7616 | 199.8835 | 120.535 | 174.9708 | 263.7859 | 324.4316 | TRUE
ББ2630 | ББ2630 | 2x630 | 21-01-003-08 | 6777.13 | 205.88 | 5559.53 | 6777.13 | 185.86 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-08 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 2x630 кВА | 5397.6019 | 406.6278 | 203.3139 | 769.5864 | 6777.13 | 5397.6019 | 406.6278 | 203.3139 | 1135.5606 | 7143.1043 | 199.8835 | 136.5289 | 197.3921 | 235.7818 | 365.9743 | TRUE
ББ21000 | ББ21000 | 2x1000 | 21-01-003-09 | 7827.52 | 225.07 | 6508.58 | 7827.52 | 189.23 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-09 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 2x1000 кВА | 6319.0097 | 469.6512 | 234.8256 | 804.0335 | 7827.52 | 6319.0097 | 469.6512 | 234.8256 | 1226.7152 | 8250.2018 | 218.5146 | 157.9538 | 227.986 | 199.5791 | 422.6818 | TRUE
ББ21250 | ББ21250 | 2x1250 | 21-01-003-10 | 9377.75 | 225.07 | 7940.04 | 9377.75 | 189.23 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-10 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 2x1250 кВА | 7708.7767 | 562.665 | 281.3325 | 824.9758 | 9377.75 | 7708.7767 | 562.665 | 281.3325 | 1331.3165 | 9884.0907 | 218.5146 | 190.1625 | 273.1383 | 143.1604 | 506.3407 | TRUE
ББ21600 | ББ21600 | 2x1600 | 21-01-003-11 | 11749.7 | 225.12 | 10126.28 | 11749.7 | 193.62 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-11 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 2x1600 кВА | 9831.3398 | 704.982 | 352.491 | 860.8872 | 11749.7 | 9831.3398 | 704.982 | 352.491 | 1495.2315 | 12384.0443 | 218.5631 | 239.4427 | 342.2243 | 60.6571 | 634.3443 | TRUE
ББ22500 | ББ22500 | 2x2500 | 21-01-003-12 | 15366.38 | 225.12 | 13465.85 | 15366.38 | 193.62 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-12 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 2x2500 кВА | 13073.6408 | 921.9828 | 460.9914 | 909.765 | 15366.38 | 13073.6408 | 921.9828 | 460.9914 | 1739.2853 | 16195.9003 | 218.5631 | 314.5854 | 376.6165 | 0 | 829.5203 | -4.8544e-05
БС1400 | БС1400 | 1x400 | 21-01-004-01 | 2343.96 | 101.65 | 1737.82 | 2343.96 | 167.71 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-01 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 1x400 кВА | 1687.2039 | 140.6376 | 70.3188 | 445.7997 | 2343.96 | 1687.2039 | 140.6376 | 70.3188 | 572.4127 | 2470.573 | 98.6893 | 46.5878 | 68.2707 | 232.2519 | 126.613 | TRUE
БС1630 | БС1630 | 1x630 | 21-01-004-02 | 2500.87 | 101.65 | 1882.71 | 2500.87 | 167.71 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-02 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 1x630 кВА | 1827.8738 | 150.0522 | 75.0261 | 447.9179 | 2500.87 | 1827.8738 | 150.0522 | 75.0261 | 582.9986 | 2635.9507 | 98.6893 | 49.8479 | 72.8409 | 226.5398 | 135.0807 | TRUE
БС11000 | БС11000 | 1x1000 | 21-01-004-03 | 3097.63 | 110.81 | 2425.09 | 3097.63 | 167.86 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-03 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 1x1000 кВА | 2354.4563 | 185.8578 | 92.9289 | 464.387 | 3097.63 | 2354.4563 | 185.8578 | 92.9289 | 631.683 | 3264.926 | 107.5825 | 62.0563 | 90.2222 | 204.526 | 167.296 | TRUE
БС11250 | БС11250 | 1x1250 | 21-01-004-04 | 3803.32 | 110.87 | 3076.7 | 3803.32 | 167.86 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-04 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 1x1250 кВА | 2987.0874 | 228.1992 | 114.0996 | 473.9338 | 3803.32 | 2987.0874 | 228.1992 | 114.0996 | 679.3128 | 4008.699 | 107.6408 | 76.7169 | 110.7763 | 178.7998 | 205.379 | TRUE
БС11600 | БС11600 | 1x1600 | 21-01-004-05 | 5373.99 | 110.94 | 4524.68 | 5373.99 | 170.29 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-05 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 1x1600 кВА | 4392.8932 | 322.4394 | 161.2197 | 497.4377 | 5373.99 | 4392.8932 | 322.4394 | 161.2197 | 787.5788 | 5664.1311 | 107.7087 | 109.3488 | 156.524 | 123.8562 | 290.1411 | TRUE
БС12500 | БС12500 | 1x2500 | 21-01-004-06 | 7170.66 | 110.94 | 6183.71 | 7170.66 | 170.29 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-06 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 1x2500 кВА | 6003.6019 | 430.2396 | 215.1198 | 521.6987 | 7170.66 | 6003.6019 | 430.2396 | 215.1198 | 908.7979 | 7557.7593 | 107.7087 | 146.6777 | 208.8542 | 58.4581 | 387.0993 | TRUE
БС2400 | БС2400 | 2x400 | 21-01-004-07 | 4479.37 | 205.88 | 3437.82 | 4479.37 | 185.79 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-07 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 2x400 кВА | 3337.6893 | 268.7622 | 134.3811 | 738.5374 | 4479.37 | 3337.6893 | 268.7622 | 134.3811 | 980.5118 | 4721.3445 | 199.8835 | 88.789 | 130.4671 | 319.3978 | 241.9745 | TRUE
БС2630 | БС2630 | 2x630 | 21-01-004-08 | 5515.88 | 205.88 | 4394.91 | 5515.88 | 185.86 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-08 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 2x630 кВА | 4266.9029 | 330.9528 | 165.4764 | 752.5479 | 5515.88 | 4266.9029 | 330.9528 | 165.4764 | 1050.4582 | 5813.7903 | 199.8835 | 110.3243 | 160.6567 | 281.6834 | 297.9103 | TRUE
БС21000 | БС21000 | 2x1000 | 21-01-004-09 | 6869.57 | 225.07 | 5624.02 | 6869.57 | 189.23 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-09 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 2x1000 кВА | 5460.2136 | 412.1742 | 206.0871 | 791.0951 | 6869.57 | 5460.2136 | 412.1742 | 206.0871 | 1162.0806 | 7240.5555 | 218.5146 | 138.0508 | 200.0846 | 234.4452 | 370.9855 | TRUE
БС21250 | БС21250 | 2x1250 | 21-01-004-10 | 8798.05 | 225.07 | 7404.75 | 8798.05 | 189.23 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-10 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 2x1250 кВА | 7189.0777 | 527.883 | 263.9415 | 817.1478 | 8798.05 | 7189.0777 | 527.883 | 263.9415 | 1292.2047 | 9273.1069 | 218.5146 | 178.1182 | 256.2539 | 164.2612 | 475.0569 | TRUE
БС21600 | БС21600 | 2x1600 | 21-01-004-11 | 10898.35 | 225.12 | 9340.16 | 10898.35 | 193.62 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-11 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 2x1600 кВА | 9068.1165 | 653.901 | 326.9505 | 849.382 | 10898.35 | 9068.1165 | 653.901 | 326.9505 | 1437.7827 | 11486.7507 | 218.5631 | 221.7545 | 317.4277 | 91.6367 | 588.4007 | TRUE
БС22500 | БС22500 | 2x2500 | 21-01-004-12 | 13501.85 | 225.12 | 11744.18 | 13501.85 | 193.62 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-12 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 2x2500 кВА | 11402.1165 | 810.111 | 405.0555 | 884.567 | 13501.85 | 11402.1165 | 810.111 | 405.0555 | 1613.4669 | 14230.75 | 218.5631 | 275.8466 | 390.1573 | 0 | 728.9 | TRUE
П1100 | ПК1100 | 1x100 | 21-01-005-01 | 663.42 | 58.48 | 442.51 | 663.42 | 46.22 |  | Проходная киоскового типа | Показатель НЦС 21-01-005-01 | КТП Проходная киоскового типа с тр-ром 1x100 кВА | 429.6214 | 39.8052 | 19.9026 | 174.0908 | 663.42 | 429.6214 | 39.8052 | 19.9026 | 209.9617 | 699.2908 | 56.7767 | 12.5687 | 19.3229 | 85.4226 | 35.8708 | TRUE
П1160 | ПК1160 | 1x160 | 21-01-005-02 | 704 | 58.48 | 479.98 | 704 | 46.22 |  | Проходная киоскового типа | Показатель НЦС 21-01-005-02 | КТП Проходная киоскового типа с тр-ром 1x160 кВА | 466 | 42.24 | 21.12 | 174.64 | 704 | 466 | 42.24 | 21.12 | 212.7007 | 742.0607 | 56.7767 | 13.4118 | 20.5049 | 83.9467 | 38.0607 | TRUE
П1250 | ПК1250 | 1x250 | 21-01-005-03 | 787.17 | 82.31 | 534.55 | 787.17 | 46.46 |  | Проходная киоскового типа | Показатель НЦС 21-01-005-03 | КТП Проходная киоскового типа с тр-ром 1x250 кВА | 518.9806 | 47.2302 | 23.6151 | 197.3441 | 787.17 | 518.9806 | 47.2302 | 23.6151 | 239.9213 | 829.7472 | 79.9126 | 14.6447 | 22.9273 | 79.8596 | 42.5772 | TRUE
П1400 | ПК1400 | 1x400 | 21-01-005-04 | 860.95 | 82.31 | 602.68 | 860.95 | 46.46 |  | Проходная киоскового типа | Показатель НЦС 21-01-005-04 | КТП Проходная киоскового типа с тр-ром 1x400 кВА | 585.1262 | 51.657 | 25.8285 | 198.3383 | 860.95 | 585.1262 | 51.657 | 25.8285 | 244.897 | 907.5087 | 79.9126 | 16.1776 | 25.0762 | 77.1719 | 46.5587 | TRUE
П1630 | ПК1630 | 1x630 | 21-01-005-05 | 1026.99 | 83.22 | 733.21 | 1026.99 | 46.71 |  | Проходная киоскового типа | Показатель НЦС 21-01-005-05 | КТП Проходная киоскового типа с тр-ром 1x630 кВА | 711.8544 | 61.6194 | 30.8097 | 222.7065 | 1026.99 | 711.8544 | 61.6194 | 30.8097 | 278.2268 | 1082.5103 | 80.7961 | 19.6084 | 29.9123 | 92.3897 | 55.5203 | TRUE
П11000 | ПК11000 | 1x1000 | 21-01-005-06 | 1380.85 | 91.17 | 1052.61 | 1380.85 | 46.71 |  | Проходная киоскового типа | Показатель НЦС 21-01-005-06 | КТП Проходная киоскового типа с тр-ром 1x1000 кВА | 1021.9515 | 82.851 | 41.4255 | 234.622 | 1380.85 | 1021.9515 | 82.851 | 41.4255 | 309.2479 | 1455.4759 | 88.5146 | 26.7953 | 40.2189 | 79.0933 | 74.6259 | TRUE
К1100 | ТК1100 | 1x100 | 21-01-006-01 | 534.4 | 58.65 | 339.36 | 534.4 | 37.72 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-005-01 ТКП: КТП 10кВ 1х100кВА - 490 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 187 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 1х100 кВА | 429.6214 | 39.8052 | 19.9026 | 174.0908 | 663.42 | 705.6777 | 39.8052 | 19.9026 | 209.9617 | 975.3472 | 56.7767 | 12.5687 | 19.3229 | 85.4226 | 35.8708 | TRUE
К1160 | ТК1160 | 1x160 | 21-01-006-02 | 584.24 | 58.65 | 377.07 | 584.24 | 37.72 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-005-02 ТКП: КТП 10кВ 1х160кВА - 380 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 230 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 1х160 кВА | 466 | 42.24 | 21.12 | 174.64 | 704 | 636.5693 | 42.24 | 21.12 | 212.7007 | 912.63 | 56.7767 | 13.4118 | 20.5049 | 83.9467 | 38.0607 | TRUE
К1250 | ТК1250 | 1x250 | 21-01-006-03 | 669.43 | 82.73 | 433.28 | 669.43 | 37.98 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-005-03 ТКП: КТП 10кВ 1х250кВА - 620 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 307 100 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 1х250 кВА | 518.9806 | 47.2302 | 23.6151 | 197.3441 | 787.17 | 966.372 | 47.2302 | 23.6151 | 239.9213 | 1277.1385 | 79.9126 | 14.6447 | 22.9273 | 79.8596 | 42.5772 | TRUE
К1400 | ТК1400 | 1x400 | 21-01-006-04 | 745.48 | 82.73 | 505.5 | 745.48 | 37.98 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-005-04 ТКП: КТП 10кВ 1х400кВА - 720 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-400/6-10 - 392 400 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 1х400 кВА | 585.1262 | 51.657 | 25.8285 | 198.3383 | 860.95 | 1159.5213 | 51.657 | 25.8285 | 244.897 | 1481.9038 | 79.9126 | 16.1776 | 25.0762 | 77.1719 | 46.5587 | TRUE
К1630 | ТК1630 | 1x630 | 21-01-006-05 | 918.74 | 83.57 | 640.78 | 918.74 | 38.3 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-005-05 ТКП: КТП 10кВ 1х630кВА - 905 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-630/6-10 - 628 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 1х630 кВА | 711.8544 | 61.6194 | 30.8097 | 222.7065 | 1026.99 | 1597.9379 | 61.6194 | 30.8097 | 278.2268 | 1968.5938 | 80.7961 | 19.6084 | 29.9123 | 92.3897 | 55.5203 | TRUE
К11000 | ТК11000 | 1x1000 | 21-01-006-06 | 1295.53 | 91.58 | 981.31 | 1295.53 | 38.3 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-005-06 ТКП: КТП 10кВ 1х1000кВА - 1 900 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-1000/6-10 - 901 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 1х1000 кВА | 1021.9515 | 82.851 | 41.4255 | 234.622 | 1380.85 | 2920.38 | 82.851 | 41.4255 | 309.2479 | 3353.9044 | 88.5146 | 26.7953 | 40.2189 | 79.0933 | 74.6259 | TRUE
К2100 | ТК2100 | 2x100 | 21-01-006-07 | 1194.4 | 106.24 | 821.75 | 1194.4 | 76.24 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-001-01 ТКП: КТП 10кВ 2х100кВА - 2 350 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 187 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 2х100 кВА | 969.3204 | 84.2226 | 42.1113 | 308.0557 | 1403.71 | 2839.3886 | 84.2226 | 42.1113 | 383.9335 | 3349.656 | 103.5146 | 26.9492 | 40.8848 | 136.7071 | 75.8778 | TRUE
К2160 | ТК2160 | 2x160 | 21-01-006-08 | 1267.7 | 106.24 | 889.43 | 1267.7 | 76.24 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-001-02 ТКП: КТП 10кВ 2х160кВА - 1 500 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 230 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 2х160 кВА | 1033.1165 | 88.4916 | 44.2458 | 309.0061 | 1474.86 | 2044.4849 | 88.4916 | 44.2458 | 388.7235 | 2565.9458 | 103.5146 | 28.4275 | 42.9571 | 134.1069 | 79.7174 | TRUE
К2250 | ТК2250 | 2x250 | 21-01-006-09 | 1445.52 | 149.57 | 1007.83 | 1445.52 | 82.29 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС 21-01-006-09 | КТП 2х250 кВА | 1128.2136 | 98.43 | 49.215 | 364.6414 | 1640.5 | 3298.2355 | 98.43 | 49.215 | 453.3512 | 3899.2317 | 147.5534 | 30.9265 | 47.7816 | 138.3799 | 88.7098 | TRUE
К2400 | ТК2400 | 2x400 | 21-01-006-10 | 1591.57 | 149.57 | 1142.69 | 1591.57 | 82.29 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-001-03 ТКП: КТП 10кВ 2х250кВА - 2 550 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 307 100 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 2х400 кВА | 1245.767 | 106.302 | 53.151 | 366.48 | 1771.7 | 2488.9472 | 106.302 | 53.151 | 462.2701 | 3110.6703 | 147.5534 | 33.6524 | 51.6029 | 133.6713 | 95.7901 | TRUE
К2630 | ТК2630 | 2x630 | 21-01-006-11 | 1917.54 | 152.21 | 1417.14 | 1917.54 | 83.44 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-001-05 ТКП: КТП 10кВ 2х630кВА - 2 450 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-630/6-10 - 628 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 2х630 кВА | 1464.4466 | 123.3228 | 61.6614 | 405.9492 | 2055.38 | 3862.9862 | 123.3228 | 61.6614 | 517.0522 | 4565.0225 | 150.835 | 39.4761 | 59.8654 | 155.7727 | 111.103 | TRUE
К21000 | ТК21000 | 2x1000 | 21-01-006-12 | 2522.66 | 166.86 | 1962.37 | 2522.66 | 83.44 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-006-12 ТКП: КТП 10кВ 2х1000кВА - 2 450 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-1000/6-10 - 901 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 2х1000 кВА | 1905.2136 | 151.3596 | 75.6798 | 390.407 | 2522.66 | 4433.574 | 151.3596 | 75.6798 | 526.7406 | 5187.354 | 162 | 48.9457 | 73.4755 | 105.9857 | 136.3336 | TRUE
С116 | С116 | 1x16 | 21-02-001-01 | 396.61 | 50.05 | 201.92 | 396.61 | 0 | 144.64 | Столбового типа | Показатель НЦС 21-02-001-01 | КТП Столбового типа с тр-ром 1x16 кВА | 196.0388 | 23.7966 | 11.8983 | 164.8763 | 396.61 | 196.0388 | 23.7966 | 11.8983 | 186.3386 | 418.0723 | 48.5922 | 7.2004 | 11.5517 | 97.5319 | 21.4623 | TRUE
С125 | С125 | 1x25 | 21-02-001-02 | 410.26 | 50.05 | 215.38 | 410.26 | 0 | 144.83 | Столбового типа | Показатель НЦС 21-02-001-02 | КТП Столбового типа с тр-ром 1x25 кВА | 209.1068 | 24.6156 | 12.3078 | 164.2298 | 410.26 | 209.1068 | 24.6156 | 12.3078 | 186.4288 | 432.459 | 48.5922 | 7.484 | 11.9493 | 96.2043 | 22.199 | TRUE
С140 | С140 | 1x40 | 21-02-001-03 | 425.65 | 50.05 | 230.55 | 425.65 | 0 | 145.05 | Столбового типа | Показатель НЦС 21-02-001-03 | КТП Столбового типа с тр-ром 1x40 кВА | 223.835 | 25.539 | 12.7695 | 163.5065 | 425.65 | 223.835 | 25.539 | 12.7695 | 186.536 | 448.6795 | 48.5922 | 7.8037 | 12.3976 | 94.713 | 23.0295 | TRUE
С163 | С163 | 1x63 | 21-02-001-04 | 442.18 | 50.05 | 246.86 | 442.18 | 0 | 145.27 | Столбового типа | Показатель НЦС 21-02-001-04 | КТП Столбового типа с тр-ром 1x63 кВА | 239.6699 | 26.5308 | 13.2654 | 162.7139 | 442.18 | 239.6699 | 26.5308 | 13.2654 | 186.6354 | 466.1015 | 48.5922 | 8.1472 | 12.879 | 93.0955 | 23.9215 | TRUE
С1100 | С1100 | 1x100 | 21-02-001-05 | 467.9 | 50.05 | 272.21 | 467.9 | 0 | 99.74 | Столбового типа | Показатель НЦС 21-02-001-05 | КТП Столбового типа с тр-ром 1x100 кВА | 264.2816 | 28.074 | 14.037 | 161.5074 | 467.9 | 264.2816 | 28.074 | 14.037 | 186.817 | 493.2095 | 48.5922 | 8.6815 | 13.6282 | 90.6055 | 25.3095 | TRUE
М116 | М116 | 1x16 | 21-03-001-01 | 423.92 | 54.63 | 173.13 | 423.92 | 0 | 196.16 | Мачтового типа | Показатель НЦС № 21-03-001-01 | МТП 1х16 кВА | 168.0874 | 25.4352 | 12.7176 | 217.6798 | 423.92 | 168.0874 | 25.4352 | 12.7176 | 240.6214 | 446.8615 | 53.0388 | 7.6726 | 12.3472 | 144.6212 | 22.9415 | TRUE
М125 | М125 | 1x25 | 21-03-001-02 | 440.47 | 54.63 | 188.41 | 440.47 | 0 | 197.43 | Мачтового типа | Показатель НЦС № 21-03-001-02 | МТП 1х25 кВА | 182.9223 | 26.4282 | 13.2141 | 217.9054 | 440.47 | 313.6461 | 26.4282 | 13.2141 | 241.74 | 595.0285 | 53.0388 | 8.0165 | 12.8292 | 144.0208 | 23.8347 | TRUE
М140 | М140 | 1x40 | 21-03-001-03 | 457.01 | 54.63 | 203.69 | 457.01 | 0 | 198.69 | Мачтового типа | Показатель НЦС № 21-03-001-03 | МТП 1х40 кВА | 197.7573 | 27.4206 | 13.7103 | 218.1218 | 457.01 | 197.7573 | 27.4206 | 13.7103 | 242.8491 | 481.7372 | 53.0388 | 8.3601 | 13.311 | 143.4119 | 24.7272 | TRUE
М163 | М163 | 1x63 | 21-03-001-04 | 472.44 | 54.63 | 217.92 | 472.44 | 0 | 199.89 | Мачтового типа | Показатель НЦС № 21-03-001-04 | МТП 1х63 кВА | 211.5728 | 28.3464 | 14.1732 | 218.3476 | 472.44 | 211.5728 | 28.3464 | 14.1732 | 243.9075 | 497.9999 | 53.0388 | 8.6807 | 13.7604 | 142.8676 | 25.5599 | TRUE
М1100 | М1100 | 1x100 | 21-03-001-05 | 497.4 | 54.63 | 240.98 | 497.4 | 0 | 141.92 | Мачтового типа | Показатель НЦС № 21-03-001-05 | МТП 1х100 кВА | 233.9612 | 29.844 | 14.922 | 218.6728 | 497.4 | 481.5703 | 29.844 | 14.922 | 245.5798 | 771.9161 | 53.0388 | 9.1993 | 14.4874 | 141.9473 | 26.9069 | TRUE
М1160 | М1160 | 1x160 | 21-03-001-06 | 556.26 | 54.63 | 295.34 | 556.26 | 0 | 145.09 | Мачтового типа | Показатель НЦС № 21-03-001-06 | МТП 1х160 кВА | 286.7379 | 33.3756 | 16.6878 | 219.4587 | 556.26 | 398.9112 | 33.3756 | 16.6878 | 249.5421 | 698.5166 | 53.0388 | 10.4222 | 16.2017 | 139.7959 | 30.0833 | TRUE
М1250 | М1250 | 1x250 | 21-03-001-07 | 657.61 | 59.65 | 384.29 | 657.61 | 0 | 150.27 | Мачтового типа | Показатель НЦС № 21-03-001-07 | МТП 1х250 кВА | 373.0971 | 39.4566 | 19.7283 | 225.328 | 657.61 | 768.3236 | 39.4566 | 19.7283 | 260.8867 | 1088.3951 | 57.9126 | 12.4236 | 19.1537 | 135.8381 | 35.5587 | TRUE

## ВЛ
Напр кВ | Сечение |  |  | строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | втомчисле:проектныхиизыскательскихработ,включаяэкспертизупроектнойдокументации | Строительный контроль | Резерв средств на непредвиденные | Прочие без учёта затрат | Затраты на содержание службы Заказчика (
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Стр-во ВЛ 6-10 кВ | 50 | 12-02-004-01 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с жилами из алюминиевого сплава, напряжением 6-10 кВ, 1 токопроводящая жила сечением 50 мм2 | 1835.56 | 79.62 | 36.4826 | 53.4629 | 144.7987 | 99.1509 | 3200.0348 | 3497.4473
| 70 | 12-02-004-02 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с жилами из алюминиевого сплава, напряжением 6-10 кВ, 1 токопроводящая жила сечением 70 мм2 | 1877.78 | 83.1 | 37.2875 | 54.6926 | 146.5628 | 101.4334
| 95 | 12-02-004-03 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с жилами из алюминиевого сплава, напряжением 6-10 кВ. 1 токопроводящая жила сечением 95 мм2 | 1949.34 | 87.14 | 38.6904 | 56.7769 | 151.3186 | 105.3
| 120 | 12-02-004-04 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с жилами из алюминиевого сплава, напряжением 6-10 кВ, 1 токопроводящая жила сечением 120 мм2 | 2016.42 | 91.3 | 39.9976 | 58.7307 | 155.4223 | 108.9249
Стр-во ВЛ 0,4 кВ | 50 | 12-02-003-02 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами, напряжением 0.4 кВ, 3 токопроводящих жилы сечением 50 мм2, 1 жила несущая сечением 70 мм2 | 1964.45 | 84.06
| 70 | 12-02-003-03 | Провод самонесущий изолированный дтя воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами, напряжением 0,4 кВ, 3 токопроводящих жилы сечением 70 мм2. 1 жила несущая сечением 95 мм2 | 1967.67 | 84.32
| 95 | 12-02-003-04 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами, напряжением 0.4 кВ, 3 токопроводящих жилы сечением 95 мм2, I жила несущая сечением 95 мм2 | 2457.27 | 106.48
| 120 | 12-02-003-05 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами, напряжением 0.4 кВ, 3 токопроводящих жилы сечением 120 мм2, I жила несущая сечением 95 мм2 | 2543.4 | 109.68
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Рек ВЛ 0,4 кВ |  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
| 50 | 91.2195 | 39.9059 | 63.2096 |  | 111.1 | 1826.79 | 37.97 | 2170.1949 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с подвеской провода СИП-2 3х50+1х50 | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка № 69
| 70 | 91.3393 | 41.1877 | 65.1509 |  | 114.5088 | 1886.69 | 37.97 | 2236.8467 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с подвеской провода СИП-2 3х70+1х70 | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка № 70
| 95 | 91.55 | 43.42 | 68.53 |  | 120.44 | 1990.91 | 37.97 | 2352.82 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с подвеской провода СИП-2 3х95+1х95 | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка № 71
| 120 | 91.68 | 44.85 | 70.7 |  | 124.24 | 2057.75 | 37.97 | 2427.19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с подвеской провода СИП-2 3х120+1х95 | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка № 72
Рек ВЛ6-10 кВ | 70 | 148.06 | 44.92 | 72.59 | 256.34 | 127.64 | 1792.64 | 50.17 | 2492.36 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с подвеской провода СИП-3 1х70 | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка № 73
| 95 | 148.2219 | 46.67 | 75.24 | 263.01 | 132.3 | 1867.76 | 0 | 2533.2019 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с подвеской провода СИП-3 1х95 | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка № 74
| 120 | 148.3482 | 48.02 | 77.28 | 256.34 | 135.89 | 1937.6 | 50.17 | 2653.6482 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с подвеской провода СИП-3 1х120 | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка № 75
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подвеска провода ВЛ 0,4 кВ |  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
| 50 | 33.6299 | 9.76 | 15.81 | 0 | 27.81 | 446.51 | 9.44 | 542.9599 | Подвеска провода СИП-2 4х50 по существующим опорам | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка № 53
| 70 | 33.7503 | 11.05 | 17.76 |  | 31.23 | 506.71 | 9.44 | 609.9403 | Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка № 54
| 95 | 33.9598 | 13.29 | 21.16 |  | 37.19 | 611.44 | 9.44 | 726.4798 | Подвеска провода СИП-2 4х95 по существующим опорам | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка № 55
| 120 | 34.1 | 14.72 | 23.33 |  | 41.02 | 678.62 | 9.44 | 801.23 | Подвеска провода СИП-2 3х120+1х95 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км) | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка № 52
Подвеска провода ВЛ 6-10 кВ | 70 | 50.41 | 21.97 | 34.81 | 131.65 | 61.19 | 889.41 | 5.76 | 1195.2 | Подвеска провода СИП-3 1х70 по существующим опорам | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка № 56
| 95 | 50.5627 | 23.58 | 37.24 | 131.65 | 65.46 | 964.53 | 5.76 | 1278.7827 | Подвеска провода СИП-3 1х95 по существующим опорам | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка № 57
Установка опор | 1 | 0.06402 | 0.69 | 1.04 |  | 1.82 | 32.01 | 0 | 35.624 | Установка опор одностоечных | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка № 99
| 2 | 0.1 | 1.04 | 1.58 | 0 | 2.76 | 48.46 | 0 | 53.94 | Установка опор одностоечных с 1 подком | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка № 100
| 3 | 0.13 | 1.39 | 2.12 |  | 3.7 | 65.08 | 0 | 72.42 | Установка опор одностоечных с 2 подкосами | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка № 101
|  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
Демонтаж опор | 1 | 0.01 | 0.1 | 0.15 |  | 0.27 | 4.67 | 0 | 5.2 | Демонтаж опор одностоечных без приставок | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка №20
| 2 | 0.02 | 0.21 | 0.32 | 0 | 0.56 | 9.88 | 0 | 10.99 | Демонтаж опор одностоечных с одним подкосом | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка №21
| 3 | 0.03 | 0.3 | 0.45 |  | 0.8 | 14.01 | 0 | 15.59 | Демонтаж опор одностоечных с двумя подкосами | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка №22
| 4 | 0.01 | 0.14 | 0.21 |  | 0.36 | 6.33 |  | 7.05 | Демонтаж опоры одностоечной с приставками | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка №23
Демонтаж провода | 1 | 0 | 0.05 | 0.075541 |  | 0.13 | 2.35 |  | 2.6055 | Демонтаж провода 0,4 кВ | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка №25
| 2 |  | 0.05 | 0.0814 |  | 0.14 | 2.4514 |  | 2.7228 | Демонтаж провода 6-10 кВ | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка №26
Демонтаж изоляторов 6-10 |  |  | 0 |  |  | 0.01 | 0.16 |  | 0.17 | Демонтаж опорных изоляторов 10 кВ (1 шт.) | [5 empty] | Сметная укрупнённая расценка №24
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Демонтаж опор и провода | 1 | 0.44 | 4.64 | 6.9955 | 0 | 12.38 | 216.59 | 0 | 241.0455 | Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (опор 29 шт и провода 1 км) | [5 empty] | Сметные укрупнённые расценки №20-26 (29 шт опор на 1 км: 15 одноост, 7 -одност с 1 подк, 4 -одност с 2 подк, 3 -одност с прист., демрнтаж провода 1 км)
| 2 | 0.18 | 1.87 | 2.8214 | 0 | 5.11 | 89.1914 | 0 | 99.1728 | Демонтаж ВЛ-6 (10) кВ (опор 10 шт, провода 1 км, изоляторов-10 шт) | [5 empty] | Сметные укрупнённые расценки №20-26 (10 шт опор на 1 км: 5 одноост, 2 -одност с 1 подк, 3 -одност с 2 подк, демонтаж провода 1 км, демонтаж изоляторов-10 шт.)

## КЛ
|  |  | КЛ 6 кВ | 1 кабель в траншее |  |  |  |  | 2 кабеля в траншее
Строительство КЛ- 6кВ | 6 | 35 | 12-01-002-01 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 | 1632.7 | 62.67 |  | 12-01-007-01 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 | 3125.17 | 117.16
| 6 | 50 | 12-01-002-02 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 1527.74 | 59.48 |  | 12-01-007-02 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 2948.15 | 111.86
| 6 | 70 | 12-01-002-03 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2 | 1572.39 | 64.95 |  | 12-01-007-03 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2 | 3040.23 | 122.62
| 6 | 95 | 12-01-002-04 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 | 1731.57 | 71.29 |  | 12-01-007-04 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 | 3357.6 | 135.27
| 6 | 120 | 12-01-002-05 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 | 1908.71 | 78.39 |  | 12-01-007-05 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 | 3707.98 | 149.34
| 6 | 150 | 12-01-002-06 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2 | 2123.95 | 87.35 |  | 12-01-007-06 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2 | 4134.13 | 167.08
| 6 | 185 | 12-01-002-07 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 | 2388.96 | 100.43 |  | 12-01-007-07 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 | 4705.1 | 190.65
| 6 | 240 | 12-01-002-08 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | 2661.7 | 111.24 |  | 12-01-007-08 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | 5181.97 | 215.67
КЛ 10 кВ
Строительство КЛ- 10кВ | 10 | 35 | 12-01-003-01 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 | 1651.45 | 65.63 |  | 12-01-008-01 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 | 3187.75 | 123.74
| 10 | 50 | 12-01-003-02 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 1532.67 | 63.47 |  | 12-01-008-02 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 2964.66 | 119.84
| 10 | 70 | 12-01-003-03 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2 | 1690.76 | 69.85 |  | 12-01-008-03 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2 | 3273.97 | 132.32
| 10 | 95 | 12-01-003-04 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 | 1867.52 | 76.83 |  | 12-01-008-04 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 | 3625.79 | 146.22
| 10 | 120 | 12-01-003-05 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 | 2045.79 | 84.05 |  | 12-01-008-05 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 | 4001.02 | 161.44
| 10 | 150 | 12-01-003-06 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2 | 2251.97 | 94.96 |  | 12-01-008-06 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2 | 4442.9 | 180.1
| 10 | 185 | 12-01-003-07 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 | 2559.39 | 107.39 |  | 12-01-008-07 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 | 5062.8 | 205.32
| 10 | 240 | 12-01-003-08 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | 2842.36 | 118.82 |  | 12-01-008-08 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | 5577.98 | 232.27
|  |  |  | Благоустройство КЛ 6-10 кВ | Цифры из примеров к письму РМР_31_ВН-979_27082021
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Проч | ОКС | СМР | ПНР
|  | 35 | 0 | 3.6 | 5.44 |  | 9.56 | 168.39 |  | 186.99
|  | 50 | 0 | 3.6 | 5.44 |  | 9.56 | 168.39 |  | 186.99
|  | 70 | 0 | 3.6 | 5.44 |  | 9.56 | 168.39 |  | 186.99
|  | 95 | 0 | 3.6 | 5.44 |  | 9.56 | 168.39 |  | 186.99
|  | 120 | 0 | 3.6 | 5.44 |  | 9.56 | 168.39 |  | 186.99
|  | 150 | 0 | 3.6 | 5.44 |  | 9.56 | 168.39 |  | 186.99
|  | 185 | 0 | 8.96 | 13.54 |  | 23.77 | 418.57 |  | 464.84
|  | 240 | 0 | 17.71 | 26.77 | 0 | 47.01 | 827.6 |  | 919.09
КЛ 0,4 кВ
|  | 25 | 12-01-001-01 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2 | 1279.8 | 53.39 | Благоустройство КЛ Цаплова 30.01.2024
|  | 35 | 12-01-001-02 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 | 1417.78 | 57.13 | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | ПИР | Стр контр | Непредвид | Проч | ОКС | Итого
|  | 50 | 12-01-001-03 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 1422.77 | 58.71 |  | 1301.59 |  |  |  | 27.85 | 42.1 |  | 73.93 | 1445.47 | и ЛСР №3 «Благоустройство КЛ»
|  | 70 | 12-01-001-04 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2 | 1442.87 | 59.56
|  | 95 | 12-01-001-05 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 | 1591.6 | 65.36
|  | 120 | 12-01-001-06 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 | 1763.3 | 72.22
|  | 150 | 12-01-001-07 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2 | 1943.5 | 79.97
|  | 185 | 12-01-001-08 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 | 2242.34 | 92.04
|  | 240 | 12-01-001-09 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | 2525.32 | 103.39
|  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ГНБ | 1 | 1202.91 | 253.8 | 421.76 | 0 | 741.96 | 11859.81 | 0 | 14480.24 | ГНБ 1 скв, 2 тр, с кабелем до 200 мм2 МО | Сметная укрупнённая расценка № 186
| 2 | 1317.0619 | 371.2284 | 602.87 | 0 | 1060.1255 | 17347.12 | 0 | 20698.4058 | ГНБ 1 скв, 2 тр, с кабелем свыше 200 мм2 МО | Сметная укрупнённая расценка № 187
| 3 | 1335.15 | 399.92 | 646.81 | 0 | 1137.3 | 18675.21 | 12.47 | 22206.86 | ГНБ 1 скв, 3 тр, с кабелем до 200 мм2 МО | Сметная укрупнённая расценка № 188 |  |  |  | Цаплова 30.01.2024
| 4 | 1355.8797 | 621.76 | 982.77 |  | 1727.29 | 29041.67 | 12.47 | 33741.8397 | ГНБ 1 скв, 3 тр, с кабелем свыше 200 мм2 МО | Сметная укрупнённая расценка № 189

## Яч-Крун
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
1 | ячейки c вакуумным выключателем в ЗРУ-6-10 кВ | 62.86 | 33.93 | 53.27 | 1180.34 | 93.62 | 179.04 | 226 | 1829.06 | Сметная укрупненная расценка № 132
2 | КРУН 6-10 кВ | 168.46 | 23.93 | 41.52 | 948.55 | 73.08 | 41.23 | 128.38 | 1425.15 | Сметная укрупненная расценка № 49-2 | Цаплова 30.01.2024
3 | КРУН6-10 кВ с ТМ | 177.98 | 31.61 | 53.43 | 1307.64 | 94.02 | 41.23 | 128.38 | 1834.29 | Сметная укрупненная расценка № 50-2 | Цаплова 30.01.2024
4 | реклоузера на опорах ВЛ 6-10 кВ | 103.39 | 34.54 | 0 | 1290.66 | 97.55 | 41.55 | 281.77 | 1849.46 | Сметная укрупненная расценка № 106
5 | ячейки КСО-298 | 157.78 | 21.83 | 38 | 739.35 | 66.91 | 179.77 | 101.16 | 1304.8 | Сметная укрупненная расценка № 132
6 | Установка микропроцессорной защиты ТОР | 36.89 | 6.47 | 10.95 | 255.38 | 19.28 | 13.06 | 34.08 | 376.11 | Сметная укрупненная расценка № 98
7 | Оборудование ячейки 6 кВ РТП устройствами РЗА и телемеханики | 45.56 | 6.19 | 10.81 | 139.75 | 19.02 | 64.03 | 85.59 | 370.95 | Сметная укрупненная расценка № 165
1 | РЛКВ 6-10 кВ | 3.5123 | 1.77 | 2.7838 | 64.87 | 4.89 | 13.2 | 4.55 | 95.576 | Сметная укрупненная расценка № 105
2 | ПРВТ 6-10 кВ | 3.8855 | 2.75 | 4.27 | 109.82 | 7.53 | 11.8 | 6.99 | 147.0455 | Сметная укрупненная расценка № 103
3 | ИКЗ | 5.78 | 4.18 | 6.51 | 187.83 | 11.44 | 6.5 | 1.23 | 223.47 | Сметная укрупненная расценка № 95
4 | ВРЩ-0,4кВ | 4.52 | 3.51 | 5.46 | 134.59 | 9.58 | 26.82 | 2.79 | 187.27 | Сметная укрупненная расценка № 222
5 | индикатора контроля напряжения И-01-06 | 4.61 | 0.18 | 0.42 | 6.72 | 0.74 | 1.71 | 0 | 14.38
6 | ВДТ (вольтодобавочный трансформатор) | 136.9308 | 390.19 | 594.1182 | 16657.15 | 1043.43 | 1185.5 | 390.74 | 20398.059
7 | БТ-6300 10/6 кВ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) | 215.2722 | 162.5578 | 252.5304 | 7385 | 443.6893 | 173.47 | 37.69 | 8670.2098
1 | Установка автоматического выключателя 50А |  |  |  | 3.27 | 0.43549 | 3.07 | 1.327 | 8.1025 | Сметная укрупненная расценка № 89 | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
2 | Установка автоматического выключателя 250А |  |  |  | 6.93 | 0.76884 | 3.95 | 2.656 | 14.3048 | Сметная укрупненная расценка № 90 | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
3 | Установка автоматического выключателя 400А |  |  |  | 11.58 | 1.0932 | 5.01 | 2.656 | 20.3392 | Сметная укрупненная расценка № 91 | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
4 | Установка автоматического выключателя 500А |  |  |  | 14.25 | 1.3312 | 6.53 | 2.656 | 24.7672 | Сметная укрупненная расценка № 313 | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
5 | Установка автоматического выключателя 630А |  |  |  | 25.79 | 2.0244 | 6.53 | 3.32 | 37.6644 | Сметная укрупненная расценка № 314 | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
6 | Установка автоматического выключателя 800А |  |  |  | 45.45 | 3.141 | 6.53 | 3.32 | 58.441 | Сметная укрупненная расценка № 315 | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
7 | Установка автоматического выключателя 1000А |  |  |  | 72.5 | 4.6775 | 6.53 | 3.32 | 87.0275 | Сметная укрупненная расценка № 316 | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
8 | Установка автоматического выключателя 1250А |  |  |  | 94.25 | 5.9883 | 6.53 | 4.648 | 111.4163 | Сметная укрупненная расценка № 317 | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
9 | Установка автоматического выключателя 1500А |  |  |  | 101.5 | 6.4001 | 6.53 | 4.648 | 119.0781 | Сметная укрупненная расценка № 318 | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
10 | Установка автоматического выключателя 2000А |  |  |  | 138.85 | 8.5216 | 6.53 | 4.648 | 158.5496 | Сметная укрупненная расценка № 319 | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
11 | Установка автоматического выключателя 2500А |  |  |  | 225.66 | 13.4524 | 6.53 | 4.648 | 250.2904 | Сметная укрупненная расценка № 320 | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024

## Лист1
1 254,71 65,96
12-01-003-05 1 372,50 72,15
12-01-003-06 1 550 ,73 81 ,52
12-01-003-07 1 753,78 92,19
12-01-003-08 1 940,30 102,00
\\ves-storage-01\Подразделения\ОИПиЭТП\Аржанцева Оксана\Выгрузка и перечень\2023\Декабрь\14.12.2023\