Технические требования

«ОКПД2 71.20.12 Химический анализ масла для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Воткинская ГЭС"»

(Лот 6-ЭКСП-БПД-2026-ВотГЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	7

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	7

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	8

2.2.	Требования к качеству услуг	9

-

-

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| Заказчик | Филиал ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» |
| Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, которое обязуется под свою ответственность по заданию заказчика оказать определенные виды услуг к оговоренному сроку за согласованную исполнителем и заказчиком оплату |
| РД | Руководящий документ |
| СТО | Стандарт организации |
| ПАО | Публичное акционерное общество |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.20.12 Услуги по химическому анализу энергетических масел для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

  - Цель оказания услуг

1.3.1. Обеспечение соответствия параметров эксплуатационного трансформаторного масла трансформаторов 3АТГ фаза В, 3АТГ фаза С, 5АТ, 6АТ, резервной фазы 2-3АТГ, реактора «Вятка» фазы А, В, С, реактора «Емелино» фазы А, В, С, резервной фазы реактора требованиям СТО РусГидро 02.01.124-2020 «Силовые трансформаторы. Организация технической эксплуатации. Нормы и требования», СТО РусГидро 02.01.112-2015 «Гидроэлектростанции. Энергетические масла и маслохозяйства. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» и  РД 34.45-51.300 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

1.3.2. Обеспечение соответствия параметров свежего турбинного масла (при поступлении), требованиям стандарта организации СТО РусГидро 02.01.112-2015 «Гидроэлектростанции. Энергетические масла и маслохозяйства.».

  - Существующее положение

1.4.1. Эксплуатационное трансформаторное масло трансформаторов 3АТГ фаза В, 3АТГ фаза С, 5АТ, 6АТ, резервной фазы 2-3АТГ, реактора «Вятка» фазы А, В, С, реактора «Емелино» фазы А, В, С, резервной фазы реактора с периодичностью не реже 1 раза в 4-е года, согласно П.7.21.4 М. СТО РусГидро 02.01.124-2020 «Силовые трансформаторы. Организация технической эксплуатации. Нормы и требования», должно быть проверено на содержание присадки АГИДОЛ-1 (ионол). Последний анализ проводился в 2022г.

1.4.2.  Эксплуатационное трансформаторное масло реактора «Вятка» фазы А, В, С, реактора «Емелино» фазы А, В, С, резервной фазы реактора с периодичностью 1 раз в 12 лет, согласно п.6.6.1 РД 34.45-51.300 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», должно быть проверено на содержание фурановых соединений (в том числе фурфурола). Дата ввода оборудования в эксплуатацию в 2014 году.

1.4.3. Свежее турбинное масло марки Тп-30 (при поступлении), согласно стандарта организации СТО РусГидро 02.01.112-2015 «Гидроэлектростанции. Энергетические масла и маслохозяйства.» п. 6.1.8.2 должно быть проверено на стабильность против окисления, коррозию на стальных стержнях, время деэмульсации.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Масло из силового трансформатора 3АТГ фаза В напряжением 500 кВ. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, 617761. | ВТ40795 Cиловой трансформатор 3АТГ фаза В напряжением 500 кВ. |  |
|  | Масло из силового трансформатора 3АТГ фаза С напряжением 500 кВ. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, 617761. | ВТ40796 Силовой трансформатор 3АТГ фаза С напряжением 500 кВ. |  |
|  | Масло из силового трансформатора 5АТ напряжением 220 кВ. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, 617761. | 10601040000016640000 Силовой трансформатор 5АТ напряжением 220 кВ. |  |
|  | Масло из силового трансформатора 6АТ напряжением 220 кВ. | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, 617761. | 10601040000016650000 Силовой трансформатор 6АТ напряжением 220 кВ. |  |
|  | Масло из силового трансформатора 2-3АТГ резервная фаза напряжением 500 кВ | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, 617761. | ВТ40797 Силовой трансформатор 2-3АТГ резервная фаза напряжением 500 кВ |  |
|  | Масло из шунтирующего реактора «Емелино» фаза А напряжением 500 кВ | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, 617761. | ВТ40774 Реактор шунтирующий «Емелино» фаза А напряжением 500 кВ |  |
|  | Масло из шунтирующего реактора «Емелино» фаза В напряжением 500 кВ | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, 617761. | ВТ40775 Реактор шунтирующий «Емелино» фаза В напряжением 500 кВ |  |
|  | Масло из шунтирующего реактора «Емелино» фаза С напряжением 500 кВ | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, 617761. | ВТ40773 Реактор шунтирующий «Емелино» фаза С напряжением 500 кВ |  |
|  | Масло из шунтирующего реактора «Вятка» фаза А напряжением 500 кВ | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, 617761. | ВТ40772 Реактор шунтирующий «Вятка» фаза А напряжением 500 кВ |  |
|  | Масло из шунтирующего реактора «Вятка» фаза В напряжением 500 кВ | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, 617761. | ВТ40771 Реактор шунтирующий «Вятка» фаза В напряжением 500 кВ |  |
|  | Масло из шунтирующего реактора «Вятка» фаза С напряжением 500 кВ | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, 617761. | ВТ40769 Реактор шунтирующий «Вятка» фаза С напряжением 500 кВ |  |
|  | Масло из шунтирующего реактора резервная фаза напряжением 500 кВ | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, 617761. | ВТ40770 Реактор шунтирующий резервная фаза напряжением 500 кВ |  |
|  | Свежее масло в бочках (при поступлении) | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, 617761. | Свежее масло в бочках (при поступлении) |  |

2.  Требования к продукции

2. 1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1.  Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Определение содержания антиокислительной присадки АГИДОЛ-1(2,6дитретбутил-4-метилфенол или ионол) по одному из ниже перечисленных нормативных документов: - ГОСТ Р МЭК 60666, - Методике выполнения измерений массовой доли ингибитора окисления 2.6-дибутил-4-метилфенола (Агидол-1) в турбинных маслах АЭС. Свидетельство об аттестации № 01.00225/205-35-13 от 11.11.2013, - СТО 56947007-29.180.010.008-2008 Методические указания по определению содержания ионола в трансформаторных маслах методом газовой хроматографии, - СТО 70238424.27.100.053 прил. К «Энергетические масла и маслохозяйства. Электрических станций и сетей. Условия поставки. Нормы и требования». - Методике выполнения измерений массовой доли присадки «АГИДОЛ-1» (2.6-дибутилпаракрезол) в образцах минеральных энергетических масел. Свидетельство об аттестации № 76-09 от 17.11.2009, код регистрации в Федеральном реестре методик измерений — ФР.1.31.2010.08903; | проба | 12 | Тр-р 3АТГ фаза В напряж. 500 кВ, тр-р 3АТГ фаза С напряж. 500 кВ, тр-р 5АТ напряж. 220 кВ, тр-р 6АТ напряж. 220 кВ, тр-р 2-3АТГ резервная фаза напряж. 500 кВ и 7-мь фаз шунтирующего реактора напряж. 500 кВ. |
| 1.2. | Определение содержания фурановых производных (в том числе фурфурола) по: - СТО 56947007-29.180.010.009.2008 «Методические указания по определению содержания фурановых производных в трансформаторных маслах методом газовой хроматографии». | проба | 7 | 7-мь фаз шунтирующего реактора напряж. 500 кВ |
| 1.3. | Определение стабильности против окисления по ГОСТ 981 . | проба | 3 | Свежее масло из бочек (при поступлении) |
| 1.4. | Определение коррозии на стальных стержнях по ГОСТ 19199 | проба | 3 | Свежее масло из бочек (при поступлении) |
| 1.5. | Определение времени деэмульсации по ГОСТ 12068 | проба | 3 | Свежее масло из бочек (при поступлении) |

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Определение содержания антиокислительной присадки АГИДОЛ-1(2,6дитретбутил-4-метилфенол) или ионол | 01.06.2026 | 30.08.2026 |
| 1.2. | Определение содержания фурановых производных (в том числе фурфурола) | 01.06.2026 | 30.08.2026 |
| 1.3. | Определение стабильности против окисления . | 01.06.2026 | 31.12.2026 |
| 1.4. | Определение коррозии на стальных стержнях. | 01.06.2026 | 31.12.2026 |
| 1.5. | Определение времени деэмульсации. | 01.06.2026 | 31.12.2026 |

2.2. Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1. | Доставка проб | Доставка отобранных проб масла до лаборатории Исполнителя за счет услуг Исполнителя. | согласие с требованием | ### - |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Требования к используемым приборам и оборудованию при проведении анализов | Средства измерения должны быть поверены в установленном порядке. | согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Наличие опыта оказания услуг по выполнению анализов масла за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи предложений на участие в закупке, Участником должны быть исполнены обязательства (оказаны указанные услуги) не менее чем по трем договорам в общем/совокупном объеме на сумму не менее 100 тыс. руб. без учета НДС. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе предложения сведений (в произвольной форме) о ранее выполненных договорах. | согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель передает заказчику: - акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах; - протокол лабораторных испытаний на каждую единицу пробы. | согласие с требованием | - |  |
| 2.1.2 | Срок предоставления протоколов | Протоколы лабораторных испытаний должны предоставляться в срок не более 10 календарных дней с момента доставки пробы. | согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1.1. | Требование к исполнителю | Оказание услуг осуществляется организациями, для которых данный вид деятельности (выполнение анализов ) предусмотрен уставом. Организация должна иметь аккредитацию в Национальной системе аккредитации по федеральному закону №412-ФЗ «Об аккредитации в Национальной системе аккредитации». | согласие с требованием | ### - |  |
| 3.1.2. | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения и (или) замены соисполнителя при оказании услуг, требуется обязательное письменное согласование Заказчика. | согласие с требованием | ### - |  |