## Лист1
Приложение 1.5 к Техническим требованиям
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект: инв. № PR0011152 - ВЛ-0.4КВ ст. Варфоломеевка L=1,87 КМ
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4.33
Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 кВ Ф-1 Дом 54В, Ф-2 Детсад, Ф-3 Дом 54Б, Ф-4 Дом 56Б, Ф-5 Дом 54а, Ф-6 Дом 52а, Ф-7 Дом 56А, Ф-8 Хоккейная коробка, Ф-9 Дом 58 от КТП-6056 Быт, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Установка опор, подвеска проводов
1 | Кабельные линии (КЛ-0,4 кВ) от ЗТП 6056 Быт c.Варфоломеевка приняты на баланс АО ДРСК в 2024 году от Администрации Яковлевского района как бесхозяйное имущество. КЛ-0,4 кВ имеют повреждения и большой временной износ. Жалоба от 1/84 от 09.04.2024. Необходимо выполнить работы по строительству ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 6056Быт, без демонтажа кабельной линии, так как КЛ-0,4кВ проходит в жилом многоквартирном комплексе, на территории которого находятся детские площадки, асфальтированные парковки и тротуары. | шт. | 18 | Установка одностоечных железобетонных опор с развозкой материалов по трассе Ф-3 опоры № 3/1,3/2; Ф-4 опоры № 3/3,3/4,3/5; Ф-5 опоры № 6,7,7/1; Ф-6 опоры № 4/1,4/2,4/4; Ф-7 опоры № 8,9,10,11,11/1; Ф-9 опоры № 12,13.
2 |  | шт. | 8 | Установка двухстоечных железобетонных опор с развозкой материалов по трассе Ф-1 опоры № 1,2,2/1;Ф-2 опоры № 3,3/1а;Ф-4 опора № 3/6; Ф-5 опора № 4; Ф-9 опора № 14
3 |  | шт. | 2 | Установка трехстоечных железобетонных опор с развозкой материалов по трассе Ф-5 опора № 5; Ф-6 опора № 4/3.
4 |  | шт. | 14 | Монтаж траверс ТС-3 на опорах № 1,2,3,3/1а,4,4/1,5,7,7/1,11,11/1,12,13,14.
5 |  | 100 м | 1.65 | Монтаж кабельного металлического канала СПМ-100х50 и прокладка провода в кабель-канале по стенам до вводного коммутационного аппарата СИП2 3х50+1х50 Ф-2,3,4,5,6,7,9 от ТП-6056; СИП4 4х16 Ф-8 от ТП-6056. Длина провода учтена в каждом фидере общая протяженность в кабель-канале165м.
6 |  | 1000 м | 0.182 | Монтаж провода СИП2 3х50+1х50- 182м: Ф-1 КТП-6056 в пролётах опор № 1-2/1 и до вводного коммутационного аппарата.
7 |  | 1000 м | 0.134 | Монтаж провода СИП2 3х50+1х50- 134м: Ф-2 КТП-6056 в пролётах опор № 1-3/1а и до вводного коммутационного аппарата.
8 |  | 1000 м | 0.129 | Монтаж провода СИП2 3х50+1х50- 129м: Ф-3 от КТП-6056 в пролётах опор № 1-3/2 и до вводного коммутационного аппарата.
9 |  | 1000 м | 0.2 | Монтаж провода СИП2 3х50+1х50- 200м: Ф-4 КТП-6056 в пролётах опор № 1-3/6 и до вводного коммутационного аппарата.
10 |  | 1000 м | 0.182 | Монтаж провода СИП2 3х50+1х50- 182м: Ф-5 КТП-6056 в пролётах опор № 1-7/1 и до вводного коммутационного аппарата.
11 |  | 1000 м | 0.236 | Монтаж провода СИП2 3х50+1х50- 236м: Ф-6 КТП-6056 в пролётах опор № 1-4/4 и до вводного коммутационного аппарата.
12 |  | 1000 м | 0.265 | Монтаж провода СИП2 3х50+1х50- 265м: Ф-7 КТП-6056 в пролётах опор № 1-11/1 и до вводного коммутационного аппарата.
13 |  | 1000 м | 0.331 | Монтаж провода СИП2 3х50+1х50- 0,331м: Ф-9 КТП-6056 в пролётах опор № 1-14.
14 |  | 1000 м | 0.2 | Монтаж провода СИП4 4х16: Ф-8 КТП-6056 в пролётах опор № 1-8 и до вводного коммутационного аппарата.
15 |  | переход | 10 | Подвеска провода на переходах через дороги в пролетах опор1-5, 3-3/1а, 4-4/1, 13-14
Материалы (завозятся Подрядчиком на объект самостоятельно):
1. Давальческие материалы, получаемые Подрядчиком у Заказчика:
1.1 | Опора железобетонная СВ-95-3 (ТУ 5863-007-001135-57-94) | шт | 40
1.2 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 ГОСТ 31946-2012 | 1000 м | 1.73
1.3 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 ГОСТ 31946-2012 | 1000 м | 0.21
2. Материалы, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно (после предварительного согласования с Заказчиком):
2.1 | Узел крепление укоса, У-3 (СВ-95) (3.407.1-136) | шт | 12
2.2 | Траверса стальная ТС-3 (3.407.1-136.13.01) | т | 0.2466
2.3 | Анкерный зажим РА-1500 ГОСТ 52373-2005 | шт | 76
2.4 | Анкерный зажим РА-25х100 (ЗАБ 16-25) (UZA-14-D16-D25) | 100 шт | 0.08
2.5 | Скрепа NC-20 12200031 Nied ГОСТ («Нилед» Подольск) | 100 шт | 1.03
2.6 | Кронштейн анкерный CS 10.3 10800071 Nied ГОСТ («Нилед» Подольск) | шт | 103
2.7 | Комплект промежуточной подвески ES-1500 ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177 | компл | 39
2.8 | Зажим ответвительный герметичный Р645 ГОСТ Р 51177 | 100 шт | 0.04
2.9 | Лента монтажная F207 50м. ГОСТ Р 51177 | шт | 2
2.10 | Кабель-канал металлический СПМ-100х50 (OBO Bettermann, Россия) | шт | 83
Транспортная схема
1 | База Яковлевского РЭС - ВЛ 0,4 кВ ст. Варфоломеевка | км | 15 | Проезд в одну сторону
2 | Протяжённость ремонтируемого участка | км | 1.859
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка железобетонных опор | т | 60
2 | Погрузка разгрузка провода и прочих материалов | т | 3
3 | Погрузка разгрузка деревянных опор | т | 22.08
4 | Погрузка разгрузка железобетонных приставок | т | 23
5 | Погрузка разгрузка провода и прочих материалов | т | 0.39
Примечание
1 | Работа выполняется в населенной местности, в охранной зоне ВЛ.
2 | Работы п.п. № 1-15 выполняются по типовому проекту 1.103.99, 9.0914, 19.0022.1

## Лист2
Раздел 2. Давальческие материалы
12 | материал Заказчика | Опора железобетонная СВ 95 | шт | 40 | 1 | 40 |  |  | 13723.4 | 548936
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 548936
13 | материал Заказчика | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 | 1000 м | 1.73 | 1 | 1.73 |  |  | 341705.52 | 591150.55
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 591150.55
14 | материал Заказчика | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 | 1000 м | 0.21 | 1 | 0.21 |  |  | 149951.04 | 31489.72
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 31489.72
|  | Всего по разделу 2 Давальческие материалы | [7 empty] | 1171576.27
Раздел 3. Материалы
15 | ФСБЦ-22.2.02.23-0161 | Узел крепления укоса У-3 | шт | 12 | 1 | 12 | 1500.82 | 1.32 | 1981.08 | 23772.96
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 23772.96
16 | ФСБЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м (F207) | шт | 2 | 1 | 2 | 2940.8 | 1.32 | 3881.86 | 7763.72
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 7763.72
17 | ФСБЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм (NC-20) | 100 шт | 1.03 | 1 | 1.03 | 1926.82 | 1.51 | 2909.5 | 2996.79
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2996.79
18 | ФСБЦ-20.1.01.01-1008 | Зажим анкерный, клиновый, для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 50-70 мм2 ( РА 1500) | шт | 76 | 1 | 76 | 436.33 | 1.16 | 506.14 | 38466.64
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 38466.64
19 | ФСБЦ-20.1.01.01-0002 | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 16-25 мм2 (РА 25х100) | 100 шт | 0.08 | 1 | 0.08 | 7760.73 | 1.16 | 9002.45 | 720.2
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 720.2
20 | ФСБЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы металлические ТС-3 | т | 0.2466 | 1 | 0.2466 |  |  | 245603.4 | 60565.8
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 60565.8
21 | ФСБЦ-25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса ( ES 1500) | компл | 39 | 1 | 39 | 576.55 | 1.25 | 720.69 | 28106.91
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 28106.91
22 | ФСБЦ-20.1.01.08-0020 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений прокалывающий сечением 4-35 мм2 (Р 645 ) | 100 шт | 0.04 | 1 | 0.04 | 10501.55 | 1.16 | 12181.8 | 487.27
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 487.27
23 | КАЦ | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 103 | 1 | 103 |  |  | 316.43 | 32592.29
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 32592.29
24 | ФСБЦ-20.2.04.04-0042 | Применительно: Канал стальной кабельный прямой горячеоцинкованный, размеры 100х50х2000 мм | шт | 83 | 1 | 83 | 983.58 | 2.02 | 1986.83 | 164906.89
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 164906.89
|  | Всего по разделу 3 Материалы | [7 empty] | 360379.47
Раздел 4. Автомобильные перевозки
25 | 01-20-1-01-0259 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 259 км | т | 31.5 | 1 | 31.5 |  |  | 1661.41 | 52334.42
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 52334.42
26 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 30 | 1 | 30 |  |  | 386.9 | 11607
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 11607
27 | 03-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 30 | 1 | 30 |  |  | 386.9 | 11607
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 11607
28 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) | т | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 650.58 | 975.87
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 975.87
29 | 51-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) | т | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 484.07 | 726.11
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 726.11
Перевозка демонтированных материалов
30 | 01-20-1-01-0053 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | т | 22.735 | 1 | 22.735 |  |  | 644.58 | 14654.53
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 14654.53
31 | 07-1 | Погрузка в автотранспортное средство: лес круглый | т | 11.04 | 1 | 11.04 |  |  | 467.7 | 5163.41
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 5163.41
32 | 07-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: лес круглый | т | 11.04 | 1 | 11.04 |  |  | 386.43 | 4266.19
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 4266.19
33 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 11.5 | 1 | 11.5 |  |  | 386.9 | 4449.35
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 4449.35
34 | 03-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 11.5 | 1 | 11.5 |  |  | 386.9 | 4449.35
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 4449.35
35 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) | т | 0.195 | 1 | 0.195 |  |  | 650.58 | 126.86
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 126.86
36 | 51-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) | т | 0.195 | 1 | 0.195 |  |  | 484.07 | 94.39
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 94.39