Технические требования

ОКПД2 25.61. Оказание услуг по восстановлению эластичного металлопластмассового (ЭМП) покрытия сегментов подпятника для нужд Воткинского филиала

лот 00__-РЕМ ДОХ-2027-ГРВКК-ВотФ

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| РД | Руководящий документ |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| Шт. | Штука |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 25.61 Оказание услуг по восстановлению эластичного металлопластмассового (ЭМП) покрытия сегментов подпятника для нужд Воткинского филиала

#### Цель оказания услуг

Исполнение договора подряда № 1180-267-2023 от 02.11.2023 Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» заключённого между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро»).

#### Существующее положение

Техническая характеристика гидроагрегатов ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС»:

Основные технические характеристики турбины:

Тип турбины – поворотно-лопастная ПЛ20-В-500.

Напоры нетто:

максимальный -21,0 м.;

расчетный – 16,6 м.;

минимальный 11 м..

Мощность номинальная -  26МВт.

Частота вращения: номинальная – 125 мин-1, разгонная – 260 мин-1.

Основные технические характеристики генератора:

Тип – зонтичный, вертикальный, синхронный, правого вращения ВГС-700/100-48.

Номинальная мощность – 26300/21000 КВт.

Номинальное напряжение – 10500В.

Подпятник генератора:

Количество сегментов в подпятнике: 8 шт. черт. (5.192.182 СБ).

Материал покрытия рабочей поверхности сегментов: ЭМП-покрытие;

Площадь рабочей поверхности ЭМП покрытия: 2146 см2;

Масса сегмента: 208 кг;

Полная нагрузка на подпятник: 640 тн.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 25.61 Оказание услуг по восстановлению эластичного металлопластмассового (ЭМП) покрытия сегментов подпятника для нужд Воткинского филиала | Россия, Пермский край, г. Пермь, филиал ПАО «РусГидро»- «Камская ГЭС» | Сегмент подпятника: 8 шт. черт. (5.192.182 СБ). |  |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к видам и объемам услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление сегментов подпятника в количестве 8 шт. по черт. (5.192.182 СБ). 1. Транспортировка старых сегментов со склада заказчика на место оказания услуг по восстановлению сегментов. 2. Снятие старого металлопластикового покрытия. 3. Проверка состояния заготовок сегментов, при необходимости устранение дефектов. 4. Нанесение нового металлопластикового покрытия. 5. Транспортировка восстановленных сегментов на склад Заказчика. | Усл. ед. | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 25.61 Оказание услуг по восстановлению эластичного металлопластмассового (ЭМП) покрытия сегментов подпятника для нужд Воткинского филиала | 11.11.27 | 13.12.2027 |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД2 25.61. Оказание услуг по восстановлению эластичного металлопластмассового (ЭМП) покрытия сегментов подпятника для нужд Воткинского филиала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Услуги оказывать с применением оригинальных запасных частей и материалов. Качество запасных частей и материалов подтверждается сертификатами качества. |  |  | Участник должен представить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к контролю качества услуг и материалов |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Исполнитель должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 2425 от 23.12.2021 г. «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; комплектности поставляемых материалов. |  |  | Участник должен представить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наличие персонала |  | Наличие следующего персонала: Станочник по механической обработке 4-5р – 1чел Специалист по нанесению покрытий 4-6р – 1чел. Контролер ОТК – 1 чел. После подписания договора, но не менее чем за 10 дней до начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику список персонала, который будет оказывать услуги. |  | Участник должен представить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказании услуг | Исполнитель обязан одновременно с передачей актов приемки услуг передать заказчику Отчет об оказанных услугах, включая: - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя); |  |  | Участник должен представить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке оказанных услуг |  |  |  |  |  |
|  | Срок эксплуатации до списания Не менее 20 лет. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к параметрам восстановленных сегментов: |  |  |  |  |  |
| - Параметры назначения и условий эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| Наибольшая нагрузка, МПа |  |  |  | 6,5 |  |  |
| Наибольшая температура масла в ванне подпятника, °С |  |  |  | 60 |  |  |
| Наибольшая температура корпуса сегмента, °С |  |  |  | 70 |  |  |
| Наибольшая скорость скольжения, м/с |  |  |  | 40 |  |  |
| Время выстоя агрегата, после которого возможен его пуск без подъема ротора на тормозах домкратах: максимальное; минимальное |  |  |  | 30 сут. не ограничен |  |  |
| Наибольшее количество проворотов ротора краном во время капитального ремонта со смазанными поверхностями трения турбинным маслом |  |  |  | 10 |  |  |
| Осевая нагрузка при угонной скорости, % от номинальной нагрузки, не более |  |  |  | 110 |  |  |
| Частота вращения в момент начала торможения ротора, % от номинальной, не более |  |  |  | 20 |  |  |
| Выбеги ротора без торможения, штук в год, не менее |  |  |  | 5 |  |  |
| Физические свойства материала поверхности трения: |  |  |  |  |  |  |
| Термическая стойкость, °С |  |  |  | 260 |  |  |
| Коэффициент трения в паре со сталью (без смазки) |  |  |  | 0,5 ... 0,8 |  |  |
| Противозадирочные и вибродемпфирующне свойства |  |  |  | Высокие |  |  |
| Конструктивные параметры: |  |  |  |  |  |  |
| Толщина ЭМП покрытия, мм |  |  |  | 9 ... 10 |  |  |
| Толщина антифрикционного слоя (фторопласта), мм: минимальное значение; среднее значение |  |  |  | 2 2,2 ... 2,8 |  |  |
| Среднее значение податливости (при удельном давлении 14 МПа), мм |  |  |  | 0,1 ... 0,15 |  |  |
| Сопротивление изоляции поверхности трения, МОм, не менее (мегоомметр 2500 В) |  |  |  | 50 |  |  |
| Контроль за работой сегмента |  |  |  | На рабочих поверхностях сегментов выполнить пазы для повышения чувствительности датчиков термоконтроля согласно РД 34.31.501-97 |  |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок службы пружинного слоя до начала усталостных проявлений, лет (не менее) |  |  |  | 20 |  |  |
| Расчетный ресурс поверхности трения: (не менее) по количеству пусков, шт; по наработке, моточас. |  |  |  | 10 000 180 000 |  |  |
| Общее кол-во (шт) |  |  |  | - 8 шт. |  |  |

# Приложения

Приложение № 1 - Чертеж Сегмент подпятника 5.192.182 СБ.

Приложение № 1