Приложение № 1

к Договору подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ по проекту

«Реконструкция котельной филиала ПЭС «Уренгой» с использованием газовой котельной мощность 1,8 МВт

2512РСБ - ГСН «Газопроводные сети наружные»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование работ	3

1.2.	Цель выполнения работ	3

1.3.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при выполнении работ	4

1.4.1.	Заказчик предоставит Подрядчику:	4

1.4.2.	Заказчик должен ознакомить Подрядчика с:	4

1.4.3.	Заказчик должен провести подрядчику:	4

2.	Требования к выполнению работ	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	7

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	7

2.2.	Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

3.	Приложения:	24

3.1.	Приложение № 1 Проект «Модернизация системы отопления Филиала ПЭС «Уренгой» 2512РСБ - ГСН «Газопроводные сети наружные»;	24

3.2.	Приложение № 2 Регламент «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика» утв. Приказом ПАО «Передвижная энергетика» №60 от 10.05.2023 г.	24

- Общие сведения

  - Наименование работ

ОКПД2 43.22.20.000 на выполнение работ по проекту «Модернизация системы отопления Филиала ПЭС «Уренгой» 2512РСБ - ГСН «Газопроводные сети наружные».

  - Цель выполнения работ

Целью выполнения работ является монтаж трубопровода газоснабжения для обеспечения топливоподачи на котел водогрейный наружного размещения (КНР) 1,8 МВт в блок – боксе с запорной и предохранительной арматурой, согласно проекту «Модернизация системы отопления Филиала ПЭС «Уренгой».

  - Существующее положение

Работы выполнить в соответствии с проектом «Модернизация системы отопления Филиала ПЭС «Уренгой» 2512РСБ - ГСН «Газопроводные сети наружные». (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям).

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место выполнения работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Филиал ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика» |  | Подводящий газопровод |  |

Условия выполнения Работ:

-	производство работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта;

-	производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих кабельных линии электропередач.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при выполнении работ

В ходе выполнения работ Подрядчик должен предусмотреть выполнение специальных требований Заказчика по обеспечению промышленной безопасности (пожарной безопасности и охраны труда) при производстве работ на действующем объекте, включая необходимые аттестации работников по пожарному минимуму, работам на высоте, работы в электроустановках и др. в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Градостроительный кодекс РФ, Правил по охране труда при работе на высоте, Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, и т.д.

    - Заказчик предоставит Подрядчику:

Заказчик предоставляет перед началом производства работ Подрядчику:

- следующие виды ресурсов: электроэнергия, вода;

- следующую документацию: Рабочую документацию по проекту «Модернизация системы отопления Филиала ПЭС «Уренгой» 2512РСБ - ГСН «Газопроводные сети наружные». (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям).

    - Заказчик должен ознакомить Подрядчика с:

- Проектом «Модернизация системы отопления Филиала ПЭС «Уренгой» 2512РСБ - ГСН «Газопроводные сети наружные». (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям).

- Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты
ПАО «Передвижная энергетика» (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям).

    - Заказчик должен провести подрядчику:

- Вводный инструктаж по охране труда.

- Первичный инструктаж по охране труда.

- Инструктаж по пожарной безопасности.

- Требования к выполнению работ

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Все работы проводятся с использованием расходных материалов и приспособлений, трудовых ресурсов и спецтехники Подрядчика, в том числе: выполнение Подрядчиком монтажных работ, изготовление, контроль, испытания и измерения, поставка материально-технических ресурсов, доставка до строительной площадки, разгрузку и обеспечение сохранности на строительной площадке Заказчика, прочие работы и затраты, а также управление всеми вышеперечисленными работами и процессами.

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтаж арматуры и соединительных деталей газопровода |  |  |  |  |
|  | Монтаж шкафного узла учета расхода газа | шт | 1 | оборудование предоставляет Заказчик |
|  | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 50 мм | шт | 1 | оборудование предоставляет Заказчик |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 65 мм | шт | 5 | оборудование предоставляет Заказчик |
|  | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм | шт | 19 | оборудование предоставляет Заказчик |
| Раздел 2. Монтаж газопровода |  |  |  |  |
|  | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм | п.м. | 60,2 | оборудование предоставляет Заказчик |
|  | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 68 мм | п.м. | 3,3 | оборудование предоставляет Заказчик |
|  | Установка газовых свечей из готовых деталей условным диаметром: до 40 мм | п.м. | 1,9 | оборудование предоставляет Заказчик |
| Антикоррозийная защита |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 12 | оборудование предоставляет Подрядчик |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: Грунт-Эмаль Prodecor 1202 в 2 слоя | м2 | 24 | материалы предоставляет Подрядчик |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 24 | материалы предоставляет Подрядчик |
| Монтаж изоляции трубопроводов |  |  |  |  |
| 1. | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) 76*30 L=1м | шт | 4 | оборудование предоставляет Заказчик |
| 2. | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) 57*30 L=1м | шт | 66 | оборудование предоставляет Заказчик |
| Контроль сварных швов |  |  |  |  |
|  | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 50 мм | стык | 54 | инструменты и приборы предоставляет Подрядчик |
|  | Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб: Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм | стык | 54 | инструменты и приборы предоставляет Подрядчик |
| Раздел 3. Испытания |  |  |  |  |
|  | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 50 мм | узел | 1 | инструменты и приборы предоставляет Подрядчик |
|  | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм | м | 65,4 | инструменты и приборы предоставляет Подрядчик |
|  | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) номинальным диаметром: 50 мм | м | 63,5 | инструменты и приборы предоставляет Подрядчик |
|  | Пневматическое испытание газопроводов | м | 63,5 | инструменты и приборы предоставляет Подрядчик |
|  | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм | участок | 1 | Подрядчик |
|  | Система снабжения газообразным или жидким топливом котельной, включая газопроводы от ГРУ до котлов, мазутопроводы от МНС до котлов, теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч | система | 1 |  |
|  | Изготовление паспорта на газопровод |  |  | Подрядчик |
|  | Получение акта приемки газопровода в соответствие с требованиями Ростехнадзора |  |  | Подрядчик |
|  | Подготовка и сдача исполнительной документации. |  |  | Подрядчик |

    - Требования к срокам выполнения работ

Требования к началу срока выполнения работ – со дня, следующего за днем заключения Договора.

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № этапа | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения монтажных работ | Требования к окончанию срока отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 43.22.20.000 на выполнение работ по проекту «Модернизация системы отопления Филиала ПЭС «Уренгой» 2512РСБ - ГСН «Газопроводные сети наружные». | со дня, следующего за днем заключения Договора | Не позднее 31 августа 2026г | Не позднее 30 сентября 2026г |

  - Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД2 43.22.20.000 на выполнение работ по проекту «Модернизация системы отопления Филиала ПЭС «Уренгой» 2512РСБ - ГСН «Газопроводные сети наружные».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Требования к выполнению работ | Работы выполнить в соответствии с проектом «Модернизация системы отопления Филиала ПЭС «Уренгой» 2512РСБ - ГСН «Газопроводные сети наружные». (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)., проектами производства работ (ППР), технологическими картами (разрабатываются Подрядчиком и согласовываются с Заказчиком). При подготовке объекта к сдаче-приемке, Подрядчик должен: демонтировать временные сети, разобрать ограждения, вывезти с территории оборудование, инструменты, строительный мусор, выполнить уборку объекта и прилегающих территорий. Предписания Заказчика, устранять в сроки, предусмотренные соответствующими предписаниями. Все работы по строительству Объекта проводятся с использованием материалов Подрядчика, трудовых ресурсов и спецтехники Подрядчика, в том числе: выполнение строительных и монтажных работ, поставка материально-технических ресурсов, доставку до строительной площадки, разгрузку и обеспечение сохранности на строительной площадке Заказчика, прочие работы и затраты, испытания и измерения, а также управление всеми вышеперечисленными работами и процессами. Все поставляемые Подрядчиком строительные материалы, изделия, полуфабрикаты и конструкции должны соответствовать рабочей документации и действующим ГОСТ, иметь необходимые паспорта и сертификаты, должны быть новыми ранее не использованными с действующей гарантией фирмы изготовителя. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Все работы по строительству Объекта, должны быть выполнены в сроки, установленные графиком выполнения и сдачи конструктивных элементов и работ и строго с соблюдением требований рабочей документации и результатов инженерных изысканий, ГОСТ, СП, технических регламентов и других нормативных документов, в том числе, включая, но не ограничиваясь: - Настоящего технического задания и приложений к нему; - Рабочей документации «Модернизация системы отопления Филиала ПЭС «Уренгой» 2512РСБ - ГСН «Газопроводные сети наружные». (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям). - Технологические карты, ППР; - Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 27.12.20019); - Законом «О техническом регулировании» (Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ); - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957)); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и иными нормативно-техническими документами, предусмотренными законодательством РФ; - Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; - Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; - Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 875 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (вместе с «ТР ТС 016/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»); - Правил устройства электроустановок; - ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки; - - ГОСТ Р 58095.4-2021 Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация; - ГОСТ Р 8.740-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков; - РД 34.15.132-96 Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов; - требованиям иной нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации (СанПиН, СНиП, ГОСТ и т.п.). - Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика» (Приложение №2 к настоящим техническим требованиям) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия | За 5 (пять) дней до начала строительно-монтажных работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком: - Проект производства работ (ППР), - Перечень исполнительной документации. Заказчик и Подрядчик перед началом работ: - приказами назначают своих представителей с предоставлением полномочий для решения технических, административных, финансовых вопросов, ответственных за обеспечение проведения работ, которые могут определить организацию всех работ, ответственных за строительный контроль; - определяют места подключения временных коммуникаций и места прокладки инженерных сетей (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). Подключение осуществляет Подрядчик собственными силами на основании технических условий, выданных Заказчиком с использованием своих материалов и оборудования; - определяют места установки временных зданий, мест для складирования материала и инструмента. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Для оформления допуска к работам и временных пропусков на территорию филиала ПЭС «Уренгой» (Электростанции), до начала работ за 2 (два) календарных дня, Подрядчик предоставляет Заказчику письмо о допуске персонала и транспортных средств для производства работ с указанием сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, с приложением копий удостоверений работников, списка работников и транспортных средств, с указанием: - ФИО; - профессия/должность; - паспортные данные; - права (руководитель работ, производитель работ, член бригады, ответственный за безопасное производство работ кранами и т.д.); - группа по электробезопасности; - области аттестации по промышленной безопасности; - № удостоверения; - регистрационный номер ТС; - марка; - модель; - тип ТС. Форма письма представлена в Регламенте «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика» утв. Приказом ПАО «Передвижная энергетика» №60 от 10.05.2023 г. Приложения №2 к настоящему ТЗ. До начала проведения работ в рамках исполнения Договора после его заключения Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (земляных, бетонных, огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом и др.) (возможно совмещение специальностей). Допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Используемые при выполнении работ материалы, оборудование должны быть новыми, ранее не использованными. Качество материалов и оборудования должно удостоверяться документами в соответствии с действующим на территории РФ законодательством и должно отвечать требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности. Копии этих сертификатов и вышеуказанных документов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к используемому оборудованию при производстве работ | Подрядчик должен применять исправные механизмы и оборудование. |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |
|  | Контроль качества используемых материалов | Качество, комплектность, количество и ассортимент поставляемых строительных материалов должны соответствовать требованиям Рабочей документации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Строительный контроль | Руководитель (руководители) работ Подрядчика, участвующие в работе, совместно с представителем (представителями) электростанции филиала ПЭС «Уренгой», осуществляют входной контроль качества применяемых строительных материалов, изделий, полуфабрикатов и конструкций, проводят оперативный контроль качества выполняемой Работы, контролируют соответствие Объекта рабочей документации, требованиям НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством используемых Подрядчиком материалов, в соответствии с постановлением Правительства №468 от 21 июня 2010г. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик на весь период выполнения работ на строительной площадке должен иметь квалифицированный персонал, подтвержденный соответствующими удостоверениями: - руководители и специалисты Подрядчика должны пройти обучение и аттестацию в области промышленной безопасности; - сварщики должны иметь удостоверение, протокол НАКС, в том числе свидетельство об аттестации сварочного оборудования – в количестве не менее 1 человека.; - руководитель работ должен пройти обучение по охране труда и по пожарно-техническому минимуму, с группой допуска по электробезопасности не ниже II. - прошедший проверку знаний и имеющий удостоверения по электробезопасности – весь персонал; - прошедший обучение на стропальщиков – персонал в соответствии с видом выполняемых работ – не менее 1 чел. - рабочие – не мене 2 чел. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности, с приложением копий документов об образовании; копиями свидетельств, аттестатов, удостоверений и др. на производство специальных видов работ (земляных, монтажных, огневых, грузоподъемных, сварочных работ с электро - и пневмоинструментом), возможно совмещение специальностей). |  | Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Требования к персоналу, привлекаемому к СМР и ПНР | Приложить документы, подтверждающие отсутствие у работников, привлекаемых к работам: 1. неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления; 2. отсутствие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании; 3. декларацию подписанная физическим лицом, о том, что такое физическое лицо не является иностранным гражданином, гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, или лицом без гражданства; 4. согласие на обработку персональных данных. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполнения работ | Организация и выполнение работ на электростанции филиала ПЭС «Уренгой» должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных действующих нормативных правовых актов в т.ч.: - строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству; - правил по охране труда, утвержденных в установленном порядке; - правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, ППБ; - государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. - Оформлены акты-допуски между Подрядчиком и субподрядчиком (при наличии), непосредственно выполняющим работы на электростанции, с указанием участка территории площадки, выделенной субподрядчику для производства работ; - Организовано проведение вводного инструктажа по охране труда всему персоналу Подрядчика и субподрядчика (при наличии). Подрядчик должен вести журналы учета наряд-допусков (работы на высоте, огневые работы и т.д.). Перед выполнением работ Руководитель работ обязан выдать наряд-допуск оформленное на специальном бланке с указанием членов бригад и мер безопасности. Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ. Подрядчик должен привлекать для выполнения только обученный, аттестованный и квалифицированный персонал, обученный правилам безопасного ведения работ, имеющий все необходимые допуски для выполнения работ. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, требований ПТЭ, ППБ, правил работы на высоте, а также обязан исполнять установленные требования по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений. Все лица, привлеченные к выполнению работ, обязаны носить защитные каски, спецодежду и светоотражающие жилеты. Работники без защитных касок, спецодежды, страховочных поясов и привязей (при необходимости по технологии выполнения работ) к выполнению работ не допускаются. Контроль соблюдения требований нормативных документов по охране труда персоналом субподрядчика, выполняющим строительно-монтажные и наладочные работы при строительстве Объекта со стороны Подрядчика, осуществляется руководителем строительства, его заместителями и инженером по охране труда. При выявлении нарушений руководителям Подрядчика выдаются обязательные для исполнения предписания. Подрядчик обязан: - обеспечить выполнение на площадках необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ; - проводить со своими работниками и работниками субподрядной организации (при наличии) мероприятия, установленные правилами филиала ПЭС «Уренгой», на территории Заказчика (День Охраны труда, День культуры производства и т.д.). - соблюдать правила охраны труда (ПОТ), организовать безопасность всех лиц, привлеченных для выполнения работ; - перед началом Работ Заказчик совместно с Подрядчиком и субподрядчиком (при наличии) обязаны выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых Работ. - места временного или постоянного нахождения работников располагать за пределами опасных зон. - на границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливать защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком и лопатами, ведро с водой и т.п.), и должны быть очищены от горючих веществ и материалов радиусом в зависимости от высоты рабочего места, но не менее 5-ти метров. Ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности на территории выделенной Подрядчику, за состояние первичных средств пожаротушения, обучение и аттестацию по правилам пожарной безопасности своих работников несут руководители Подрядчика. Подрядчик обязан строго соблюдать противопожарный режим на строительной площадке в т.ч.: - Определить и оборудовать места для курения (соблюдать строгий запрет на курение вне специально отведённых мест), - Установить порядок уборки территории от горючих отходов, - Определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня Подрядчик должен соблюдать требования по охране окружающей среды, а именно: - при производстве работ на строительной площадке должно обеспечиваться выполнение требований в области охраны окружающей среды, бережного отношения к природному фонду, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий; - Строительство и монтаж оборудования должны осуществляться по утвержденной рабочей документации с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм и правил. Перед началом работ Подрядчик по согласованию с Заказчиком определяет место складирования и организовывает работу по размещению (вывоз, утилизация) отходов производства и потребления, образующихся при строительстве (в том числе при использовании строительной техники, работе персонала), строительный мусор. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |  |
|  | Результат работ | Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом «Модернизация системы отопления Филиала ПЭС «Уренгой» 2512РСБ - ГСН «Газопроводные сети наружные». (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям), и проектами производства работ (ППР) (разрабатываемыми, в случае необходимости, на отдельные этапы выполнения работ), графиком производства работ, согласованными с Заказчиком. Отклонения от утверждённой рабочей документации в процессе производства работ при строительстве Объекта не допускается. В случае возникновения такой необходимости, изменения в техническую документацию могут быть внесены только по согласованию с Заказчиком. Корректировка проектных решений осуществляется в установленном законодательством порядке. Проектные решения, предусмотренные утверждённой технической документацией, могут быть скорректированы Заказчиком в процессе строительства, и будут являться обязательными для выполнения Подрядчиком, привлекаемым к строительству Объекта. На протяжении всего срока выполнения работ должна оформляться исполнительная документация в соответствии с нормативными требованиями РФ. Демонтированное оборудование и металлические конструкции складируются на территории ПЭС «Уренгой», в местах, согласованных Заказчиком на этапе проведения работ. Вывоз строительного мусора, образовавшегося в результате выполнения работ, осуществлять на полигон твердых бытовых отходов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам выполняемых работ |  |  |  |  |
|  | Технические характеристики и гарантирующие показатели | Работы выполнить в соответствии с проектом «Модернизация системы отопления Филиала ПЭС «Уренгой» 2512РСБ - ГСН «Газопроводные сети наружные». (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |  |
|  | Порядок сдачи и приемки работ | Приемка работ осуществляется в соответствии с требованиями: Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется Актом о приемке выполненных работ, подписываемом обеими Сторонами в соответствии с Договором. Подрядчик одновременно с результатом работы предоставляет Заказчику исполнительную документацию (акты, схемы, паспорта сертификаты, формуляры и др.) на выполненные работы, строительные материалы, изделия, полуфабрикаты и конструкции. При использовании в Работах строительных материалов Подрядчик обязан передать Заказчику оригиналы следующих документов: - Сертификат качества в одном экземпляре; - Товарно-транспортная накладная ТОРГ-12 или УПД в одном экземпляре; - журнал входного контроля; - Иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого строительных материалов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |
|  | Требования по оформлению и правила контроля и приемки исполнительной документации | Подрядчику необходимо: - Составить и передать по акту Заказчику после завершения монтажных работ полный комплект исполнительной документации на русском языке в 3х экземплярах, соответствующей требованиям нормативных документов. Подрядчик предоставляет исполнительную документацию на бумажном носителе в 3-х экземплярах с приложением реестра (перечня) передаваемых документов и в электронном виде в редактируемом формате (*.doc, *.xls, *.dwg и др.), а также в формате *.pdf (каждый документ в отдельном файле подписанные усиленной квалифицированной цифровой подписью). - Формировать архив Исполнительной, Приемо-сдаточной документации. - До начала работ направить Заказчику на согласование перечень исполнительной документации на соответствующие работы, приведенные в рабочей документации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | В состав исполнительной документации включая, но не ограничиваясь входят: - Журнал по монтажу строительных конструкций; - Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений; - Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции; - Документы качества на используемые материалы и изделия (паспорт, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и др.); - Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта. Указанный перечень исполнительной документации не является исчерпывающим и должен быть представлен Подрядчиком на согласование в необходимом объеме в соответствии с требованиями рабочей документацией и действующим законодательством до начала производства работ. | Согласие с требованием. |  |  |
|  | Требования к климатическим условиям выполнения работ |  |  |  |  |
| - 3.1. | Климатические условия | Климатические условия: - абсолютная максимальная температура плюс 34 °С (СП 131.13330.2012 табл. 4.1); - абсолютная минимальная температура минус 56 °С (СП 131.13330.2012 табл. 3.1). Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 минус 53°С (СП 131.13330.2012 табл. 3.1). Снеговой район – V, ветровой район – II. - климат граница умеренно-континентального и субарктического |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |
|  | Гарантии качества выполненных работ | Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами заключительного Акта выполненных работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Требования к подрядчику | Подрядчик, субподрядчик (при наличии) при производстве строительно-монтажных работ должен руководствоваться на территории электростанции филиала ПЭС «Уренгой» следующими документами, включая, но не ограничиваясь: Положением «Об организации и допусков работников подрядных организаций к производству работ на объектах (территории) Передвижные электростанции «Уренгой». При проведении строительных работ подрядчик, субподрядчик обеспечивает исполнение требований стандартов, регламентов и распоряжений ПАО «Передвижная энергетика» в области строительства и режима производства работ, как действующих, так и вновь изданных на момент строительства Объекта. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | Подрядчик не должен передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по данным работам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц. В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. При согласовании субподрядчика с Заказчиком, Подрядчик должен предоставить договор с субподрядчиком со всеми приложениями. | Согласие с требованием |  |  |

3.	Приложения:

3.1.	Приложение № 1 Проект «Модернизация системы отопления Филиала ПЭС «Уренгой» 2512РСБ - ГСН «Газопроводные сети наружные»;

3.2.	Приложение № 2 Регламент «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика» утв. Приказом ПАО «Передвижная энергетика» №60 от 10.05.2023 г.

3.3. Приложение № 3 ЛС-02-01-01.