Техническое требование на оказание услуг

ОКПД2 33.14.11.000 «Техническое обслуживание системы возбуждения турбогенератора для нужд СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование оказываемых услуг	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.Требования к услугам	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг:	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)	11

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| СП | Структурное подразделение |
| НТД | Нормативный технический документ |
| ЛНА | Локальный нормативный акт |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ТБ | Техника безопасности |
| ОТ | Охрана труда |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| МТР | Материально-технические ресурсы (материалы, запасные части, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, и иные товары) |
| ИТР | Инженерно-технический работник |
| ТТ | Техническое требование |

Наименование оказываемых услуг

«Техническое обслуживание системы возбуждения турбогенератора для нужд СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС»

Цель оказания услуг

Выявление и устранение возникших отказов и изменений параметров устройств в целях предотвращения возможных отказов их функционирования.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | 689201, РФ, Чукотский автономный округ, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Турбогенератор ст. № 1 | - |

Существующее положение

Вид деятельности: Техническое обслуживание.

В эксплуатации в СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС находится турбогенератор с установленной системой возбуждения со следующими техническими характеристиками:

| № пп | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Турбогенераторы |
|  |  | 1 |
|  | Тип | КОСУР-240 |
|  | Завод - изготовитель | НПП «РУСЭЛПРОМ-Электромаш» |
|  | Заводской номер | 595 |
|  | Год изготовления | 2009 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2009 |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Исполнитель использует собственное оборудование инструменты и программное обеспечение, необходимое для оказания услуг.

Доставка собственного оборудования и инструмента, необходимых для оказания услуг, до места оказания услуг на площадке Заказчика производится Исполнителем за свой счет.

Заказчик предоставляет Исполнителю на этапе исполнения договора:

- место оказания услуг, место (помещение) для складирования оборудования и инструмента;

- техническую и конструкторскую документацию (технический паспорт, заводскую и местную инструкции по эксплуатации, технологические чертежи, схемы, приемо-сдаточную и исполнительную (отчетную) документацию при необходимости).

Основания, в соответствии с которыми выполняются работы:

Основанием для реализации мероприятия является производственная программа (технического обслуживания), в рамках которой осуществляется оказание услуг: «Техническое обслуживание систем возбуждения турбогенераторов для нужд СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС»

Условия оказания услуг:

- производство работ в существующих зданиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования;

Иные требования и сведения общего характера

Работы выполняются на предоставляемой Исполнителю площадке, в месте оказания услуг, расположенном по адресу: 689201, Чукотский автономный округ, Иультинский район, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1, структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС.

Исполнитель обеспечивает свой персонал средствами связи, персональными компьютерами, выходом в глобальную компьютерную сеть самостоятельно и за свой счет.

Исполнитель обеспечивает проживание собственного персонала на весь период оказания услуг самостоятельно.

Исполнитель обеспечивает собственный персонал спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи спецодежды и спецобуви своими силами и за свой счет.

Требования к услугам

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг:

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Техническое обслуживание системы возбуждения турбогенераторов ст. № 1 |  |  |  |
| 1.1. | Подготовительные работы | В соответствии с настоящим Техническим требованием |  |
| 1.2. | Испытания генератора при неподвижном роторе |  |  |
| 1.3 | Внешний осмотр |  |  |
| 1.4 | Очистка оборудования системы возбуждения от пыли и продувка сжатым воздухом |  |  |
| 1.5 | Проверка контура заземления шкафа управления СВ |  |  |
| 1.6 | Проверка затяжки болтовых и контактных соединений оборудования СВ |  |  |
| 1.8 | Проверка электрической прочности изоляции цепей СВ |  |  |
| 1.11 | Проверка сопротивления изоляции шкафа управления СВ |  |  |
| 1.12 | Проверка цепей питания (=220, -220,-380) |  |  |
| 1.13 | Проверка источников питания (включая ЗИП) с измерением уровня пульсации |  |  |
| 1.14 | Проверка конфигурации переключателей и джамперов в ячейках APB |  |  |
| 1.15 | Проверка настройки цифровых датчиков режимных параметров с использованием прикладного ПО |  |  |
| 1.17 | Проверка ограничителей (ОПР, ОПС, ОМВ) |  |  |
| 1.18 | Проверка тепловой модели ограничителей перегрузки |  |  |
| 1.20 | Проверка дискретных входов АРВ с помощью прикладного ПО |  |  |
| 1.21 | Проверка дискретных выходов АРВ с помощью прикладного ПО |  |  |
| 1.24 | Проверка технологического экрана |  |  |
| 1.25 | Проверка переходных сопротивлений предохранителей |  |  |
| 1.26 | Проверка импульсов управления ТП (с осциллографированием) |  |  |
| 1.27 | Проверка и настройка СИФУ с осциллографированием |  |  |
| 1.29 | Проверка состояния RC цепей (конденсаторы, резисторы) |  |  |
| 1.31 | Измерение переходных сопротивлений контактных соединений (разъединители, контакторы) |  |  |
| 1.32 | Проверка коммутационной аппаратуры системы возбуждения |  |  |
| 1.33 | Проверка релейной аппаратуры СВ |  |  |
| 1.34 | Проверка тиристорного разрядника |  |  |
| 1.35 | Проверка устройства защиты ротора от замыкания на землю |  |  |
| 1.36 | Проверка защиты ротора от перегрузки |  |  |
| 1.37 | Проверка основных алгоритмов работы СВ. |  |  |
| 1.41 | Испытания при холостом ходе ТП (питание СВ от СН-0,4 кВ) |  |  |
| 1.42 | Снятие регулировочной характеристики преобразователя |  |  |
| 1.43 | Опыт неуспешного начального возбуждения |  |  |
| 1.44 | Опыт начального возбуждения |  |  |
| 1.45 | Испытания при работе генератора на XX и проверка алгоритмов АРВ |  |  |
| 1.46 | Испытания СВ при работе генератора в сети при Р = 0 - 0,1 Pnom |  |  |
| 1.47 | Испытания СВ при работе генератора в сети при Р = 0,5 Pnom |  |  |
| 1.48 | Испытания СВ при работе генератора в сети при Р = Pnom |  |  |
| 1.49 | Испытания шкафа управления при неподвижном роторе генератора |  |  |
| 1.50 | Испытания в режиме холостого хода генератора |  |  |
| 1.51 | Испытания при работе генератора на сеть |  |  |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Техническое обслуживание системы возбуждения турбогенератора для нужд СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | С даты заключения договора | Не позднее сентября 2027г. |

Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Услуги по профилактическому восстановлению, контролю (техническому обслуживанию) систем возбуждения турбогенераторов проводятся в целях проверки исправности аппаратуры и цепей, соответствия уставок и характеристик реле заданным, восстановления износившейся аппаратуры и её частей, проверки устройства РЗА в целом. Профилактическое восстановление (наладка), контроль производится также в целях восстановления отдельных менее надежных (имеющих малый ресурс или большую скорость выработки ресурсов) элементов устройств.

Наименование услуг/этапа услуг: Техническое обслуживание системы возбуждения турбогенератора для нужд СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг | Исполнителю необходимо предоставить заверенные копии: - разрешительных документов на соответствующие виды деятельности; - свидетельства о регистрации электролаборатории с правом проведения профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В (напряжение 110 кВ включительно), а также разрешения на проведение наладочных работ устройств систем возбуждения генераторов; - свидетельств и удостоверений, подтверждающих компетентность работников, на оказание услуг; - действующих свидетельств о поверке на используемое в процессе оказания услуг оборудование и приборы. Работы должны выполняться специалистами завода-изготовителя, либо аккредитованными (сертифицированными) специалистами подрядных организаций, прошедших обучение на заводе изготовителе и имеющих сертификат технического специалиста, выданный заводом-изготовителем. Во исполнение требований письма УФСБ России по Чукотскому АО от 11.03.2024 № 159/3/8-2097 «Об усилении антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ТЭК» для получения доступа на территорию СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС необходимо направить не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения услуг, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора следующие документы: - письмо на руководителя структурного подразделения с перечнем лиц, которые будут выполнять работы на территории объекта; - сведения о лицах из указанного перечня, подтверждающего принадлежность данных лиц к Исполнителю (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу); - копию страниц паспорта; - справку об отсутствии судимости; - заполненную анкету (форма в Приложении № 1 к Техническому требованию) - согласие на обработку персональных данных (форма в Приложении № 2 к Техническому требованию) | Согласие с требованием | - |
| 1.1.3. | Требование к безопасности оказания услуг | Исполнитель, в целях соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, организует обеспечение выполнения всех необходимых мероприятий за свой счет, в т. ч. обеспечение собственного персонала спецодеждой, спец. обувью согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи спецодежды и спец. обуви. При проведении технического обслуживания должны выполняться требования нормативных документов, правил по технике безопасности труда, правил по охране природы, «Правил противопожарного режима в Российской федерации» №390, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г., «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» (СНиП 21-01-97*),- РД 153-34.0-03.301-00 | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требование к способам оказания услуг | Работы выполнить в соответствии с программой, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком в один этап; До начала оказания услуг (за 14 календарных дней) Исполнитель предоставляет Заказчику письмо о допуске персонала для оказания услуг с указанием сведений о содержании, объеме, сроках оказания услуг, их должности, с предоставлением копий квалификационных удостоверений. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ред. 28.09.2010 г) | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | До начала работ Исполнитель должен быть ознакомлен с объемом оказываемых услуг, сроком предоставления услуг, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с локальными нормативными документами Заказчика. Подготовку рабочих мест и допуск бригад к выполнению работ производит персонал Заказчика в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда РФ от 15.12.2020 года № 903н. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |
| 1.4.1. | Требования к применяемым при оказании услуг, оборудованию и материалам | При выполнении работ должны использоваться приборы и оборудование Исполнителя, прошедшие в установленном порядке метрологическое обслуживание (наличие свидетельств о поверке средств измерений) в соответствии с требованиями государственных стандартов; | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу исполнителя | Персонал Исполнителя, оказывающий услуги на объектах Заказчика обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности; Наличие соответствующей квалификации, допусков к данным видам работ и удостоверений; Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом; | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Результатом технического обслуживания системы возбуждения генератора является безотказная работа устройств по заводским параметрам. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг | Сдача-приемка услуг осуществляется в сроки определенные настоящим Техническим требованием путем подписания Акта об оказании услуг; По завершению оказания услуг Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Заказчику: - акт об оказании услуг; - счет; счет-фактуру (при необходимости), оформленные в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 (с изменениями). Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг | - Результаты работ оформляются Исполнителем в журнале оперативных указаний по релейной защите и автоматике, техническими актами, протоколами, электрическими схемами. - Результаты выполненных испытаний и наладки оформляются техническими актами, протоколами испытаний. - Записи в журнале оперативных указаний по релейной защите и автоматике выполняются Исполнителем непосредственно в день окончания работ. - Технические акты и протоколы оформляются Исполнителем не позднее двух дней после полного окончания работ на месте оказания услуг. При завершении работ Исполнитель передает Заказчику согласованный технический отчёт, в котором должно быть отражено: а) соответствие технического состояния приборов, аппаратуры управления, сигнализации и защит, внутренней и внешней коммутации, кабельных связей и трубных проводок требованиям нормативно-технических документов, правилам технической эксплуатации и заводским инструкциям; б) результаты проведения следующих контрольных операций: - измерительные приборы включены в работу и при этом проверены целостность измерительных линий, надежная работа кинематики регистрирующих и контактных устройств, правильность уставок защит и сигнализации; - схемы управления электроприводами опробованы в работе, опробована работа сигнализации, указателей положения регулирующих органов, работа электроприводов по командам из цепей защит и блокировок; - технологические защиты опробованы и проверены путем имитации срабатывания датчиков с воздействием через выходные реле схем защит на исполнительные устройства. в) внешний вид и чистота приборов и аппаратуры щитов, пультов и сборок (отсутствие царапин и нарушений окраски, пыли и грязи). г) исправность дверей и замков сборок, панелей и пультов; д) наличие протоколов проверки и наладки аппаратуры, паспортов измерительных приборов, используемых в работе или документов, заменяющих паспорта. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | ### Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) | Услуги необходимо оказать в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-техническими и руководящими документами, в том числе: - Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики утв. Приказом № 1013 от 25.10.2017; - СТО 70238424.27.100.006-2008 Ремонт и ТО оборудования, ЗиС электростанций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями, нормы и требования; - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ утвержденными приказом Минэнерго №1070 от 04.10.2022 года; - Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем. Электротехническая часть, ч.1 разд. 4; - Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда РФ от 15.12.2020 года № 903н; - Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных приказом Министерства труда РФ от 27.11.2020 г. № 835н; - СО 153-34.20.120-2003 «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ,7-е издание); - РД 34.45.620-96 «Правила технического обслуживания тиристорных систем возбуждения» - ГОСТ 21558-2018 «Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов» - ГОСТ IEC 60034-3-2015 «Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы, Общие технические условия» - СТО 34.01‑23.1‑001‑2017 Объем и нормы испытания электрооборудования; | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя | - Гарантийный срок на результат услуг должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Акта приемки оказанных услуг; - Надлежащее качество оказания услуг в полном объеме в соответствии с настоящим Техническим требованием, РД, методиками и другой действующей нормативно-технической документацией; - Надлежащее оформление документации по оказанной услуге. - Выполнение всех работ в установленные сроки; - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям (сооружениям) Заказчика в размере затрат на восстановление. | Согласие с требованием | - |
| 5. | Прочие требования к оказываемым услугам |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Прочие требования к оказываемым услугам | Наличие у Исполнителя совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) оказания Услуг по Техническому обслуживанию системы возбуждения генераторов за последние 3 (три) года. | Согласие с требованием | - |

3. Список Приложений

Приложение № 1: Анкета (для организации доступа на территорию объекта СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС);

Приложение № 2: Согласие на обработку персональных данных