Организация __АО «ДРСК»_________________
Филиал______ «ЮЯЭС»_____________________
СП ________группы ПС АРЭС________________________
Объект Трансформатор ТДТН-16000/110/35/6, инв.№ YA0000879, ПС 110 кВ ЗИФ Республика Саха (Якутия) Алданский район пгт. Нижний Куранах Т-2, ТДТН-16000/110/35/6, (Замена)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Замена Т-2, ТДТН-16000/110/35/6 на ПС 110 кВ ЗИФ:
Перемещение силового трансформатора

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж трансформатора Т-2
1.1	Планировка и подготовка территории перемещения	100 м²	0.5	Планировка площади, при необходимости отсыпка гравийно-песчаной смесью, укладка дорожных плит
1.2	Устройство шпальной клети или решетки	1 конструкция	1	Установка основания для последующей укладки рельсовых направляющих.
1.3	Монтаж рельсовых направляющих	1 пог. м	12	Установка 3-х ниток рельсов (например, Р-50) на шпальную клеть на длину перемещения + запас
1.4	Обработка рельсов смазкой (например, графитовой)	1 пог. м	12	Нанесение смазки на поверхность катания рельсов для уменьшения трения
1.5	Доставка и раскладка такелажного оборудования в зоне работ	1 компл.	1	Гидравлические толкатели (2 шт.), насосная станция, рукава высокого давления, гидравлические домкраты, страховочные упоры и т.д.
1.6	Проверка и освидетельствование такелажной оснастки	1 компл.	1	Внешний осмотр, проверка бирок с датами испытаний гидравлических домкратов и толкателей
1.7	Установка гидравлических домкратов в рабочее положение	1 шт.	2	Установка домкратов (например, типа 100ДГ-100М или ДГ-200М)
1.8	Подключение гидростанции к домкратам	1 соед.	2	Соединение рукавами высокого давления через быстроразъемные соединения (БРС)
1.9	Подъем трансформатора гидравлическими домкратами	цикл	2	Для установки/снятия кареток или направляющих
1.10	Установка гидравлических толкателей в рабочее положение	1 шт.	2	Установка толкателей (например, типа 2ТШ или УПТ2100) на рельсы, сочленение с трансформатором
1.11	Подключение гидростанции к толкателям	1 соед.	2	Соединение рукавами высокого давления через быстроразъемные соединения (БРС)
1.12	Перемещение трансформатора гидротолкателями	м	50	Синхронная работа толкателей для исключения перекоса
1.13	Контроль траектории и страховка от смещения	м	50	Визуальный контроль положения трансформатора на рельсах в процессе движения, использование страховочных упоров
1.14	Демонтаж гидравлических толкателей и отключение гидростанции	компл.	1
1.15	Опускание трансформатора и снятие с такелажных кареток	цикл	2
1.16	Демонтаж временного рельсового пути	м	50	Разборка рельсовых путей
1.17	Разборка шпальной клети	1 конструкция	1	Разборка основания
2	Монтаж резервного трансформатора
2.1	Устройство шпальной клети или решетки	1 конструкция	1	Установка основания для последующей укладки рельсовых направляющих.
2.2	Монтаж рельсовых направляющих	1 пог. м	12	Установка 3-х ниток рельсов (например, Р-50) на шпальную клеть на длину перемещения + запас
2.3	Обработка рельсов смазкой (например, графитовой)	1 пог. м	12	Нанесение смазки на поверхность катания рельсов для уменьшения трения
2.4	Установка гидравлических домкратов в рабочее положение	1 шт.	2	Установка домкратов (например, типа 100ДГ-100М или ДГ-200М)
2.5	Подключение гидростанции к домкратам	1 соед.	2	Соединение рукавами высокого давления через быстроразъемные соединения (БРС)
2.6	Разгрузка трансформатора гидравлическими домкратами	трансформатор	1	Переместить трансформатор с транспортера (автотрала) на шпальную клеть
2.7	Установка гидравлических толкателей в рабочее положение	1 шт.	2	Установка толкателей (например, типа 2ТШ или УПТ2100) на рельсы, сочленение с трансформатором
2.8	Подключение гидростанции к толкателям	1 соед.	2	Соединение рукавами высокого давления через быстроразъемные соединения (БРС)
2.9	Перемещение трансформатора гидротолкателями	м	50	Синхронная работа толкателей для исключения перекоса
2.10	Контроль траектории и страховка от смещения	м	50	Визуальный контроль положения трансформатора на рельсах в процессе движения, использование страховочных упоров
2.11	Опускание трансформатора и снятие с такелажных кареток	цикл	2
2.12	Демонтаж гидравлических толкателей и отключение гидростанции	компл.	1
2.13	Погрузка и вывоз такелажного оборудования	1 компл.	1	Сбор и перемещение оборудования на место хранения
Материалы:
№ п/п	Наименование материала				Ед. изм.	Кол-во
1					шт.
Транспортная схема
№ п/п	Наименование работ				Ед. изм.	Кол-во
1.	Перемещение силового трансформатора Т-2				м.	50
2	Перемещение силового резервного трансформатора				м.	50
Погрузо-разгрузочные работы
1.	Погрузка силового трансформатора на территории РПБ г.Алдан с помощью такелажа				т.	51,1
2.	Разгрузка силового трансформатора и навесного оборудования на территории ПС 110 кВ ЗИФ с помощью такелажа				т.	51,1
Примечание:
	В связи со сложным рельефом (косогор) и узкими проездами между зданиями, проходящей кабельной галереей 6 кВ, требуется тщательная организация работ