ПАО «Россети Центр и Приволжье»

филиал «Владимирэнерго»

| Утверждаю: Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» ___________ / М.В. Голубев / (подпись) (расшифровка) 16.04.2026 г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по разработке рабочей документации на строительство распределительной подстанции 10кВ (РП-10кВ) на объекте по адресу: Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское, 259 км а/д М-7 (Волга-1) дор.

г. Владимир, 2026г

Меры по предоставлению национального режима.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

| № п.п | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1. | 41.10.10.000 | Не применяется |

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные данные: |  |
| 1.1. | Заказчик | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» |
| 1.2. | Основание для проектирования | 1. Договор на проектирование №331082254 от 15.04.2026 2. Развитие производства, строительство новых производственных цехов 3. Организация II категории электроснабжения 4. Подключение новых ГПЭС |
| 1.3. | Стадия проектирования | Одностадийное, рабочая документация (Р) |
| 1.4. | Исходные данные от заказчика | 1. Топографическая съемка инженерных сетей предприятия (*.dwg). 2. ТУ на технологическое присоединение к сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье», филиал «Владимирэнерго» №15Э/21-33107 (Приложение №1 к ТЗ). 3. Рабочая документация, шифр проекта 02-23/А-ЭМ (реконструкция РУ 10 кВ ТП-711). 4. Структурная схема развития производства до 2030 г. 5. Недостающие исходные данные, необходимые для проектирования, запрашиваются по мере необходимости. |
| 1.5. | Потребность в инженерных изысканиях | Инженерно – геологические изыскания предоставляются Заказчиком по запросу. |
| 1.6. | Особые условия | Меры по предоставлению национального режима. |
| 2 | Основные требования к проектной документации: |  |
| 2.1. | Обследование | При необходимости |
| 2.2. | Объём проектных работ | 1. Разработка генерального плана, размещение РП-10кВ. 2. Архитектурно-строительные решения в части разработки фундамента для установки РП-10кВ. РП-10кВ запроектировать в блочно-модульном исполнении размером 4х20м (полной заводской готовности) с утеплением. 3. Электроснабжение: - разработка однолинейной схемы предприятия c учетом РП-10 кВ, наружные сети 10 кВ существующих и планируемых потребителей; - разработка однолинейной схемы РП-10 кВ с указанием количества ячеек; - расчет релейной защиты для различных режимов работы сети 10 кВ. Для обеспечения селективности уставки РЗиА РП-10 кВ должны быть согласованы с уставками защиты существующей ПС 110/10 «Павловская»; - расчет токов короткого замыкания; - разработка заземления и молниезащиты; - разработка наружных сетей электроснабжения в соответствии с выданными ТУ на технологическое присоединение; - выбор оборудования (устройств релейной защиты, вакуумных выключателей, разъединителей, трансформаторов и т.д., составление опросных листов для заказа; - подготовка спецификаций на оборудование. 4. Перечень отходящих линий от проектной РП-10кВ: - ТП-711 - 2 ввода, 2 ТН по 1600кВа; - ТП-712 - 2 ввода, 2 ТН по 1000кВа; - ТП-713 - 2 ввода, 2 ТН по 1000кВа (планируемая); - ТП-714 - 2 ввода, 2 ТН по 1000кВа (планируемая); - ТП-715 - 2 ввода, 2 ТН по 1000кВа (планируемая); - ТП-716 - 2 ввода, 2 ТН по 1000кВа (планируемая), Здание № 11; - ТП- место в резерв. - ГПУ-1500 кВА (сущ.) -1 ввод; - ГПУ №1 - 1000 кВА (или 1800 кВА)- 1 ввод (перспектива); - ГПУ №2 - 1000 кВА (или 1800 кВА)- 1 ввод (перспектива), ячейку в РП запланировать место в резерв; - ГПУ №3 - 1000 кВА (или 1800 кВА)- 1 ввод (перспектива), ячейку в РП запланировать место в резерв; - ГПУ№4 -1000 кВА (или 1800 кВА)- 1 ввод (перспектива), ячейку в РП запланировать место в резерв; - ГПУ№5 -1000 кВА (или 1800 кВА)- 1 ввод (перспектива), ячейку в РП запланировать место в резерв; - ГПУ№6 -1000 кВА (или 1800 кВА)- 1 ввод (перспектива), ячейку в РП запланировать место в резерв; - ДГУ -2 МВт. 5. Отопление, вентиляция и кондиционирование: Предусмотреть отопление РП-10кВ на основе электрических конвекторов. Предусмотреть проектом принудительную вентиляцию, кондиционирование в РП-10 кВ (при необходимости). 6. Разработать пожарно-охранную сигнализацию. 7. Согласование схем РП-10 кВ с производителем ГПЭС. 8. Сопровождение проекта при согласовании с ПАО «Россети Центр и Приволжье». 9. Сопровождение проекта при согласовании с управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор». |
| 2.3. | Условия промежуточного согласования с Заказчиком | - Выполнить предварительную однолинейную схему РП-10кВ, согласовать с Заказчиком. - В ходе выполнения работ согласовать с Заказчиком тип, марку и модель предполагаемого оборудования. - Все технические требования к проектируемым системам могут в процессе реализации изменяться и уточняться по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком. - Подрядчик обязуется безвозмездно оказывать техническую консультацию при возникновении спорных вопросов. |
| 2.4. | Требования к инженерно-техническим решениям | - Проектирование вести в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации. - Использовать силовое электротехническое оборудование и электротехнические материалы, которые должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и правилами. - Электрооборудование должно отвечать требованиям обеспечения повышенной эксплуатационной надежности, энергосбережения, минимальных эксплуатационных затрат и минимальной площади размещения. |
| 2.5. | Требования к отоплению, освещению | - Норму освещенности определить проектом. - Проектом предусмотреть освещение: - рабочее, - аварийное. - Производитель светильников – ООО НПО "АЭК", г. Владимир, иное согласовать с заказчиком. - Цветовая температура -4000 К - Предусмотреть отопление РП-10кВ на основе электрических конвекторов, предусмотреть централизованную автоматику регулировки с функцией диспетчеризации (контроллер на протоколе tuya). Производителя и марку оборудования согласовать с Заказчиком. |
| 2.6. | Требования к оборудованию | - Аппаратура РЗиА в ячейках РП- 10 кВ микропроцессорного типа производства АО «РАДИУС Автоматика» (СИРИУС-T). С целью диспетчеризации устройство СИРИУС-Т предусмотреть с интерфейсом Ethernet по «витой паре» (100BASE-TX) с протоколами обмена Modbus TCP. - В ячейках применить вакуумные выключатели BB/TEL, производства компании «Таврида-Электрик», исполнение согласовать с Заказчиком. - Ячейки выполнить на базе камер сборных одностороннего обслуживания КСО-2 «Волга» с выкатными элементами (предусмотреть ЗИП). Применение других согласовать с Заказчиком. - Проектом предусмотреть систему АВР 10 кВ РУ-10 кВ. - В ячейках предусмотреть учет электроэнергии: - тип счетчика ПСЧ-4ТМ.05МК, Меркурий 230 АRT-01, 234 окончательное исполнение согласовать с Заказчиком. - трансформаторы тока классом точности не ниже 0,5S, тип согласовать с заказчиком. - трансформаторы напряжения классом точности не ниже 0,5S, тип согласовать с Заказчиком. - Проектом предложить комплексное решение по цифровизации РП-10кВ с целью контроля, положения, управления основного оборудования с удаленного АРМ. Решение должно включить оборудование для сбора, каналообразующее, программное обеспечение на стороне АРМ. Решение согласовать с Заказчиком. - Срок службы оборудования – не менее 30 лет - Гарантия на оборудование – не менее 2 лет - Производитель автоматических выключателей: АВВ, System Electric, КЭАЗ, hyundai. 10. Отключающая способность применяемых автоматических выключателей по току не ниже 6 кА. 11. Щитовое оборудование в РП-10 кВ (ЩСН, др.): - не использовать фирмы производители: IEK, ЭКФ, TDM, DKC; - металлический корпус, цвет RAL 7035 со степенью защиты от влаги и пыли не ниже IP 54. Тип щитового оборудования предварительно согласовать с заказчиком. 12. Рассмотреть применение ДГУ, ИБП для резервного питания оборудования РЗиА, освещения в аварийных ситуациях. |
| 2.7. | Требования к кабеленесущей продукции и др. | - При проектирование использовать кабеленесущую систему (трубы гофрированные, металлический лоток, кабельный канал, трубы гладкие, аксессуары) производства ООО «Промрукав». - Также при проектировании отдавать предпочтение другой продукции ООО «Промрукав». |
| 2.8. | Требования к электроустановочным изделиям | В проекте использовать электроустановочные изделия: Накладной установки в помещениях - Systeme Electric серия Atlas Design Profi54 |
| 2.9. | Требования к кабельной продукции | - Производителя и марку КЛ-10 кВ выбрать проектом, тип согласовать с Заказчиком. - Кабели 0,4кВ, 0,23 кВ принять с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасной безгалогенной полимерной композиции, не содержащей галогенов (с индексом «нг-LS» и «нг-FRLS»). - Кабели должны соответствовать ГОСТ 31996-2012. - Производители кабельной продукции: Угличкабель, Конкорд, Электрокабель (г. Кольчугино), РЭК/Prysmian, АЛЮР. - Производитель кабельных муфт АО «ПЗЭМИ», иные согласовать с Заказчиком. |
| 3 | Выдача проектной документации: |  |
| 3.1. | Рабочая документация | Рабочая документация передается Заказчику 3-х экземплярах на бумаге и 1 экз. в электронном виде на флеш накопителе/CD-диске (в программе AUTOCAD для чтения и тиражирования (*.dwg), Microsoft Word (*.docx, *pdf). |
| 3.2. | Срок разработки проектной документации | Начало работ: с даты подписания Договора Окончание работ: до 31.12.2026г. |
| 3.3. | Указания о необходимости согласований и экспертизы проектной документации | Подрядчик предоставляет, а Заказчик согласовывает основные проектные решения (основные технические решения, схемы и применяемое в проекте оборудование согласовывать с ответственным представителем Заказчика). |

Лист рассмотрения проекта технического задания

На выполнение работ по разработке рабочей документации на строительство распределительной подстанции 10кВ (РП-10кВ) на объекте по адресу: Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское, 259 км а/д М-7 (Волга-1) дор.

| Начальник ДРУиСВК |  | А.В. Малик |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОСУиС ДРУиСВК |  | И.А. Бурнин |

Ведущий инженер УРС                                                                                   Е.А. Жуков