Приложение 1. Техническое задание на выполнение работы

- Наименование работы: Подводно-техническое обследование гидротехнических

- сооружений филиала ПАО "РусГидро"-"Камская ГЭС".

- Заказчик: ПАО «РусГидро», для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» (далее – Филиал). Адрес филиала: 614030, Россия, Пермский край, город Пермь, Камская ГЭС.

- Сроки оказания услуг : 01.04.2028-01.12.2028гг.

- Цели и задачи. Существующее положение:

  - Основной целью подводно–технического обследования (далее – ПТО) является получение достоверной информации о состоянии: железобетонных конструкций понура, водобоя, укороченной рисбермы, береговых откосов подводящего и отводящего каналов, крепления зуба водобоя, а также неукрепленных участков дна (русла) с целью оценки эксплуатационной безопасности гидроузла.

  - Основной задачей является получение материалов, необходимых для оценки состояния безопасности сооружений, своевременного выявления дефектов и повреждений, влияющих на снижение эксплуатационной надежности сооружений.

  - Существующее положение:

    - Месторасположение объекта производства работ. Краткая характеристика гидротехнических сооружений (далее-ГТС) Камского гидроузла.

Камский гидроузел, образующий Камское водохранилище, расположен в 938 км от устья р. Камы ниже впадения в неё р. Чусовой в пределах северной окраины г. Перми. Площадь водосбора р. Камы в створе Камского гидроузла составляет 168 000 км2.

Гидротехнические сооружения Камской ГЭС относятся к 1 классу опасности.

В комплекс ГТС Камского гидроузла, подведомственные Филиалу входят следующие объекты:

      - железобетонная водосливная плотина, совмещенная со зданием ГЭС;

- Тип плотины: русловая, гравитационная плотина, совмещенная со зданием ГЭС.

- Материал тела плотины: железобетон.

- Основные особенности компоновки и конструкции: водосливная плотина, совмещена со зданием ГЭС и расположена у правого берега реки в русле на гипсоносном основании, состоит из 4-х секций, разделенных по осям шестиметровых разделительных бычков температурно-осадочными швами. Каждая секция разделена на шесть водосбросных отверстий промежуточными бычками. Промежуточные бычки, толщиной 4 м, по 5 в каждой секции, разрезаны температурными швами, доходящими до верха фундаментной плиты. По бычкам ВБ водосливной плотины проходит одноколейная железная дорога. Автодорога проходит со стороны нижнего бьефа.

- Длина по гребню: между лицевыми гранями устоев - 386 м.

- Ширина плотины на отметке бычков верхнего бьефа: 38,33 м.

- Ширина по подошве: 48,0 м.

- Максимальная высота (от подошвы фундаментной плиты абс.отм.75,06м до верха бычков с ВБ абс.отм.112,06м): 37м

- Отметка гребня (бычков с ВБ): 112,06 м.

- Количество пролетов для пропуска воды: 23 (24-ый водосливной пролет закрыт наглухо).

- Водосбросные отверстия прямоугольного сечения: ширина в свету – 12,0 м; высота (от отм. порога водослива 97,41м до верха бычков с верхнего бьефа 112,06м)  – 14,65 м.

- Отметка порога водосливной плотины: 97,41 м.

- Максимальный напор на сооружение (при мin уровне воды НБ 86,5м): 22,0 м.

- Конструкция сопрягающих устройств: Сопрягающие устройства состоят из левобережного и правобережного устоев. В железобетонном массиве правобережного устоя расположена монтажная мастерская и маслохозяйство.

- Противофильтрационное устройство: Понур, длиной 100 м, выполненный в виде битумного ковра из слоя литого асфальта толщиной 5 см, уложенного на слой бетонной подготовки толщиной 15см, с наклейкой на него двух слоёв асфальтоматов. На битумный ковёр уложена стяжка толщиной 3см, затем слой суглинка толщиной 0,5-1,0 м. Защита понура осуществлена посредством железобетонных плит толщиной 0,5-1,0 м, уложенных на песчаную пригрузку, по слою гравия толщиной 20 см.

- Конструкция водобоя и рисбермы: крепление русла в нижнем бьефе обеспечивается водобойным участком длиной 100,0 м из шарнирно связанных армированных бетонных плит, размером 20,0х16,0 м и толщиной от 3,0 м в начале и до 2,0 м в конце водобоя. Первые 20,0 м на отметке 79,06 м (Б.С) поверхность водобоя горизонтальная, на следующих 20,0 м она повышается до отметки 82,06 м. Следующий 20-метровый водобойный участок продолжается на отм.82,06м укороченной рисбермой и через 20,0 м переходит на отметку 81,56 м также в горизонтальную поверхность. Водобойный участок оканчивается вертикальным зубом переменной глубины (11,7-14,10 м). Подошва зуба заглублена в плитчатые известняки. В плитах рисбермы сделаны дренажные отверстия 30х30 см через 3 метра вне зоны возможных ударов водосливной струи.

      - русловая грунтовая плотина;

- Русловая земляная плотина имеет протяженность по гребню 650м. Часть плотины длиной 301 м. расположена в русле реки, и часть длиной 349м на пойме.

- Ширина плотины по гребню выполнена переменной, с минимальным размером 11м, (ПК5+30...ПК6+05). Максимальная ширина по основанию 280м. Наибольшая высота плотины равна 35 м (отметка гребня 114,00 . 117,5м). Верховой откос плотины имеет уклон от 1:2,5 у гребня до 1:12 у подошвы.

- Верховой откос плотины от гребня до отметки 104,0м  защищен от волнового воздействия бетонными армированными плитами, толщиной 15...40см, ниже до отметки 100,0 м выполнена каменная наброска слоем 0,7 м на втрамбованном щебне 0,3 м. С верховой стороны плотины оставлена ряжевая перемычка, позволяющая создать минимальный напор, необходимый для ввода в эксплуатацию шлюза и первоочередных агрегатов гидростанции.

      - пойменная грунтовая плотина.

- Пойменная земляная плотина расположена между восточной  шлюзовой дамбой и коренным левым берегом долины реки. Длина плотины по гребню 1166 м, ширина 21 м, наибольшая высота - 19 м. Отметка гребня - 112,35...117,05 м. Верховой откос плотины имеет  заложение 1:2,5 в верховой части, 1:4,5 - в средней и 1:12 - в нижней. Верховой откос плотины от гребня до отм.104,66 м. укреплен монолитными железобетонными плитами толщиной 15...40см на слое щебня (1м). Ниже до отм.103,0м откос укреплен наброской щебня слоем 1,0м, до отм.99,0 м наброска щебня слоем 0,3м/

    - Основные гидрологические характеристики Камского гидроузла:

- Нормальный подпорный уровень, НПУ - 108,50м;

- Число водосбросов – 24ед;

- Пропускная способность одного водосброса - 740 м3/с;

- Средний многолетний расход в нижнем бьефе - 1700 м3/с;

- Максимальный расход вероятностью превышения 1% - 15000 м3/с;

- Максимальные уровень воды в нижнем бьефе с вероятностью превышения 1% - 96,87.

    - На Камской ГЭС действуют автоматизированные уровенные водомерные посты для наблюдения за уровнями воды в бьефах;

    - Сооружения, подлежащие ПТО обследованию:

- понур (длина участка 100м, общей площадью  ≈ 41000 м²), в том числе ряжевые перемычки котлована;

- водобой и рисберма (длина участка 100м общей  площадью ≈ 40000м²);

- бычки с верхнего и нижнего бьефов (общей площадью ≈ 14956м²);

- пирсы с раздельными бычками (общей площадью ≈ 2477м²);

- устои и сопрягающие стенки левобережные, правобережные со стороны верхнего  и нижнего бьефов (общей площадью ≈8000м²);

- ряж (расположенный на русловой плотине, общей площадью ≈51000м²);

- подводные откосы и поверхность неукрепленного русла отводящего канала длиной 660мс общей площадью ≈512362м²;

- подводные откосы и поверхность неукрепленного русла подводящего канала длиной 100м с общей площадью ≈46584м²;

- подводная часть верхового откоса русловой плотины ≈43100 м²;

- подводная часть верхового откоса пойменной плотины ≈215000 м²;

- надводная часть обследуемых поверхностей (крепления откосов, береговых склонов и отмелей) шириной не менее 50м, но захватывающую всю зону затопления, отмели. (общей площадью ≈120950 м²).

Объемы работ ПТО определены при отметке верхнего бьефа 108,5м, нижнего бьефа 89.0м (система высот Балтийская). Картограмма производства работ находится в приложении №2.

  - Основания на оказание услуг:

- "Правила технической эксплуатации электрических станций и  сетей РФ" (утвержденных Приказом Минэнерго РФ от  19.06.2003 № 229), п.3.1.36.

- Стандарт организации ПАО "РусГидро" СТО 02.01.080-2012 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Правила эксплуатации. Нормы и требования», п.5.4.1.10, п.5.4.4.

- ГОСТ Р 70750-2023 «Гидроэлектростанции. Гидротехнические сооружения. Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла».

Таблица 1. Перечень выполняемых работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - 1 | - Содержание услуг | Основные этапы оказания услуг: Первый этап оказания услуг: - Сбор, ознакомление, анализ проектной и эксплуатационной документацией и исполнительной документации Филиала, объектами обследования, рекомендациями технических отчетов научно-исследовательских организаций. Для этого Исполнитель может пользоваться техническим архивом Филиала. - Ознакомление с результатами ПТО за предыдущие года. - Оцифровка карт рельефа дна с верхнего и нижнего бьефа при проведении ПТО за последние 30 лет, с бумажных носителей в формате AutoCAD. - Получение от заказчика координат и отметок пунктов планово-высотной съемочной геодезической сети. - Составление программы проведения обследования с указанием объемов работ и согласование ее с Заказчиком. - Составление проекта производства работ и согласование его с Заказчиком. - Сгущение планово-высотной съемочной геодезической сети методом полигонометрии 2 разряда (при необходимости). - Топографическая съемка надводной части сооружений, береговых склонов и примыканий, ширин ой не менее 50м от уреза воды, но захватывающую всю зону затопления, отмели. - Производство площадного обследования, включающего в себя: - гидроакустическое площадное обследование поверхности дна, в том числе рекогносцировочный промер (батиметрическая съемка); - гидроакустическое площадное обследование горизонтальных и вертикальных поверхностей (бычков, пирсов, устоев, сопрягающих стенок, ряжа, ряжевых перемычек) (акустическое обследование гидролокаторами бокового обзора); - площадную фото - видеосъемку сопряжений откосов с горизонтальной поверхностью дна; - площадную фото - видеосъемку сопряжений подпорных вертикальных стен сооружений с горизонтальной поверхностью дна; - водолазный осмотр с фото-видеосъемкой выходов закладных и дренажных труб, выходов технологических коммуникаций; - При обнаружении гидроакустическим методом на бетонной поверхности понура, водобоя, рисбермы, бычков, пирсов, сопрягающих стен разрушений и деформаций выполнить дополнительное обследование с применением площадной фото-видеосъемки локальных участков в местах разрушений и деформаций (с определением объемов разрушения: длина, высота, глубина, отметка, и привязкой к ближайшим строительным конструкциям (секция, стенка, межсекционный шов, и.т.д). Второй этап оказания услуг: - Камеральная обработка результатов обследования. - Подготовка и представление Заказчику окончательного технического отчета с анализом результатов обследования, рекомендациями по дальнейшим наблюдениям, необходимым ремонтам и оценкой возможности безопасной эксплуатации ГТС до следующего подводно-технического обследования. |
| - 2 | - Результат услуг | - По результатам ПТО должен быть выполнен технический отчет. Отчет должен содержать текстовую часть и графические материалы, включая: - информацию о составе проведённых работ и полученных результатах обследований, методике проведения обследования, сравнительный анализ полученных результатов, выводы о состоянии обследованных объектов и рекомендации по дальнейшим наблюдениям. Должна быть дана оценка динамики развития ранее обнаруженных процессов и выявлены новые изменения в состоянии сооружения и его сопряжения с берегами (береговыми устоями), с верхним и нижним бьефами. Если в период между обследованиями выполнялись ремонтно-восстановительные работы или осуществлялись эксплуатационные мероприятия, направленные на исправление или ослабление негативных изменений в состоянии сооружений, по результатам, проведенного подводно-технического обследования, должна быть оценена их эффективность. - информацию о применённом оборудовании и его технических характеристиках, программном обеспечении, а также сведения о квалификации специалистов, принимавших участие в проведении обследования и обработке результатов (с приложением подтверждающих документов); - копии паспортов и свидетельств о поверке применённого оборудования; - ситуационный план, конструктивную схему гидроузла; - схему планово-высотного обоснования; - картограмму производства работ, с объемами производства работ; - схему расположения участков площадного акустического обследования и схему галсов; - схему расположения участков площадной фото - видеосъемки, участков водолазного обследования; - карты рельефа дна предыдущих ПТО в формате AutoCAD (за последние 30 лет); - карты рельефа дна настоящего ПТО в масштабе М 1:500 - с горизонталями сечением 0,5м; - карты отклонений отметок дна по результатам выполненного обследования от проектных отметок и от результатов предшествующих обследований 2008 и 2013 годов в масштабе М 1:500, с объемами размыва, намыва грунта; - трехмерная (3D-модель) рельефа дна и прилегающих территорий ПТО в формате AutoCAD CIVIL 3D; - акустическое изображение горизонтальных и вертикальных поверхностей (бычков, пирсов, устоев, сопрягающих стенок, ряжа, ряжевых перемычек) в масштабе М 1:500; - схемы расположения профилей сечений; - профили (поперечные через 6,0м (ось бычков, середина пролета гидроагрегата) и продольные через 25м), с нанесенными очертаниями предыдущих ПТО; - изображения участков вертикальных (или близких к ним) поверхностей с изолиниями отклонений от проектного очертания; - акустические изображения поверхности подводящего, отводящего каналов, понура, рисбермы, ряжа, ряжевых перемычек и вертикальных бетонных поверхностей; - Развертки вертикальных бетонных поверхностей с дефектами, с привязками. - фотографические планы участков подводной поверхности с отображением обнаруженных разрушений и деформаций, посторонних предметов с указанием их местоположения; - дефектные ведомости сооружений подлежащих ПТО, с указанием перечня работ по их устранению и объемами работ. |
| - 3 | - Требования к точности и достоверности результатов обследования: | - Работы по подводно-техническому обследованию гидротехнических сооружений Камской ГЭС выполняются строго в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70750-2023 «Гидроэлектростанции. Гидротехнические сооружения. Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла»; - Получаемые в результате обследования гидроакустическими методами количественные показатели состояния подводных поверхностей конструкций, их элементов, дна и береговых склонов русла должны обеспечивать выявление и фиксацию дефектов, повреждений и деформаций обследуемых поверхностей и всех находящихся на них посторонних предметов, размер которых превышает следующие значения: - при обследовании состояния поверхностного слоя бетонных конструкций, производимом с целью выявления мест оголения арматуры, кавитационных, абразионных и иных повреждений - 0,05 м; - при обследовании состояния бетонных поверхностей, в том числе плитных покрытий, производимом с целью выявления деформаций (сдвигов, осадок, выпучивания и т.п.) - 0,15 м; - при обследовании состояния подводных откосов грунтовых сооружений и поверхности неукрепленного русла: глубиной более 25 м - 0,50 м глубиной менее 25 м - 0,30 м - Подводно-техническое обследование должно проводиться с охватом 100% подводной поверхности сооружений, т.е. без пропусков в пределах заданного участка при достоверности конечных результатов не ниже 95 % каждым применяемым методом. - При обследовании гидроакустическим методом следует использовать специализированные системы совместно со спутниковыми приемниками GPS/Глонасс (Требования к материально-техническим ресурсам Участника согласно п.6 настоящих ТТ); - Площадная фото – и видеосъемка должна выполняться с помощью подводных специализированных комплексов или водолазами (Требования к материально-техническим ресурсам Участника согласно п.6 настоящих ТТ); - Общая погрешность результатов обследования должна быть не более 0,25 м при доверительной вероятности не менее 95 %; - Для обеспечения полного охвата (100%) обследуемой визуальным методом поверхности должна применяться площадная фото-видеосъемка с выполнением следующих требований: - масштаб всех снимков (изображений) должен быть одинаковым на всем обследуемом участке; - перекрытие снимков должно быть не менее 25-30%; - на каждом снимке должны присутствовать элементы, по которым можно осуществлять привязку к снимкам соседних участков. - Для выполнения этих требований съемку всех участков необходимо производить с одного и того же расстояния; направления съемки должны быть перпендикулярными к центру обследуемой поверхности; каждый участок, не имеющий хорошо видимых элементов привязки к соседним участкам, должен быть снабжен таковыми. - Регистрация положения уровня воды при проведении съемки должна осуществляться непрерывно по двум водомерным постам на границах обследуемой зоны (участка) акватории или с использованием спутниковой геодезической аппаратурой; - Точность измерения уровня воды не ниже 0,01 м; - Применяемая при обследовании и составлении отчета система высот – Балтийская, система координат – местная (г. Пермь); |

Приложение к Техническому заданию

на Подводно-техническое обследование

гидротехнических сооружений филиала

ПАО "РусГидро"-"Камская ГЭС"

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ