|  | Утверждаю Руководитель отдела безопасности УФПС Пензенской области ________________А. Е. Ноздрачев «___» ________ 2026 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по противопожарной защите (повышение огнестойкости деревянных конструкций) чердачных помещений объектов УФПС Пензенской области

Пенза, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») в лице УФПС Пензенской области |
| 2 | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы Заказчику в соответствии с заключенным договором. |
| 3 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 4 | ОСП | Обособленное структурное подразделение УФПС |
| 5 | РФ | Российская Федерация |
| 6 | ТЗ | Техническое задание |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по противопожарной защите (повышение огнестойкости деревянных конструкций) чердачных помещений объектов УФПС Пензенской области АО «Почта России».

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Работы включают в себя:

- обеспечение комплекса мероприятий по повышению огнестойкости деревянных конструкций чердачных помещений объектов УФПС Пензенской области путем проведения огнезащитной обработке и обеспечивать сгораемым конструкциям I группу огнезащитной эффективности.

3.2. Цель выполняемых работ:

- проведение мероприятий по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара, и ограничение последствий их воздействия;

3.3. Задачи:

- обеспечить требуемую огнестойкость деревянных конструкций чердачных помещений в течении всего гарантийного срока.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начало выполнения работ в течении 2 (двух) рабочих дней после подписания договора.

Окончание выполнения работ в течении 30 (Тридцати) календарных дней, с момента начала выполнения работ.

  - Места выполнения работ и площадь, по огнезащитной обработке чердачных помещений:

- в соответствии с приложением к ТЗ

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

  - Подрядчику следует выполнить работы по обработке деревянных конструкций чердачных помещений (балки, стропила, обрешетка, металлические балки) огнезащитным составом собственными силами, материалами и механизмами.

  - Подрядчик обязан иметь обученных сотрудников и действующую лицензию в соответствии с требованием Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 (ред. от 20.12.2022) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"

  - Применяемые огнезащитные составы должны обеспечивать I группу огнезащитной эффективности в соответствии с •	ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний».

  - Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций осуществляется в несколько этапов. В первую очередь необходимо произвести очистку поверхности древесины от пыли и загрязнений с помощью промышленного пылесоса или сжатого воздуха. При наличии старых покрытий (лаки, краски), несовместимых с огнезащитным составом, их удаляют механически (щётки, шпатели) или химически (специальные составы для удаления краски), При необходимости проведение шлифовки поверхности для удаления неровностей и поднятия ворса. При наличии смолистых участков, масляных пятен, следов битумных мастик провести обезжиривание с использованием органических растворителей (уайт-спирит, ацетон и др.). При наличии дефектов (трещин, сколов, неровностей) провести их устранение шпаклёвкой на основе древесной муки, совместимой с огнезащитными составами. При выполнении работ Влажность древесины должна быть не более 15–20%.

После этапа очистки наносится состав огнезащитного раствора. Нанесение происходит либо при помощи кисти, либо при помощи распыления.

Способ нанесения выбирается в зависимости от сложности формы поверхности и огнезащитного состава. При этом температура воздуха и обрабатываемой поверхности должна быть не ниже +5 °C и не выше +30°C а относительная влажность воздуха — не более 80%.

Способы нанесения огнезащитного состава - кистью, валиком, пневмораспылением без пропусков и наплывов. Места соединения отдельных деталей должны обрабатываться особо тщательно. Деревянные конструкции пропитываются или покрываются защитным составом в 2-3 слоя. Между нанесением каждого слоя должно пройти около 8 часов. Все составы должны наноситься с соблюдением соответствующего температурного режима.

При нанесении огнезащитной краски необходимо руководствоваться рекомендациями производителя, чётко контролируя толщину каждого слоя и выдерживая временные интервалы между слоями для их тщательной просушки.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1.	 Требования к качеству работ

6.1.1. При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями следующих нормативных правовых актов и нормативных документов:

-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

-ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»;

-ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств»;

-ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»

-НПБ 251-98 «Нормы пожарной безопасности. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»;

-Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 (ред. от 20.12.2022) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".

6.1.2. Если в период выполнения Работ нормативные правовые акты, нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу (в части или полностью), то Поставщик руководствуется действующими нормативными правовыми актами, нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие взамен утративших силу.

6.2.	 Условия выполнения работ

Все работы должны выполняться силами Подрядчика в рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов в рабочие дни, кроме дней, официально объявленных праздничными. С предварительным согласованием с руководством ОСП.

При проведении работ по огнезащите Подрядчик обязан обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования на месте производства работ в любое время;

По окончании работ Подрядчик своими силами, либо за свой счет производит уборку помещений от строительного мусора.

В случае повреждения в процессе выполнения работ элементов благоустройства, технологической мебели и оборудования, строительных конструкций, офисной мебели и оргтехники Подрядчик восстанавливает их первоначальное состояние, либо производит замену в течении 10 календарных дней.

6.3.	 Требования к безопасности

В ходе выполнения работ Подрядчик обязан соблюдать необходимые мероприятия по охране окружающей среды, правила и нормы техники безопасности, пожарной безопасности и иные нормы безопасности, установленные законодательством РФ.

6.4.	 Условие сдачи-приемки выполненных работ

Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения им документов, указанных в п. 6.5 ТЗ. Порядок и условия сдачи-приемки Работ установлены договором.

6.5.	 Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

При сдаче выполненных работ Подрядчик должен представить Заказчику техническую документацию:

6.5.1. В течении 3 (Трех) рабочих дней Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи – приемки выполненных работ.

Также Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику:

- протоколы оценки качества огнезащитной обработки испытательной лаборатории, сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество материалов, примененных при выполнении работ.

- акт освидетельствования скрытых работ (при наличии таковых);

6.5.2. Протокол оценки качества огнезащитной обработки должен содержать следующие сведения:

- дата проведения испытаний;

- наименование и адрес заказчика;

- основание для проведения испытаний;

- наименование и адрес объекта контроля;

- наименование организации, проводившей огнезащитную обработку, ее адрес и номер лицензии;

- наименование (марка) применяемого для огнезащитной обработки состава, ТД;

- вид и состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов), площадь обработки, условия эксплуатации;

- место отбора каждого образца;

- наименование испытательной лаборатории.

6.5.3. Все используемые материалы должны быть сертифицированы, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, паспортов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов.

6.5.4. Протокол испытаний оформляется за счет средств Подрядчика.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок качества огнезащитной обработки должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, не соответствует требованиям нормативно-правовых документов, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Места выполнения и объем выполняемых работ | 7 |

Приложение 1 к ТЗ

Места выполнения и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование, адрес объекта | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 442250 Пензенская область, Белинский р-н, ул. Комсомольская пл. 10 | 1170 | м2 |
| 2 | 442800 Пензенская область, Малосердобинский р-н, с.Малая Сердоба, ул.Ленинская, 47 | 1047 | м2 |
| 3 | 442150 Пензенская область, Нижнеломовский р-н, г.Нижний Ломов, ул.Октябрьская, 33 | 1605 | м2 |
| 4 | 440000 Пензенская область, Ленинский р-н, г.Пенза ул.Кирова, 68/7 | 1621 | м2 |
| 5 | 440023 Пензенская область, Железнодорожный р-н, г.Пенза, ул.Планетная, 1 | 75 | м2 |
| 6 | 440520 Пензенская область, Пензенский р-н, с.Леонидовка, ул.Северная, 163А | 90 | м2 |
| 7 | 440000 Пензенская область, Ленинский р-н, г.Пенза , ул.Куприна/Сборная, 1/2а | 1414 | м2 |
| Итого |  | 7022 | м2 |