Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.20.13.110 Оказание услуг по проведению комплексного обследования рельсовых путей для нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское».

Лот № _____-ЭКСП ДОХ-2026-ГРВКК-ЗагФ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель оказания услуг	4

2. Требования к продукции	4

2.1.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.2. Требования к перечню и объему услуг	4

2.1.3. Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг	5

2.1.4. Требования к качеству услуг	6

3. Иные условия оказания услуг:	25

4. Требования к исполнителю	25

5. Результаты оказания услуг	25

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| ОПО | опасный производственный объект |
| НПА | нормативные правовые акты |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ПС | подъемные сооружения |
| РП | рельсовые пути |
| КО РП | комплексное обследование рельсовых путей |
| ПВС | планово-высотная съемка |
| ВИК | визуальный и измерительный контроль |
| УЗК | ультразвуковой контроль |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.20.13.110 Оказание услуг по проведению комплексного обследования рельсовых путей для нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское (далее – Услуга).

  - Цель оказания услуг

Целью КО РП является определение фактического технического состояния рельсовых путей, выявление дефектов и отклонений, оценка соответствия требованиям НПА, НТД, проектной и эксплуатационной документации, а также оформление актов (заключений) комплексного обследования рельсовых путей. ПВС выполняется как составная часть КО РП.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Победителю, после заключения договора, будет предоставляться вся имеющаяся у Заказчика проектная и эксплуатационная документация ПС и рельсовых путей.

Исполнитель учитывает, что оказание услуг выполняется на действующем производственном объекте с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС», требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.

  - Иные требования и сведения общего характера

Все работы, предусмотренные настоящими ТТ, выполняются по наряду-допуску и согласно разрабатываемой Исполнителем программе работ и технологической карте/проекту производства работ, согласованной (утверждённой) Заказчиком и согласованной филиалом ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».

Подготовку рабочих мест и допуск персонала Исполнителя к оказанию услуг осуществляет уполномоченный персонал Заказчика и/или филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» в установленном порядке.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этап услуг | Ед. изм. | Кол-во | Расположение объекта (место оказания услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КО РП, включая ПВС: крановые пути L = 331,0 м, инв. № ЗГ200552, ширина пролета 18,0 м, тип рельса КР-120, надземный крановый путь мостовых кранов машинного зала здания ГАЭС на высоте 9,50 м от уровня пола | м | 331,0 | Россия, 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Богородское, д. 100 |
| 2. | КО РП, включая ПВС: крановые пути L = 360,0 м, инв. № ЗГ200552, ширина пролета 9,0 м, тип рельса КР-100, наземный крановый путь козлового крана здания ГАЭС | м | 360,0 |  |
| 3. | КО РП, включая ПВС: крановые пути L = 168,0 м, инв. № ЗГ200566, ширина пролета 7,2 м, тип рельса КР-70, надземный крановый путь мостового крана водоприемника на высоте 15,68 м от уровня пола помещения гидроприводов водоприемника | м | 168,0 |  |
| 4. | КО РП, включая ПВС: крановый путь L = 328,0 м, инв. № ЗГ200566, ширина пролета 9,0 м, тип рельса КР-100, наземный крановый путь козлового крана на гребне водоприемника | м | 328,0 |  |
| 5. | КО РП, включая ПВС: крановый путь L = 48,0 м, инв. № ЗГ200552, ширина пролета 16,5 м, тип рельса КР-70, надземный крановый путь мостового крана трансформаторной мастерской на высоте 15,30 м от уровня пола | м | 48,0 |  |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | КО РП, включая ПВС: крановые пути L = 331,0 м, инв. № ЗГ200552 | С даты подписания договора | не позднее 30.06.2026 | Передача заключения (акта) КО РП Заказчику |
| 1.2 | КО РП, включая ПВС: крановые пути L = 360,0 м, инв. № ЗГ200552 | С даты подписания договора | не позднее 30.06.2026 | Передача заключения (акта) КО РП Заказчику |
| 1.3 | КО РП, включая ПВС: крановые пути L = 168,0 м, инв. № ЗГ200566 | С даты подписания договора | не позднее 30.06.2026 | Передача заключения (акта) КО РП Заказчику |
| 1.4 | КО РП, включая ПВС: крановый путь L = 328,0 м, инв. № ЗГ200566 | С даты подписания договора | не позднее 30.06.2026 | Передача заключения (акта) КО РП Заказчику |
| 1.5 | КО РП, включая ПВС: крановый путь L = 48,0 м, инв. № ЗГ200552 | С даты подписания договора | не позднее 30.06.2026 | Передача заключения (акта) КО РП Заказчику |

  - Требования к качеству услуг

Таблица 3. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1-2 Таблицы 2): ОКПД2 71.20.13.110 Оказание услуг по проведению комплексного обследования рельсовых путей для нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  |
| 1.1.1. | Соблюдение при оказании услуг норм, правил и требований НПА и НТД | При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться настоящими ТТ, действующими редакциями НПА и НТД в действующих редакциях, включая, но не ограничиваясь: - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - настоящих технических требований; - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 (в действующей редакции); - Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 01.12.2020 № 478 (в действующей редакции); - РД 10-112-5-97. Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. Часть 5. Краны мостовые и козловые; - РД 10-138-97 Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных машин; - Руководство по безопасности «Оценка фактического состояния технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на ОПО», утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2023 № 407; - Руководство по безопасности «Методические рекомендации о порядке проведения визуального и измерительного контроля», утв. приказом Ростехнадзора от 16.01.2024 № 8; - ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания»; - Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (в действующей редакции); - иных нормативных документов, устанавливающих требования в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды, действующих на момент выполнения работ. Ответственность за нарушения указанных НПА и НТД несет руководитель Исполнителя. Размер ответственности исполнителя за выявленные нарушения предусматривается условиями заключенного договора. |
| 1.1.2. | Наличие Лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов | Наличие у Исполнителя лицензии на осуществление деятельности по проведению ЭПБ технических устройств, применяемых на ОПО, действующей на весь период оказания услуг. Наличие собственной или используемой на законном основании аттестованной лаборатории НК по видам контроля не менее ВИК и УЗК. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки копии соответствующей Лицензии (действующей на момент подачи заявки). |
| 2. | Требования к способам оказания услуг |  |
| 2.1. | Способ оказания услуг | Услуги оказываются на территории, в зданиях и сооружениях филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС». Заказчик предоставляет Исполнителю доступ к объектам и эксплуатационной документации в порядке, установленном на объекте. Исполнитель обеспечивает выполнение услуг собственными силами, оборудованием, материалами, инструментом и средствами измерений. |
| 2.2. | Порядок проведения КО РП | КО РП включает проверку наличия проектной и эксплуатационной документации, проверку наличия службы эксплуатации ОПО, поэлементное обследование рельсовых путей, включая оценку фактического состояния рельсового пути, выполнение ПВС, проверку состояния направляющих, стыковых и промежуточных скреплений, подрельсовых элементов, опорных конструкций, путевого оборудования, тупиков, ограничителей, ограждений, предупредительных знаков и заземления; измерение сопротивления заземления; выявление дефектных участков; анализ отклонений от норм эксплуатации составление ведомостей дефектов и подготовка рекомендаций по устранению дефектов (). |
| 2.3. | Планово-высотная съемка как часть КО РП | ПВС выполняется для каждого РП, указанного в Таблице 2, и должна включать определение разности отметок головок рельсов в одном поперечном сечении; разности отметок рельсов на соседних опорах/колоннах; сужения или расширения колеи; взаимного смещения торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте; зазоров в стыках рельсов; разности высотных отметок головок рельсов на установленном участке пути; иных параметров, предусмотренных действующими НТД и программой работ. |
| 3. | Требования к процедурам оказания услуг |  |
| 3.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала Исполнителя к оказанию услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса допуска подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300, с оформлением необходимых нарядов-допусков. Исполнитель предоставляет списки работников и документы, подтверждающие квалификацию, обучение, проверку знаний, группу по электробезопасности, группу по безопасности работ на высоте, медосмотр и иные допуски, требуемые характером работ. |
| 3.2. | Требование к информационной безопасности | Информация, полученная Исполнителем при оказании услуг, является конфиденциальной. Исполнителю запрещается передавать третьим лицам схемы подключения, планы расположения, технические характеристики оборудования, сведения о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |
| 4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
| 4.1. | Требования к оборудованию, инструментам и средствам измерений | Исполнитель должен располагать оборудованием, инструментами, материалами и средствами измерений, необходимыми для технического диагностирования КО РП, включая не менее: ультразвуковой дефектоскоп, толщиномер металла, средства ВИК, лазерный дальномер, нивелир/теодолит или эквивалентное геодезическое оборудование, прибор для измерения сопротивления заземления. Средства измерений должны быть поверены, а оборудование - исправно и пригодно к применению. |
| 5. | Требования к персоналу исполнителя |  |
| 5.1. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | К оказанию услуг привлекаются квалифицированные работники, имеющие действующие удостоверения и допуски. В составе комиссии Исполнителя должны быть эксперты в области промышленной безопасности с областью аттестации Э14.4 ТУ, специалисты НК по видам контроля ВИК и УЗК в области «грузоподъемные краны» и «крановые пути», геодезист или специалист, имеющий право выполнять геодезические измерения, руководитель работ с необходимыми допусками. |
| 5.2. | Требования к исполнителю | Наличие в штате не менее 3 экспертов в области промышленной безопасности, соответствующих требованиям Федерального закона № 116-ФЗ и постановления Правительства РФ от 02.06.2022 № 1009, для которых работа в организации Исполнителя является основной. |
| 5.3. | Требования к соисполнителям | Привлечение соисполнителей допускается только при наличии письменного согласия Заказчика и при условии соблюдения соисполнителями требований настоящих ТТ, договора, НПА и НТД. Ответственность за результат оказания услуг несет Исполнитель. |
| 6. | Требования к результатам услуг |  |
| 6.1. | Общие требования к результатам услуг |  |
| 6.1.1. | Результат оказания услуг | Результатом оказания услуг является установление соответствия РП требованиям промышленной безопасности, проектной и эксплуатационной документации, оформление заключений (актов) КО РП на каждый РП, включая результаты ПВС, измерений, дефектные ведомости, выводы о возможности и условиях дальнейшей безопасной эксплуатации. |
| 6.1.2. | Приемка результатов оказания услуг | Исполнитель не позднее чем за 3 рабочих дня до передачи оригиналов документов направляет на электронную почту lisienkodni@rushydro.ru проекты подготовленных документов в электронном виде для предварительного рассмотрения. Услуги считаются оказанными и принятыми с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг и передачи Заказчику всех документов, предусмотренных настоящими ТТ. |
| 7. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
| 7.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель передает Заказчику: заключение (акт) КО РП на каждый РП с результатами ПВС - на бумажном носителе в 2 экз. и в электронном виде в цветном формате PDF; дефектные ведомости, протоколы измерений и иные приложения к результатам работ - в составе соответствующих заключений/актов. |
| 8. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |
| 8.1. | Ответственность и гарантии Исполнителя | При выявлении замечаний к содержанию результатов оказания услуг, в том числе со стороны надзорных и контролирующих органов, Исполнитель обязан устранить замечания и предоставить Заказчику исправленный комплект документации без дополнительной оплаты в течение срока, установленного договором, но не менее 3 лет с даты подписания Акта сдачи-приемки услуг.. |
| 9 | Иные условия оказания услуг |  |
| 9.1. | Оказание услуг Исполнителем в установленный договором срок, с соблюдением требований по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. |  |